ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
по ремонту ремонтных затворов нижнего бьефа Иовской ГЭС-10
Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
            I. Общие требования.

           Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., п. Зареченск, Иовская  ГЭС КНГЭС
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-9,10 Видякин Андрей Сергеевич, тел.: (81533)80-351; мобильный телефон: (921) 171-62-83
          Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                «01» июня 2011г.

Окончание:          «30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление технического состояния ремонтных затворов  нижнего бьефа Иовской ГЭС-10  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
Основные  технические  характеристики:
Количество  затворов - 2 шт.  
Тип- донный, плоский, скользящий.
Конструкция- сварная  
Размер- 5000 х 5300 мм.  
Вес – 9т  (одного  затвора).
расчетный напор – 12,3 м. 

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту ремонтных затворов нижнего бьефа Иовской ГЭС-10
Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Разработать ППР и  согласовать  его  с  заказчиком.
	проект
	1

	2.
	Демонтаж старых уплотнений затворов
· резина листовая

· резиновое уплотнение тип 2
	кг
кг/м
	69,8
70/10

	3.
	Демонтаж деревянных брусьев вертикальных уплотнений затворов
· брус 128х200 мм, длина 5380 мм
	шт.
	4

	4.
	Пескоструйная обработка поверхности затворов и штанг под  антикоррозионную  защиту  (АКЗ):
· затворы
· штанги
	м2
м2
	273,6
23

	5.
	Монтаж деревянных брусьев
· брус 128х200 мм, длина 5380 мм
	шт.
	4

	6.
	Монтаж новых уплотнений затворов

· резина листовая

· резиновое уплотнение тип 2
	кг
кг/м
	69,8
70/10

	7.
	Ремонт типовых обратных распорок затворов (замена  амортизаторов,  метизов)  чертёж  №121913
	шт.
	8

	8.
	Изготовление и замена втулок колес боковых тележек затворов из антифрикционного материала  (бериллевая бронза)  чертёж  №141780
	шт.
	8

	9.
	АКЗ затворов и штанг, общая толщина покрывного слоя не менее 115мкм 
	м2

	273,6


Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации             
          Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;
б) СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

в) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

г) РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

д) РД ГМ-01-02 «Технология  применения  материалов  при  обработке ГМО»:
применяемый  материал,  после  высыхания,  должен  быть  эластичным.

е) «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»
ж) РД 22-28-36-01. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных   механизмов энергоснабжающих организаций»;

з)   ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

        д) Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом проведения аналогичных работ не менее 3 лет и имеющих право:

          -  быть производителем (руководителем) работ;

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

     -  на высоте;

-  антикоррозийной окраски м / конструкций, малярные работы;

 -
 электрогазосварочных работ.
         2.1.3. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 12.3, 23.18, раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.
· объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

    2.1.4.  Наличие у работников  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.
2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

- восстановление нормативных эксплуатационных характеристик ремонтируемого оборудования согласно требованиям НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

·  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.
         2.1.6. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной

документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

         2.1.7. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

    2.2. Специальные требования:
     - желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

     - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю слесари по ремонту механич. оборудования 4-6 разряда, газоэлектросварщики 4-5разряда);

· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

· у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

· обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

· досконально знать технологию работ;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

· самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

     - разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком;

     - режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

    2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

· Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
    3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

	№

п/п
	наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, 20х130, длина 530 мм
	шт.
	4

	2
	Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, 30х145, длина 200мм 
	шт.
	4

	3
	Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, 4х94, длина 5380мм
	шт.
	4

	4
	Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, 8х60, длина 5050мм
	шт.
	2

	5
	Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, 20х130, длина 5250мм
	шт.
	2

	6
	Полоса 4х30, длина 5370мм, Ст.3 ГОСТ 380-50
	шт.
	4

	7
	Полоса 20х75, длина 5050мм, Ст.3 ГОСТ 380-50
	шт.
	2

	8
	Сталь угловая 120х80х10, длина 5170мм, Ст.3 ГОСТ 380-50
	шт.
	4

	9
	Сталь угловая 120х80х10,  длина 5200мм, Ст.3 ГОСТ 380-50
	шт.
	2

	10
	Брус (дуб) 128х200 мм, длина 5380 мм
	шт.
	4

	11
	Втулка из антифрикционного материала Ø80/95, длина 90мм
	шт.
	8

	12
	Болт оцинкованный  М 20х130, ГОСТ 7793-55
	кг
	20

	13
	Болт оцинкованный  М 20х80, ГОСТ 7793-55
	кг
	20

	14
	Болт оцинкованный  М 12х35, ГОСТ 7793-55
	кг
	2

	15
	Болт оцинкованный  М 20х45, ГОСТ 7793-55
	кг
	20

	16
	Болт оцинкованный  М 20х65, ГОСТ 7793-55
	кг
	18 

	17
	Болт М16 оцинкованный, ГОСТ 7793-55
	кг
	5

	18
	Шайба пружинная 20 (материал Ст65Г)
	кг
	2

	19
	Гайка М20 оцинкованная, ГОСТ 5909-51
	кг
	20

	20
	Гайка М16 оцинкованная, ГОСТ 5909-51
	кг
	5

	21
	Шуруп 6*60 ГОСТ-1144-41
	кг
	3

	22
	Шплинт 12*90
	шт
	4

	21
	Тавотница ТРГ3/8
	шт.
	8

	22
	Грунт Галополим 02
	кг
	300

	23
	Эмаль Галополим 71
	кг
	460


3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

 №1  Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента»  на 1 листе  в 1 экз.
№ 2- чертёж  №121913

 № 3- чертёж  №141780
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

