Приложение № 1
к Поручению на проведение 
закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

огнезащитной обработке кабелей ГЭС-3

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г. Кандалакша ул. Объездная, д. 16, ГЭС-3

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-3 Видякин Дмитрий Сергеевич,     мобильный телефон: +7 921 518 21 00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01»  августа          2011 г.

Окончание          «30»  сентября       2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: повышение уровня пожарной безопасности ГЭС-3 путём нанесения огнезащитного состава на кабели с горючей изоляцией.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по  огнезащитной обработке кабелей ГЭС-3

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и согласовать с КНГЭС проект организации работ и календарный план – график исполнения работ в сроки установленные СО 34.04.181-2003. | шт. | 1 |
| 2. | Согласовать с КНГЭС выбор состава для огнезащитного кабельного покрытия; поставить материалы на КНГЭС. | компл. | 1 |
| 3. | Выполнить подготовку кабельных конструкций и кабелей к нанесению огнезащитного состава (удаление пыли, грязи, подтеков масла и т.п.). | м² | 1800 |
| 4. | Нанести огнезащитное покрытие кабелей (согласно инструкции по применению огнезащитного состава). | м² | 1800 |
| 5. | Выполнить контрольные замеры толщины огнезащитного покрытия согласно требованиям НПБ 238-97. Оформить план точек замеров и протокол измерений. | шт. | - |
| 6. | Предоставить КНГЭС полностью оформленную отчётную документацию по огнезащитной обработке кабелей, в электронном виде и на бумажном носителе в сроки установленные СО 34.04.181-2003. | компл. | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5 – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.5.8

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях».

  - НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний».

  - ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ.

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь лицензию МЧС России на выполнение видов деятельности в рамках Договора,

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным и технически сложным объектом (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1";

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актах, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  заявленных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком;

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терморасширяющийся материал «ОГРАКС-В1» ТУ 5728-022-13267785-01 | кг | 2000 |
| 2. | Полиэтиленовая пленка Н = 0,15мм | м² | 2200 |
| 3. | Ветошь | кг | 80 |

Примечание.* Возможна корректировка  количества материала  в зависимости от марки (типа) выбранного огнезащитного состава и норм расхода в  кг/м2  согласно инструкции по применению и/или паспортным данным.

  - Требование к огнезащитному материалу (составу):

3.2.1.  Наличие сертификата пожарной безопасности  и    заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

3.2.2 Гарантийный срок сохранения огнезащитных свойств и работоспособности  огнезащитного покрытия  не менее 25 лет с момента ввода в эксплуатацию.

  - Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  для работ не включались.

  - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

  - Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма   работ).

  - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

- Приложение № 1 Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента»  - на 1 листе  в 1 экз.