
Приложение № 1










к Поручению на проведение

закупочных процедур
Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
«КНГЭС. Техническое обслуживание  систем  пожаротушения» 
Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
(номер закупки -  2200/2.17-3320)

I.









Общие требования.
Требования к месту выполнения работ:Мурманская область:

- Кандалакшский район, пос. Нивский,  ГЭС – 2  КНГЭС;

- г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, ГЭС - 3 КНГЭС;
                        - Республика Карелия, 50км от н.п. Зареченск,  ГЭС - 9 КНГЭС;
- Кандалакшский район н.п. Зареченск,  ГЭС - 10 КНГЭС.
Должность, ФИО и телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 

Начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел. 8 (81533) 79385, 
моб. тел.: (921) 1773598
Требования к срокам выполнения работ:

Начало:

      «30»марта 2012г.
Окончание:«30»декабря 2012г.
Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться  по Прейскуранту № 2661-001-92 от 01.04.1992г. в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». 
В стоимость услуг входят: замена оборудования и расходных материалов систем  ПТ.
II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: обеспечение работоспособности систем пожаротушения Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
Технические характеристики:

         1. АСПТ ГЭС-2: для тушения пожара в помещениях турбинного и трансформаторного маслохозяйства и кабельном туннеле приняты модули порошкового пожаротушения МПП «Мангуст» с электропуском от дымовых извещателей пожара на базе ППКПУП «АРк-БС-ПУ» с возможностью ручного пуска.
	№ п/п
	Основное оборудование ГЭС-2
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные
	
	

	1.1
	Прибор приемно-контрольный пожарный управления«АРк-БС-ПУ»
	шт.
	2

	1.2
	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И-ГЭ-УХЛ «Мангуст»
	шт.
	12

	2
	Извещатели, оповещатели
	
	

	2.1
	Извещатель пожарный ИП212-3СУ
	шт.
	36

	2.2
	Пост управления  кнопочный ИПРК
	шт.
	3

	2.3
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок уходи!»
	шт.
	4

	2.4
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12                         «Порошок – Не входи!»
	шт.
	4

	2.5
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12                         «Автоматика отключена!»
	шт.
	4


2. АСПТ ГЭС-9: для тушения пожара в кабельном помещении приняты генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные «ОСАм-40» с электропуском от выходных сигналов прибора ППК-2.

Для тушения пожара в кабельной шахте и кабельной трассы в помещении КРУ приняты модули порошкового пожаротушения «Буран-0,5» с электропуском от дымовых извещателей пожара в кабельной шахте и от выходных сигналов прибора ППК-2 в помещении КРУ.
Для управления автоматическими установками пожаротушения приняты приборы «С2000-АСПТ», С-2000СП1 и С-2000, производства НВП «Болид».

	№ п/п
	Основное оборудование ГЭС-9
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные
	
	

	1.1
	Прибор приемно-контрольный и  управления пожарный       «С2000-АСПТ»
	шт.
	3

	1.2
	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1»
	шт.
	1

	1.3
	Пульт контроля и управления «С2000»
	шт.
	1

	1.4
	Устройство контроля шлейфов
	шт.
	1

	1.5
	Блок выпрямительный, блок автоматики и заряда РИП-12
	шт.
	1

	1.6
	Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 «Буран-0,5»
	шт.
	25

	1.7
	Генератор огнетушащего аэрозоля ОСАм-40-II-43,2-095-90с
	шт.
	2

	2
	Извещатели, оповещатели
	
	

	2.1
	Извещатель пожарный ИП212-3СУ
	шт.
	12

	2.2
	Пост управления  кнопочный ПКУ 15
	шт.
	8

	2.3
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок уходи!»
	шт.
	3

	2.4
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12                         «Порошок – Не входи!»
	шт.
	7

	2.5
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Аэрозоль уходи!»
	шт.
	1

	2.6
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12                         «Аэрозоль – Не входи!»
	шт.
	1

	2.7
	Оповещатель пожарный световой Блик-С-12                         «Автоматика отключена!»
	шт.
	4


3. АСПТ ГЭС-10: для тушения пожара в защищаемых помещениях предусмотрено орошение их площади водой от автоматического и ручного пуска.
Подпультовое помещение и кабельный этаж оборудованы дренчерными секциями с автоматическим пуском от пожарных извещателей и дистанционным пуском от кнопочных постов у входов в помещения, и из помещения ГЩУ.

В качестве узлов управления секций приняты:
- для  дренчерных секций 1, 2 – затворы дисковые с электроприводом;
- для секций 3, 4 сети существующих пожарных кранов – узлы управления КСД типа КМУ;

В качестве аппаратуры электроуправления принята адресная система управления пожаротушением АСПС 01-13-1310, производства НВП «Свит».
	№ п/п
	Основное оборудование ГЭС-10
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные
	
	

	1.1.
	Насос пожарный К100-65-250а
	шт.
	2

	1.2.
	Контрольно-пусковой узел дренчерной установки с задвижками с электроприводом и вентилями с электромагнитным приводом (электроприводом)
	шт.
	2

	1.3.
	Узлы управления спринклерные КСД типа КМУ 
	шт.
	2

	1.4.
	Распределительный трубопровод дренчерной установки с оросителями (60 шт)
	шт.
	1

	2.
	Электротехническая часть.
	шт.
	

	2.1.
	Резервированный источник питания РИП-24
	шт.
	1

	2.2.
	Кнопка дистанционного пуска
	шт.
	2

	2.3.
	Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления)
	шт.
	8

	2.4.
	Центральный прибор ЦП-1М
	шт.
	1

	3.
	Аппаратура адресной системы управления установкой пожаротушения АСПС 01-13-1310
	
	

	3.1.
	Блоки сигнализации и управления БСУ-2
	шт.
	1

	3.2.
	Блок управления пожарными насосами БУПН-1
	шт.
	1

	3.3.
	Шкафы коммутации ШК-А
	шт.
	2

	3.4.
	Шкафы коммутации с встроенными адресными блоками ШЗСБ
	шт.
	2

	3.5.
	Шкаф АВР
	шт.
	1

	4.
	Устройства сигнальные световые всех типов
	шт.
	16


4. АСПТ АТУ ГЭС-3: для тушения пожара в защищаемых помещениях предусмотрено система модульного порошкового пожаротушения на базе интегрированной охранно-пожарной системы «Орион».
Для тушения пожара приняты модули порошкового пожаротушения «Гарант-12» и «Буран-50КД».Пуск пожаротушения производится в автоматическом и ручном режиме.

	№ п/п
	Основное оборудование АТУ ГЭС-3
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные
	
	

	1.1
	Прибор приемно-контрольный пожарный управления«С2000-АСПТ»
	шт.
	7

	1.2
	Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-12»
	шт.
	34

	1.3
	Модуль порошкового пожаротушения«Буран-50КД»
	шт.
	12

	2
	Извещатели, оповещатели
	
	

	2.1
	Извещатель пожарный ИП103-3-А2-1М
	шт.
	138

	2.2
	Пост управления  кнопочный ИПР-3СУ
	шт.
	14

	2.3
	Оповещатель пожарный светово-звуковойСПз-12, Экран-С3

«Порошок уходи!»
	шт.
	24

	2.4
	Оповещатель пожарный световой СП-12, СПу-12                         «Порошок – Не входи!»
	шт.
	18

	2.5
	Оповещатель пожарный световой СП-12                         «Автоматика отключена!»
	шт.
	7


5. АСПТ ГЭС-3: для тушения пожара в помещениях:РУ 10кВ (1эт.), кабельные шахты, РУСН 10 кВ, РУ 10кВ (2 эт.), РУ 10кВ (3 эт.), помещение шинопроводов (4 эт.), лифтовое помещение – предусмотрено модульное порошковое пожаротушение, для тушения пожарав подпультовом помещении предусмотрено модульное газовое пожаротушение.
Сигнал от пожарных извещателей поступает на ППКУП «УАМТ-1», «УАМТ-2».
Пуск пожаротушения производится в автоматическом и ручном режиме.

	№ п/п
	Основное оборудование ГЭС-3
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные
	
	

	1.1
	Программный комплекс «Центральная станция» на базе ПК
	шт.
	1

	1.2
	Центральный прибор «ЦП-1»
	шт.
	1

	1.3
	Прибор управления «ПУ-1»
	шт.
	1

	1.4
	Блок обмена с ПК «БОПК»
	шт.
	1

	1.5
	Размыкатель линии связи «РЛС-М»
	шт.
	5

	1.6
	Блок сигнализации и управления «БСУ-6», «БСУ-3», «БСУ УР»
	шт.
	6

	1.7
	Кнопка восстановления автоматики КВА
	шт.
	10

	1.8
	Прибор приемно-контрольный пожарный управления «УАМТ-1», «УАМТ-2»
	шт.
	8

	1.9
	Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-10см», «Тунгус-2», «Тунгус-0,65»
	шт.
	52

	1.10
	Газовые баллоны пожаротушения с хладоном «МПГ 60-100-40-ЭМ ПТ» и «МПГ 60-100-40-ЭМ-ППУ»
	шт.
	10

	2
	Извещатели, оповещатели
	
	

	2.1
	Извещатель пожарный ИП 212-45
	шт.
	372

	2.2
	Извещатель пожарный линейный дымовой ИПДЛ-52СМ
	шт.
	3

	2.3
	Пост управления  кнопочный ИПР-3СУ
	шт.
	12

	2.4
	Оповещатель пожарный светово-звуковой СПз-12
«Порошок уходи!», «Газ уходи!»
	шт.
	22

	2.5
	Оповещатель пожарный световой СПз-12 
«Порошок – Не входи!», «Газ не входи!»
	шт.
	22

	2.6
	Оповещатель пожарный световой СП-12                         «Автоматика отключена!»
	шт.
	11


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ
объемов работ по техническому обслуживанию автоматических систем пожаротушения   Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность обслуживания 

	ГЭС-2

	1. 
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	2.
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	ежемесячно

	3.
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).
	ежемесячно

	4.
	Профилактические работы.
	ежемесячно

	5.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
	ежемесячно

	6.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	7.
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	8.
	Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ
	По мере необходимости

	ГЭС-9

	1. 
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	2. 
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	ежемесячно

	3. 
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).
	ежемесячно

	4. 
	Профилактические работы.
	ежемесячно

	5. 
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
	ежемесячно

	6. 
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	7. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	8. 
	Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ
	По мере необходимости

	ГЭС-10

	1. 
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. 
	ежемесячно

	2. 
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллоных и т.д.
	ежемесячно

	3. 
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	4. 
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	ежемесячно

	5. 
	Профилактические работы
	ежемесячно

	6. 
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежеквартально

	7. 
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	8. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	9. 
	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	1 раз в 3,5 года

	10. 
	Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением
	в соответствии с нормами Госгортехнадзора

	11. 
	Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ
	По мере необходимости

	Автотранспортный участок ГЭС-3

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	2.
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	ежемесячно

	3.
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).
	ежемесячно

	4.
	Профилактические работы.
	ежемесячно

	5.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
	ежемесячно

	6.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	7.
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	8.
	Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ
	По мере необходимости

	ГЭС-3

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	2.
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	ежемесячно

	3.
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).
	ежемесячно

	4.
	Профилактические работы.
	ежемесячно

	5.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
	ежемесячно

	6.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	7.
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	8.
	Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ
	По мере необходимости


     Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования,зданий и сооружений электрических станций и сетей».
Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:
· Федеральный Закон 123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

· РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

· РД-2661-13-94 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

· СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации: 

2.1. Общие требования: 

         -    опыт работы  по обслуживанию  аналогичного оборудования не менее 5 лет;
         -   на все время действия договора иметь действующую лицензию МЧС России на соответствующий вид деятельности;
         -   наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

         - обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;
         -   обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО 
«ТГК-1». (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования: 

· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления   работ;

· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

· иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ;

· иметь все необходимые для обслуживания инструменты, специальные приспособления, оборудование с сертификатами, удостоверяющими их качество;
· досконально знать технологию работ;
· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование,

позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;
· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение: перевозку персонала, необходимых инструментов, оборудования;

· организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы;

· обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;
·     режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему

трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:
· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

·   при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

· подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

·    подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

· организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Инструменты и оборудование:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляет Подрядчик.
Приложения: №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

PAGE  
9

