Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  подрядных работ

по послегарантийному обслуживанию регуляторов скорости Alstom  ГЭС-3, 11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-672)

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

- Мурманская область,  г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, Нива ГЭС-3 КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Мурманская область, Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел. 8 (81533) 79385, 8 921 1773598

Требования к срокам выполнения работ:

Начало –        апрель 2012г.

Окончание – сентябрь 2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II.Требования к выполнению работ.

Цель работ: проведение сервисного обслуживания регуляторов скорости Alstom Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по послегарантийному  обслуживанию регуляторов скорости Alstom Нива ГЭС-3, 11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения работ | программа | 1 |
| 2 | Проверка работоспособности датчиков регуляторов скорости | шт. | 24 |
| 3 | Снятие статических характеристик регуляторов скорости и регулирования агрегата, (статизм регулятора δP и статизм регулирования δS) для режимов х/х и под нагрузкой. | шт. | 6 |
| 4 | Снятие семейства статических характеристик агрегата в зависимости от задания МИМ (механизм изменения мощности). | шт. | 6 |
| 5 | Определение времени разгрузки агрегата от Рном до х/х или до уставки отключения выключателя генератора. | шт. | 6 |
| 6 | Определение зоны нечувствительности агрегата на х/х и под нагрузкой. | шт. | 6 |
| 7 | Снятие динамических характеристик агрегата (реакция открытия Н.А. на изменение задаваемой частоты за определенный интервал времени). | шт. | 6 |
| 8 | Оформление протоколов испытаний, составление сводных таблиц, графиков, анализ результатов испытаний, выдача комплекта отчетно- исполнительной документации. | ком. | 2 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

1.Выполнение требований.

  - ГОСТ 12405-81, «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия».

  - СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.09-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - ГОСТ 34.201-89, «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

  - РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - ГОСТ 8339-84, «Установки маслонапорные для гидравлических турбин».

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ).

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

  - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду)

- доскональное знание особенностей обслуживаемого  оборудования;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов)

- обеспечить оформление и ведение строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованной программой проведения работ;

- обеспечить предоставление технической документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде и на бумажном носителе.

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.23.6, 24.6 раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.