Приложение №1

к Поручению на проведение 
закупочных процедур
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Кайтакоски ГЭС-4. ГА ст.№ 2. Ремонт узлов гидроагрегата (генераторный подшипник; приводные насосы МНУ; система охлаждения)»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, Кайтакоски ГЭС-4 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».
Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92
E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения и оформления работ:

Начало –        «12» сентября 2011г.

Окончание –  «31» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2011г.):

Начало –       «12» сентября 2011г.

Окончание – «30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление технического состояния узлов гидроагрегата согласно НТД.

Основные  технические характеристики:

Генераторный подшипник:

	Диаметр рубашки вала генераторного подшипника, мм.
	570

	Вкладыш (с баббитовой заливкой), шт.
	2

	Вес одного вкладыша, кг.
	390

	Нормальный зазор (на радиус), мм.
	0,25


Приводные насосы МНУ:

	Количество насосов, шт.
	3

	Количество винтов, шт.
	3

	Рабочее давление, кг./см2
	20 

	Производительность, л./мин
	370 


Радиаторы охлаждения генератора:

	Размер (Д×В×Ш), мм.
	1500×930×240

	Сечение одной водяной трубки, мм2
	200 

	Количество трубок, шт.
	73

	Пропускная способность, л./мин
	150


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Кайтакоски ГЭС – 4. ГА ст. № 2. Ремонт узлов гидроагрегата (генераторный подшипник; приводные насосы МНУ; система охлаждения)»
Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ пп
	Перечень  планируемых  работ
	Объем работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	ед. изм
	кол-во
	
	

	1.  Подготовительные  работы

	1.1
	Разработка  и  согласование  ППР  с  Заказчиком
	проект
	1
	Подрядчик
	

	2.  Генераторный подшипник (ГП)

	2.1
	Демонтаж навесного оборудования: (центробежный выключатель, золотник аварийного выключателя) и маслопроводов циркуляции масла.
	к-т
	1
	Подрядчик
	

	2.2
	Разборка ванны генераторного подшипника
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	2.3
	Демонтаж шестерни приводных насосов МНУ
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	2.4
	Измерение зазоров и полная разборка подшипника, проверка состояния вкладышей, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов
	к-т
	1
	Подрядчик
	

	2.5
	Проверка состояния и устранение обнаруженных повреждений на поверхностях трения сегментов
	шт.
	2
	Подрядчик
	

	2.6
	Проверка прилегания поверхностей трения баббитовых сегментов к шейке вала, их шабрение
	шт.
	2
	Подрядчик
	

	2.7
	Чистка маслованны, сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров
	к-т
	1
	Подрядчик
	

	2.8
	Монтаж  шестерни приводных насосов МНУ, установка уплотнения.
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	2.9
	Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения крышки, ванны подшипника, замена уплотняющих элементов, сборка и регулировка уплотнений
	шт.
	2
	Подрядчик
	

	2.10
	Монтаж навесного оборудования (центробежный выключатель, золотник аварийного выключателя) и маслопроводов циркуляции масла.
	к-т.
	1
	Подрядчик
	

	 3. Приводные насосы МНУ

	3.1
	Демонтаж и разборка приводных насосов МНУ
	шт.
	3
	Подрядчик
	

	3.2
	Замеры зазора проточной части, дефектация деталей
	шт.
	3
	Подрядчик
	

	3.3
	Замена уплотнительных колец, подшипников (по необходимости)
	к-т.
	3
	Подрядчик
	

	3.4
	Сборка и монтаж  приводных насосов МНУ
	шт.
	3
	Подрядчик
	

	4. Радиаторы охлаждения генератора

	4.1
	Демонтаж запорной арматуры, вскрытие крышек радиаторов
	шт.
	12
	Подрядчик
	

	4.2
	Чистка водяных трубок радиаторов
	к-т
	6
	Подрядчик
	

	4.3
	Сборка радиаторов, замена уплотнений, опрессовка
	шт.
	6
	Подрядчик
	

	4.4
	Установка запорной арматуры, замена уплотнений.
	шт.
	12
	Подрядчик
	


Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. 
Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;
· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;
· «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;
· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;
· СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;
· Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;
· СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;
· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

           2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 23.18 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);
· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:
· предпочтительно наличие в регионе расположения Кайтакоски ГЭС-4 производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;
· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:
· быть руководителем работ;
· быть производителем работ;
· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.
· подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):
· погрузочно-разгрузочных (стропальщики);
· электрогазосварочных.
· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);
· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);
· досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам; Составление при необходимости Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

· работы по дефектации узлов гидроагрегата № 2 ГЭС-4, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.

· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту узлов гидроагрегата Г-2 ГЭС-4 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

· Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:
3.1. Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Заказчик:

	№ п/п
	Наименование материала
	Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Резина шнуровая
	МБС – Ø10 мм.
	м.
	4,0

	2
	Резина шнуровая
	МБС – Ø8 мм.
	м.
	4,0

	3
	Резина шнуровая
	МБС – Ø5,5÷6,0 мм.
	м.
	10,0

	4
	Резина листовая
	МБС – 2,5 мм.
	м2
	3,0

	5
	Паронит
	ПМБ – 1,0 мм.
	м2
	3,0

	6
	Паронит
	ПМБ – 1,5 мм.
	м2
	4,0

	7
	Паронит
	ПМБ – 2,0 мм.
	м2
	0,5

	8
	Герметик
	маслобензостойкий
	шт.
	4,0


3.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.
Приложения:

1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
2. Приложение №2. Чертеж № 287239 «Верхний направляющий подшипник и маслонапорная установка. Разрез» - 1 лист в 1 экз.
3. Приложение №3. Чертеж № 287339 «Верхний направляющий подшипник и маслонапорная установка, план. Агрегат 2» - 1 лист в 1 экз.
	
	
	
	
	


Приложение №1 к Техническому заданию
Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

