ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Раякоски ГЭС-6. ГА ст.№1. Ремонт узлов гидроагрегата (турбинный

 подшипник, верхний генераторный подшипник, уплотнение вала)»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пос. Раякоски, Раякоски ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».
Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич
тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17
E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения и оформления работ:

начало –        сентябрь 2011г.

окончание –  ноябрь 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2011г.):

начало –        «26» сентября 2011г.

окончание –  «28» октября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление технического состояния узлов гидроагрегата согласно НТД.

Основные технические характеристики:
Турбинный подшипник:

	Диаметр рубашки вала турбинного подшипника
	575 мм.

	Высота турбинного подшипника
	400 мм.

	Вкладыш (с баббитовой заливкой)
	2 шт.

	Вес одного вкладыша
	250 кг.


Уплотнение вала:

	Диаметр рабочей поверхности рубашки вала для уплотнения «ХУН»
	625 мм.

	Высота рабочей поверхности уплотнения «ХУН»
	290 мм.

	Пояса графитового уплотнения
	4 шт.

	Пояса лабиринтного уплотнения
	3 шт.


Верхний генераторный подшипник:

	Диаметр рубашки вала верхнего генераторного  подшипника
	800 мм.

	Вкладыш (с баббитовой заливкой)
	8 шт.

	Вес одного вкладыша
	40 кг.


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Раякоски ГЭС-6. ГА ст.№1. Ремонт узлов гидроагрегата (турбинный

 подшипник, верхний генераторный подшипник, уплотнение вала»
Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

	№ пп
	Перечень  планируемых  работ
	Объем работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	ед. изм
	кол-во
	
	

	1.  Подготовительные  работы

	1.1
	Разработка  и  согласование  ППР
	комплект
	1
	Подрядчик
	

	2.  Турбинный  подшипник (ТП)

	2.1
	Слив масла с ванны турбинного подшипника
	кг.
	150
	Заказчик
	

	2.2
	Разборка и сборка навесного оборудования:
	ТП
	1
	
	

	2.2.1
	- маслоотбойное кольцо, ограждение вала и маслопроводов циркуляции масла
	
	
	Подрядчик
	

	2.2.2
	- отключение кабелей основного и резервного маслонасосов с электроприводом и струйными реле
	
	
	Заказчик
	

	2.3
	Разборка и сборка верхней и нижней маслованн турбинного подшипника
	шт.
	2
	Подрядчик
	

	2.4
	Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения ванн подшипника (замена уплотнительных элементов), сборка
	шт.
	2
	Подрядчик
	

	2.5
	Измерение зазоров, полная разборка и сборка подшипника, проверка состояния вкладышей, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов
	ТП
	1
	Подрядчик
	

	2.6
	Проверка прилегания поверхностей трения баббитовых вкладышей к рубашке вала, их  шабровка
	шт.
	2
	Подрядчик
	

	2.7
	Ревизия температурного контроля вкладышей подшипника
	шт.
	2
	Заказчик
	

	2.8
	Подготовка и заливка масла в верхнюю маслованну
	кг.
	150
	Заказчик
	

	3.   Уплотнение вала

	3.1
	Снятие рифленого настила в шахте Г/А
	комплект
	1
	Подрядчик
	

	3.2
	Снятие и установка крестовины турбинного подшипника
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	3.3
	Полная разборка, сборка, чистка и промывка уплотнения «ХУН», проверка торцевых зазоров между сегментами
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	3.4
	Осмотр рабочей поверхности рубашки вала уплотнения, снятие формуляра
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	3.5
	Сборка лабиринтного уплотнения со снятием формуляров зазоров по лабиринтам
	комплект
	1
	Подрядчик
	

	3.6
	Замена крепежа на крепеж из нержавеющей стали
	шт.
	84
	Подрядчик
	

	4.   Верхний генераторный подшипник

	4.1
	Слив масла с ванны верхнего генераторного подшипника
	кг.
	500
	Заказчик
	

	4.2
	Разборка, сборка и чистка маслованны с заменой уплотнительных элементов
	шт.
	1
	Подрядчик
	

	4.3
	Разборка ВГП, осмотр и снятие формуляров состояния рабочей поверхности сегментов ВГП, шабровка по натирам
	шт.
	8
	Подрядчик
	

	4.4
	Проверка прилегания сегментов ВГП к рубашке вала ВГП, шабровка
	шт.
	8
	Подрядчик
	

	4.5
	Сборка ВГП с регулировкой зазоров по сегментам и снятием формуляра «по маякам»
	комплект
	1
	Подрядчик
	

	4.6
	Ревизия температурного контроля сегментов подшипника
	шт.
	2
	Заказчик
	

	4.7
	Подготовка и заливка масла в маслованну ВГП
	кг.
	500
	Заказчик
	

	5.   Заключительные работы

	5.1
	Предоставление Заказчику  исполнительной ремонтной документации
	комплект
	2
	Подрядчик
	


Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. 
Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;
-РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО   энергоснабжающих организаций»;
· «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;
· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;
· СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;
· Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;
· СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;
· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

           2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 23.18 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

· предпочтительно наличие в регионе расположения Раякоски ГЭС-6 производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;

· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

· подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

· электрогазосварочных.
· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

· работы по дефектации узлов гидроагрегата №1 ГЭС-6, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.

· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту узлов гидроагрегата Г-1 ГЭС-6 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3 Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

· Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:
3.1. Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик:

	№ п/п
	Наименование материалов, оборудования
	Марка, тип, ГОСТ или ТУ,

№ чертежа, характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Резина шнуровая
	МБС – Ø 4мм;

Ø 10 мм
	м.
м.
	2
6

	2
	Листовой уплотнительный материал
	KLINGERSIL C-4433 0,5мм;

1мм;

   1,5мм;

2мм.
	кг.

кг.

кг.

кг.
	10
15
15
10

	3
	Герметик
	Маслобензостойкий
	шт.
	10

	4
	Графитовая смазка
	
	кг.
	20

	5
	Клей
	Loctite 406
	кг.
	0,2

	6
	Ветошь обтирочная
	
	кг.
	50

	7
	Винт 1/2 '' l = 35мм. из нержавеющей стали
	ОСТ НКТП 1260
	шт.
	10

	8
	Винт 1/2 '' l = 40мм. из нержавеющей стали
	ОСТ НКТП 1260
	шт.
	10

	9
	Винт 5/8 '' l = 40мм. из нержавеющей стали
	ОСТ НКТП 1260
	шт.
	20

	10
	Винт 7/8 '' l = 80мм. из нержавеющей стали
	ОСТ НКТП 1260
	шт.
	44


3.2. Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Заказчик:

	№ п/п
	Наименование материалов, оборудования
	Марка, тип, ГОСТ или ТУ,

№ чертежа, характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Масло турбинное
	ТП-30
	кг.
	650


3.3. Запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались
3.4. Перечень запасных частей и материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.
3.5. В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.
Приложения:

1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
2. Чертеж № М-272 «ГЭС-6. Разрез по агрегату» - 1 лист в 1 экз.
3. Чертеж № М-0264 «ГЭС-6. Разрез по турбинному подшипнику, уплотнениям и направляющему аппарату» - 1 лист в 1 экз.
4. Чертеж № М-395 «ГЭС-6. Турбинный подшипник» - 1 лист в 1экз.

5. Чертеж № М-374 «ГЭС-6. Верхний направляющий подшипник» - 1 лист в 1экз.
6. Чертеж № М-415 «ГЭС-6. Верхний направляющий подшипник» - 1 лист в 1экз.
Приложение №1 к Техническому заданию
Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

