Приложение №1

к Договору № ____ от _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Подводное бетонирование дефектных участков бетона в пролете водосброса

с плоским затворомГЭС-5» 

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.1-155)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 «01» июля 2012г.

Окончание           «31» августа 2012г.
Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ
Цель работ: восстановление нормативных эксплуатационных характеристик водосброса  в соответствии с требованиями НТД.
Основные технические характеристики:

· тип отверстия – поверхностное;

· количество отверстий – 1;

· ширина – 11,5 м.;

· отметки:

· порог затвора – 105,50 м.;

· верхняя кромка затвора – 110,90 м.;

· НПУ – 110,00 м.

Технические требования:

1. Для удаления дефектного бетона, установки анкеров необходимо применение подводного пневмо- или гидравлического виброинструмента.

2.  При ремонте дефектных бетонных поверхностей  может возникнуть необходимость  в восстановлении или дополнительной  установке  поверхностной арматуры, установке опалубки.

3. Толщина ремонтного слоя бетона может доходить до 30 см. Опорные металлические листы,  которые  устанавливаються  перед  порогом  водосброса  со  стороны  ВБ, закрепляются под водой к вертикальной стене при помощи резьбовых соединений на анкера. 

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Подводное бетонирование дефектных участков бетона

в пролете водосброса с плоским затвором ГЭС-5»
(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Срубка дефектного бетона под водой, разделка трещин 
	м3
	3

	2
	Монтаж под водой поверхностной арматуры на пороге перед плоским затвором и на вертикальной стене ниже порога  со  стороны  ВБ
	тн.
	0,5

	3
	Выравнивание под водой бетонных поверхностей перед установкой опорных листов с применением виброинструмента
	м2
	11,5

	4
	Сверление под водой отверстий и установка анкеров
	шт.
	48

	5
	Монтаж под водой металлических опорных листов заподлицо к вертикальной стене ниже порога плоского затвора со  стороны  ВБ  при помощи резьбовых соединений на анкера
	тн. 
	0,7

	6
	Инъектирование цементационного  раствора под водой под опорные листы и по трещинам
	м3
	2

	7
	Подводное бетонирование поврежденных участков  на пороге перед плоским затвором и на вертикальной стене ниже затвора  со  стороны  ВБ
	м3
	5


Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Объёмы бетонных и инъекционных работ определены визуально без проведения испытаний деструктивного бетона и замеров повреждений.
Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

· РД 31.84.01.90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 6.1, 6.2, 12.9 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;
· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;
· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.
· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

· водолазных;

· арматурных, опалубочных, бетонных.
· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· досконально знать технологию и особенности проводимого ремонта;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы и т.п.

· работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;

· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

· организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Бетон  для  подводных  работ 
	м3
	5

	2
	Цементационный  раствор
	м3
	2

	3
	Листовой металл, 8÷10мм, размером 11,5×0,5÷1,0м
	тн.
	0,7

	4
	Арматура  А-III  периодического  профиля, Ф 8÷12мм
	тн.
	0,5


3.2. Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.3. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.
Приложения:
1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
2. Приложение № 2. Схема «Поперечный разрез по водосливной плотине с плоским затвором» - 1 лист в 1 экз.

3. Приложение № 3. Схема  «Водосливное отверстие с плоским затвором. Вид с ВБ» - 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
140

