Приложение №1

       к договору № ____________

        от  «___»____________ 201_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Текущий ремонт гидроагрегата ст. № 1. Ремонт узлов гидрогенератора» 

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»    

(номер закупки по ГКПЗ 2400/2.1-344)
I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  инженер II кат. по ремонту,  группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

 Требования к срокам выполнения работ:
Начало:         «16»   января     2012г.

Окончание:   «06»  февраля   2012г.

Стоимость работ должна определяться по СБЦ 2008г. (по трудоёмкости) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".
II. Требования к выполнению работ.
Цель работ: выполнение ремонта активной стали и обмотки статора гидрогенератора после обследования состояния статора для восстановления нормативных эксплуатационных характеристик гидрогенератора  с целью подготовки гидроагрегата  к несению номинальной нагрузки.

	Краткие технические характеристики оборудования.

	Гидрогенератор.

	1. Основные технические характеристики  гидрогенератора.        

	· тип
	
	СВ-660/165-32
	

	· мощность номинальная полная
	72МВА

67МВт
	

	· мощность номинальная активная
	
	

	· напряжение номинальное линейное
	10,5кВ
	

	· частота вращения номинальная
	187,5 об/мин
	

	· охлаждение
	воздушное
	

	· масса гидрогенератора общая
	480 т
	

	2. Регуляторный генератор
	СПМ-105/12-32
	

	· мощность номинальная полная
	25кВт
	

	· напряжение номинальное линейное
	110В
	

	· частота тока номинальная
	50 Гц
	

	· частота вращения номинальная 
	187,5 об/мин
	

	· масса генератора общая
	0,8т
	

	3. Система возбуждения
	
	

	· тип системы возбуждения
	электромашинное  
	

	4. Статор
	
	

	· диаметр расточки активной стали
	5880 мм
	

	· высота активной стали
	1650 мм
	

	· тип обмотки
	стержневая, волновая, двухслойная с 

термореактивной изоляцией
	

	· количество пазов
	300 шт
	

	· количество выводов
	6
	

	· соединение фаз
	звезда, с выведенным нулем
	

	· масса (железо статора)
	14,2 т
	

	· масса (статор обмотанный)
	116,5 т
	

	5. Ротор
	
	

	· тип
	
	явнополюсный
	

	· количество полюсов
	32 шт
	

	· диаметр 
	5850 мм
	

	· масса 
	225 т
	

	6. Воздухоохладители
	
	

	· тип
	
	ВО 158/1510-60-Н УХЛЧ
	

	· количество на генераторе
	8 шт.
	

	· максимальное рабочее давление воды
	0,2 МПа
	

	· масса воздухоохладителя
	0,748 т
	

	7. Подпятник (ПП)
	
	

	·  тип

	 сегментный, самоустанавливающийся на жесткой винтовой опоре
	

	· тип сегментов

	с эластичным металлопластмассовым       покрытием   (ЭМП)
	

	· количество сегментов
	8 шт.
	

	· объем масла в ванне ПП
	8 м3
	

	· масса втулки ПП
	8,6 т
	

	· масса сегмента
	135 кг
	

	· диаметр наружный диска ПП
	2310 мм
	

	· диаметр внутренний диска ПП
	950 мм
	

	· масса диска ПП
	3 т
	

	8. Верхняя крестовина
	
	

	· тип верхней крестовины
	лучевая
	

	· количество лап
	8 шт.
	

	· масса   
	87,0 т
	

	9. Маслоохладители подпятника
	
	

	· тип секций маслоохладителя
	радиаторный
	

	· количество секций маслоохладителя
	16 шт.
	

	· масса секции маслоохладителя
	160 кг
	

	10.  Генераторные подшипники (ВГП, НГП)
	
	

	· тип
	
	Сегментный
	

	· количество сегментов
	ВГП-8 шт., НГП-8 шт.
	

	· тип сегментов    
	с баббитовым покрытием (марка Б - 83)
	

	· диаметр рубашки вала ВГП, НГП
	1300 мм
	

	· масса сегмента
	70 кг.
	

	11. Нижняя крестовина
	
	

	· тип нижней крестовины
	лучевая
	

	· количество лап
	8 шт.
	

	· масса нижней крестовины
	 16,8 т
	

	12. Секции маслоохладителя НГП, ВГП
	
	

	· тип секций маслоохладителей
	ВГП (в ванне ПП) радиаторные

НГП кольцевой
	

	· количество секций в ванне НГП
	2 кольца
	

	· максимальное рабочее давление воды
	0,2 МПа
	

	· масса секции маслоохладителя
	160 кг
	

	13. Тормозное устройство
	
	

	· тип тормоза
	ТЦ-220-400, пневматический

	· количество тормозов
	8 шт.
	

	· количество фрикционных подушек
	8 шт.
	

	· рабочее давление в системе
	0,8 МПа
	

	· масса тормоза-домкрата
	220 кг
	

	14. Система пожаротушения
	
	

	· количество трубопроводов
	2 шт.
	


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Текущий ремонт гидроагрегата ст. № 1. Ремонт узлов гидрогенератора»
ГЭС-12   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».    

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Предоставление проекта организации работ и календарного план – графика исполнения работ в сроки установленные СО 34.04.181-2003.
	комплект
	   1

	2.
	Разборка (сборка) перекрытий верхней крестовины.
	сектор
	1

	3.
	Разборка (сборка) верхних воздухоразделяющих щитов.
	сектор
	2

	4.
	Разборка (сборка) нижних воздухоразделяющих щитов.
	сектор
	2

	5.
	Разборка (сборка) технологических трубопроводов.
	тн
	0.3

	6.
	Разборка (сборка) пожарного трубопровода.
	кольцо
	1

	7.
	Снятие (установка) вентиляционных лопаток.
	лопатка
	4

	8.
	Снятие (установка) полюсов ротора с двумя хвостовиками.
	полюс
	2

	9.
	Установка   приспособления для проворота ротора.
	комплект
	1

	10.
	 Разборка приспособления для проворота ротора.
	комплект
	1

	11.
	 Обследование состояния активной стали  и обмотки статора.
	статор
	1

	12.
	Ремонт до 5% объема массы активной стали  и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования).
	статор
	1

	13.
	Чистка до 50% площади вентиляционных каналов и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования).
	статор
	1

	14.
	Чистка до 5% площади верхней части обода и полюсов ротора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования).
	ротор
	1

	15.
	Восстановление  лакокрасочного покрытия до 30 % поверхности обмотки статора и  полюсов ротора   (объём работ уточняется по результатам обследования и ремонта)
	статор 
ротор
	1

1

	16.
	Подрядчик предоставляет КТГЭС полностью оформленную отчётную документацию по обследованию и ремонту активной стали и обмотки статора Г-1ВТГЭС,   в электронном виде в формате и на бумажном носителе  в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.
	комплект
	2


Уточнение объёмов работ  с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. 

Особые условия.

                  Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.   
Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:
1.1. СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.4.   ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.5. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.6. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».  

1.7. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования». 

1.8.  СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

1.9.  Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».  

1.10. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.
1.11. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).
1.12. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».     
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие не менее 5-ти летнего опыта  работ по ремонту  гидрогенераторов  ГЭС.
2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 12.3; 23.18; «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.
2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".
2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.
2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик гидрогенератора  гидроагрегата  №1  в соответствии с требованиями НТД.

2.1.7.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  

2.1.8. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.9.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Верхне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.
2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных, специальных, ремонтных и пусконаладочных работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

· выдачи нарядов, распоряжений;

·  быть руководителем работ;

·  быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами.   
2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):  

· на высоте; 
· ремонт  электротехнического оборудования;
· погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

· электрогазосварочных работ, в т.ч. ремонт паяных соединений.
2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.6. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом).
2.2.7. Персонал, выполняющий газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.  
2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидрогенераторов ГЭС.
2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.
2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.13. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях

2.2.14. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: 
· перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта, в т.ч. с применением автокранов (при необходимости); 

· вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.15. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации, своевременное составление и согласование с КТГЭС ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.
2.2.16. Разработать и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с календарным технологическим  графиком, согласованным с КТГЭС. Разработка графика с учётом требований раздела 4, п/п 4.2.
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

2.3.5. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.
3.1.  Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Электроизоляционные материалы для ремонта активной стали и обмотки статора

	 Ремонтный комплект
	 1

	2
	Материалы для ремонта паяных соединений ротора.
	Ремонтный 

комплект  
	 1  

	3
	Бензин Б-70  (нефрас 2С 80/120).
	л
	30

	4
	Шнур  лавсановый.
	пм
	200

	5
	Клинья паз. норм. паза 27,0+0,2мм, внутренние  (ч. № 8БС.783.834).
	шт.
	100  

	6
	Клинья паз. норм. паза 27,0+0,2мм, внутренние   (ч. № 8БС.783.835).
	шт.
	10  

	7
	Клинья паз. норм. паза 27,0+0,2мм, внутренние   (ч. № 8БС.783.836).
	шт.
	10  

	8
	Клинья паз. стыкового паза 29,0+0,2мм, внутренние  (эскиз №1 

ч.№ 8БС.791.059).
	шт.
	36  

	9
	Клинья паз. стыкового паза 29,0+0,2мм , верхние крайние  (эскиз №2 

ч.№8БС.791.059-01).
	шт.
	4  

	10
	Клинья паз. стыкового паза 29,0+0,2мм , нижние крайние (эскиз №3 

ч.№8БС.791.059-02). 
	шт.
	4  

	11
	Пружина полюса ротора (эскиз ч.№5БС.281.558).
	шт.
	16  

	12
	Клинья полюсные роторные  (фрагмент чертежа  ч.№5БС.194.346).
	шт. /пар
	8/4  

	13
	  Эмаль ГФ-92 ХС
	кг.
	10

	14
	 Стеклотекстолит СТЭФ  S=0,5÷2.0мм
	кг.
	5

	15
	 Эпоксиуретан  АЛП-Э 1,5
	кг.
	3

	16
	 Стеклотекстолит СТЭФ-ПВ S=0,4мм
	кг.
	5

	17
	 Ветошь
	кг.
	30


Примечание.

1. Номенклатура и количество материалов  уточняются  по результатам акта дефектации генератора.
2. Чертёжная и ремонтная документации предоставляется Подрядчику по отдельному запросу.

3.2. Оборудование, запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:
3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	  Стержни обмотки статора
	Ремонтный комплект
	 1

	 2
	  Техпластина МБС-С S=4.0÷5.0мм 
	кг.
	10


Примечание.

1. Номенклатура и количество материалов  уточняются  по результатам акта дефектации генератора.
3.2.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.
3.2.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.
4.1. Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

4.2. Машинный зал ГЭС расположен  в подземном комплексе на глубине 68,5м 
4.3. В средней части срока проведения  работ по ремонту генератора персоналом КТГЭС будут проведены работы по переустановке ремонтного затвора ВБ  ГЭС из водоприёмника  1А в водоприёмник 1Б, для обеспечения работ подрядной организации, работающей по отдельному договору,   по обследованию гидромеханического оборудования Г-1. 
4.4. По условиям работы энергосистемы возможны корректировки  графика  ремонта основного оборудования  ВТГЭС-12 на 2012г.

Приложение. 

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.
Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

PAGE  
2

