Приложение № 1 к Договору №_____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Обследование  водоводов Г-1,2,3»

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.17-723)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п.Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

- Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  Начальник ГТЦ  КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович – тел.: (81553)69-260.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         «01»   февраля    2012г.

Окончание:   «31»   мая            2012г.

Стоимость работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением понижающего коэффициента 0,7-0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ:  проверка состояния железобетонной и металлической облицовок напорных турбинных водоводов, оценка эксплуатационного состояния сооружения в целом, рекомендации по устранению дефектов в случае их обнаружения.

Основные технические характеристики оборудования.

Верхнее колено переходное от прямоугольного сечения 6 х 9 м до круглого диаметром 6,2 м. Длина водовода  до стыка со спиральной камерой гидроагрегата – 68 м.  Верхний  участок водовода внутренним диаметром 6,2 м  и длиной 38,5 м  имеет железобетонную облицовку. Нижнее колено диаметром 5,8 м и длиной 29,5 м  имеет металлическую облицовку из листа толщиной 18 мм. Длина вертикального участка водовода 48м.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Обследование  водоводов Г-1,2,3»

ГЭС-12 Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с устройством и конструктивными чертежами водоводов гидроагрегатов непосредственно на ВТГЭС, составление ППР. | комплект | 1 |
| 2. | Визуально-инструментальное обследование турбинного водовода: - проверка состояния ж/б поверхностей облицовки с определением прочности бетона в контрольных пунктах (по результатам визуального обследования) методом неразрушающего контроля. - проверка состояния металлической облицовки, степени поверхностной коррозии облицовки и сварных швов, контроль толщины элементов металлической облицовки. - проверка состояния стыка ж/б и металлической облицовки. | водовод | 3 |
| 3. | Оформление и предоставление Заказчику технического отчета по результатам обследования с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации и ремонту водоводов на бумажном носителе и в электронном виде в формате AutoCad. Результаты осмотра отразить в отчёте видео- и фотодокументами. | комплект | 3 |

Уточнение объёмов работ  с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

1.2.СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.3.  ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.5.РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

1.6.  РД34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

1.7. СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.8.    Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие опыта  работ по  выполнению исследовательских работ на оборудовании и строительных конструкциях гидротехнических сооружений   объектов  энергетики не менее 5-ти лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к  исследовательским работам (с правом  выдачи технического заключения) на строительных конструкциях  гидротехнических сооружений объектов энергетики, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:   раздел II, п/п 6.3, 6.5;  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

2.1.4.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.5. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.6.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- верхолазных;

- промышленный альпинизм;

- в подземных сооружениях;

- дефектоскопия металлических и железобетонных конструкций;

- видео-фото съёмка в сооружениях с повышенной влажностью и фильтрацией воды.

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.4. У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.5. Досконально знать технологию работ и особенности обследуемых строительных конструкций  гидротехнических сооружений.

2.2.6.Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.)  ко всем видам и типам инструментов, оснастки и специальных приспособлений, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС.

2.2.7. Иметь все необходимые для обследования инструменты и специальные приспособления: в том числе: видео- и фотоаппаратуру,  снаряжение для промышленного альпинизма,  аппаратуру для дефектоскопии металла и бетона методом неразрушающего контроля.

2.2.8. Самостоятельно выполнять устройство лесов, подмостей и/или крепление специальных приспособлений и оснастки обеспечивающих выполнение работ в труднодоступных местах – в верхней части диаметра водовода в коленах и на горизонтальных участках..

2.2.9. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ - перевозку необходимых  инструментов, приспособлений, снаряжения.

2.2.10.Организовать своевременное  составление, оформление и передачу Заказчику    исполнительной и отчётной документации, составление ППР,  выдачу заключения о техническом состоянии обследованных  строительных конструкций  гидротехнических сооружений  ВТГЭС в соответствии с требованиями   НТД.

2.2.11.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы: не требуются.

4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.

4.1. Работы по обследованию водоводов должны проводиться в период   ремонта основного оборудования, а именно:

- гидроагрегат ст. № 1- с 16 января  по 06 февраля 2012г.

- гидроагрегат ст. № 2 - с 12 марта  по10 апреля 2012г.

- гидроагрегат ст. № 3 -  с 14 мая  по 01 июня 2012г.

По условиям работы энергосистемы возможны корректировки сроков ремонтов основного оборудования.

4.2. Доступ  к месту проведения работ осуществляется  через помещения  с действующим энергетическим оборудованием.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

№2.   Разрез по станционному узлу. Верхне-Туломская ГЭС  –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение №2

к Техническому заданию