









Приложение № 1










к Договору № _____ от ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
«Смолоинъекционные работы на гидротехнических сооружениях»
каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
(номер закупки по ГКПЗ - 2500/2.1-173)
1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,              Нижне–Териберская  ГЭС (ГЭС-19),Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) каскад Серебрянских ГЭС
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович

Тел. +7-921-661-96-00
Требования к срокам выполнения работ:

Начало        – «01» июня  2012 г.

Окончание  – «31»декабря 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ:
Цель работ: устранение фильтрации через бетонные конструкции сооружения и приведение характеристик сооружений к нормативным с использованием современных материалов.

График выполнения работ:
	
	Наименование участка работ
	начало
	окончание

	1
	Подпорная стенка №3 Нижне- Териберской  ГЭС (ГЭС-19)
	01.06.2012г.
	30.09.2012г.

	2
	Отсасывающая труба (ОТ) Г-2 Серебрянской  ГЭС-2  (ГЭС-16)
	22.10.2012г.
	02.11.2012г.

	3
	Отсасывающая труба (ОТ) Г-3 Серебрянской  ГЭС-2  (ГЭС-16)
	03.12.2012г.
	14.12.2012г.


        Срок выполнения работ по пунктам 2,3 Графика связан со сроками вывода в ремонт гидроагрегатов.
        Основные  технические  характеристики:

        подпорная  стена  №3- цельный  ж/бетонный  массив,  высота- 24 м, ширина- 52 м, толщина- 2 м;

        отсасывающие  трубы  Г-2,3- однотипные,  ж/бетонные,  густоармированные,    поперечное  сечение  сифонного  типа,  находятся  ниже  уровня  воды  НБ,  отсекаются  от  воды  (на  время  проведения  ремонта)  ремонтным  затвором,  ширина- 9,6 м,  высота  диффузора  переменная- 4-7 м,  пол  ж/б  имеет  обратный  уклон-10о,  вход – через  люк,  размер  люка-1,0*1,0 м.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

       объёмов работ по смолоиньекционным работам на подпорной стене №3  ГЭС-19
и в отсасывающих трубах Г-2 и Г-3 ГЭС-15  каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» 
ОАО «ТГК-1».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1. 1

1
	Разработка ППР на смолоиньекционные работы на подпорной стене № 3 Нижне – Териберской ГЭС (ГЭС-19),  в отсасывающих трубах Г-2,Г-3 Серебрянской  ГЭС-2  (ГЭС-16)
	проект
	3

	2

2
	Ремонт  бетона подпорной стены № 3 (с ▼20.00 до ▼21.00 в районе примыкания подпорной стены №3 к зданию ГЭС-19)  методом  смолоинъекции  до  полного  устранения  фильтрации.
	П.М.
	30

	4
3
	Разработка  ППР на смолоиньекционные  работы в отсасывающих трубах Г-2,Г-3 ГЭС-15 
	проект
	2

	5
4
	Ремонт  бетона  в отсасывающей трубе Г-2 ГЭС-16 методом  инъектирования  до  полного  устранения  фильтрации.
	п.м.


	15



	6
5
	Ремонт  бетона  в отсасывающей трубе Г-3 ГЭС-16 методом  инъектирования  до  полного  устранения  фильтрации.
	п.м.


	20



	8

6
	Предоставление Заказчику журналы инъектирования подпорной стены №3 ГЭС-19; ОТ Г-2,ОТ Г-3 ГЭС-16
	шт
	3




Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.
Особые условия
Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:
1.1. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.2. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.3. РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

1.4. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.5. Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.
1.6. ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

1.7. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
1.8. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:
       2.1. Общие требования:

2.1.1 Иметь  опыт выполнения аналогичных работ в  энергетике  не менее 5 лет.
       2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 2.4,12.9,33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

· объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

2.1.3.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4.Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов.
       2.1.5.Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

2.1.6.При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.6.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.2. Специальные требования:

         2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления инъекционных работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).
         Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с    Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

          2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

              •производителем работ;

• руководителем работ по нарядам и распоряжениям.
          2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

          2.2.4.Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

          2.2.5.Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

          2.2.6.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;
          2.2.7. Устройство и разборка лесов и подмостей для производства работ осуществляется силами Подрядчика.
          2.2.8.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и, при необходимости, актов на скрытые работы;

          2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.
        2.3. Требования к Субподрядчикам:
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

· Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

      3. Материалы:
      3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик*: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	количество

	1.
	Быстротвердеющие ремонтные полимерцементные материалы.
	кг
	300

	2
	Гидроизолирующий состав жесткий
	кг
	180

	3
	Растворитель
	кг
	50

	4
	Пенополиуритан 2х компонентный
	кг
	90

	5
	Пенополиуритан гидроактивный
	кг
	200


* Объём материалов необходимо уточнить после  проведения  осмотра подпорной стены №3 ГЭС-19 и  ОТ Г-2,3 ГЭС-15.  Их стоимость должна оставаться в пределах оферты.
      3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

      3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

      3.4. На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.
      Приложения:
     1 Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

