Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Серебрянская ГЭС-1(ГЭС-15). Диагностическое обследование автотрансформатора АТ-1

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.17-1758 )

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15),КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ- 1 КС ГЭС Семенов Александр Викторович +7(921) 6619669

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» июля 2011 г.

Окончание          «20» декабря 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: диагностическое обследование трансформатора АТ-1 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) с целью определения его технического состояния и рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации.

Технические характеристики автотрансформатора №1 ГЭС-15

| 1. | Тип трансформатора | АТДЦТ-250000/125000-330 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Номинальная мощность (кВа) | 250000 |
| 3. | Uном. обмотки ВН (кВ) | 347 |
| 4. | Uном. обмотки СН (кВ) | 165 |
| 5. | Uном. обмотки НН (кВ) | 13,8 |
| 6. | Iном. обмотки ВН (а) | 416 |
| 7. | Iном. обмотки СН (а) | 875 |
| 8. | Iном. обмотки НН (а) | 5230 |
| 9. | Группа соединения | 12-11-Y-Y-∆ |
| 10. | Высоковольтные вводы ВН СН герметичные с бумажно-масляной изоляцией для трансформаторов | ОТА-5-62/2000/1300/450/ 950/620 (АТ-1) ОТА-2-170/2000/750/630 маслонаполненные протяжные проходные втулки со съемным изолятором |
| 11. | Встроенные ТТ | на вводах А,В,С-330 ТВТ-330-1000/1 на вводах А,В,С-150 ТВТ-220-2000/1 на вводе нейтрали 35 кВ ТВТ-35-1000/1 |
| 12. | Регулирование напряжения | ручное со снятием напряжения |
| 13. | Предел регулирования | ±2х2,5% Uвн. |
| 14. | Электронасос центробежный | ЭЦТ-100/8 (7шт.) |
|  | Электродвигатель АОЧ2 – 4 - 2,8 кВ 1420 об/мин | 14 шт. |
| 15. | Охлаждение трансформатора | дутьевое с принудительной циркуляцией |
| 16. | Полный вес трансформатора (т) | 234 |
| 17. | Вес масла (т) | 53 |
| 18. | Завод-изготовитель | Запорожский трансформаторный завод |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по диагностическому обследованию автотрансформатора №1 Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностическое обследование автотрансформатор типа АТДЦТ-250000/125000-330 станционный № АТ-1 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) | шт. | 1 |
| 1.1. | Анализ технической, ремонтной и эксплутационной документации. | объект | 1 |
| 1.2. | Проведение технического диагностирования в следующем объеме: - определение количества антиокислительной присадки; - определение механических примесей в трансформаторном масле; - определение концентрации растворённых в масле газов; - измерение сопротивления изоляции обмоток автотрансформатора, (tg, Rиз); - проведение опыта ХХ; - измерение сопротивления обмоток постоянному току; - измерение сопротивления короткому замыканию; - измерение изоляционных характеристик вводов автотрансформатора, (tg, Rиз); - оценка состояния переключающего устройства (ПБВ); - измерение коэффициента трансформации; - проверка устройств охлаждения; - проверка предохранительных устройств; - измерение ЧР акустическим и электрическим методом; - проведение тепловизионного обследования; - проведение вибрационного обследования | объект | 1 |
| 2. | Обработка и оформление результатов, выводов, рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, необходимости капитального ремонта или замены автотрансформатора | ком-т | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5 – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.5.4;5.7; 5.8; 5.10

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПОТ-РМ-012-2000;Межотраслевые правила по охране при работе на высоте.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- ППБ 01-03  Правила пожарной безопасности РФ.

- СТО РАО «ЕЭС России» Методики оценки состояния основного оборудования ТЭС (Москва 2007).

- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2       2000).

- РД 153-34.0-46.302-00 Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. Раздел 2. (ОРГРЭС 1997г.).

- РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

    - Иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет.

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение №1,2 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления данных видов работ, (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по действующим Правилам охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов).

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- работы на высоте.

2.2.3. Досконально знать технологию производства работ и особенности оборудования.

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющее обеспечить необходимое качество работ.

2.2.5. Иметь все необходимые для обследования инструменты, приборы, специальные приспособления и средства защиты.

2.2.6. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложения:

Приложение №1  «Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического

менеджмента»  на 1 листе в 1 экз.

Приложение №2 «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» на 1 листе в 1 экз.

Приложение №1,2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.