 Приложение № 1










к Поручению на проведение










закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя услуг на
инструментальное обследование гидромеханического оборудования
Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(Номер закупки -   2500/6.42-733)
I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15); ГЭС-2 (ГЭС-16); Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-2 Кундиков Андрей Павлович  телефон: (921)6620110
               Начальник ЭМЦ-1 Семенов Александр Викторович телефон (921)6619669
Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 июль  2012 г.
Окончание           ноябрь  2012 г.
    Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС том 4 (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1.


II. Требования к выполнению работ.
Цель работ:  Определение технического состояния гидромеханического оборудования каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Основные технические характеристики:

Технические характеристики оборудования ГЭС-15; ГЭС-16.

               Затвор водосброса  №1  ГЭС-15
	1. Тип затвора
	сегментный 10,0-7,0-7,0

	2. Пролёт в свету
	10м

	3. Расчётный пролёт
	10м

	4. Нагруженный пролёт
	10м

	5. Расстояние между точками(подвеса)
	8,6м

	6. Расчетный напор
	7м

	7. Главная нагрузка на затвор
	260т

	8. Число секций
	1

	9. Расчетное подъёмное усилие
	35т

	10. Грузоподъёмность обслужив.механизма
	2х20т


            Аварийно - ремонтные затворы (АРЗ) гидроагрегатов №№1,3  ГЭС-15,  гидроагрегатов  №№1,2,3  ГЭС-16
1.   Пролет в свету -5,5м

2. Расчетный пролет -6,1м

3. Нагруженный пролёт – 5,62 м

4. Высота отверстия – 6,0 м

5. Расстояние между точки подвеса – 4,5м 

6. Расчетный напор -21,0м

7. Главная нагрузка на затвор -910т

8. Число секций -2 шт

9. Общий вес затвора – 27390кг.

         Технические характеристики оборудования ГЭС-19

 Аварийно-ремонтные  затворы (АРЗ) плоские колесные 6,0-9,0-14,0 гидроагрегата  №2
Отверстие – глубинное

Отметка НПУ, м – 25,0

Пролет отверстия:

в свету, м – 6,0

грузовой, м – 6,15

расчетный, м – 6,6

Высота отверстия:

в свету, м – 9,0

грузовая, м – 9,1

Напор, м – 14,0

Гидростатическое давление, тс 

горизонтальное – 529

вертикальное – 24,6

торцевое – 66,2

Расчетное подъемное усилие, тс – 42

Масса затвора, т – 28,33

Количество секций, шт. – 3

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс – 2х32
Сороудерживающие решётки (СУР) с электрообогревом 6,0-10,0-2,0  гидроагрегата  №2
Техническая характеристика.

Отверстие



глубинное

Пролет отверстия в свету, м

6,0

Высота отверстия в свету, м

10,0

Расчетный пролет, м


6,5

Нагруженный пролет, м

6,0

Расчетный перепад, м


2,0

Главная нагрузка, тс


142,2

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс



50

Масса решетки, т


24,8

График выполнения работ:
	
	Наименование участка работ
	начало
	окончание

	1
	Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15)
	
	

	1.1
	АРЗ водоприёмника №1
	24.09.12
	14.10.12

	1.2
	АРЗ водоприёмника №3
	01.07.12
	15.07.12

	1.3
	Сегментный затвор водосброса №1
	01.07.12
	15.07.12

	2
	Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16)
	
	

	2.1
	АРЗ водоприёмника №1
	05.11.12
	12.11.12

	2.2
	АРЗ водоприёмника №2
	22.10.12
	02.11.12

	2.3
	АРЗ водоприёмника №3
	27.10.12
	27.10.12

	3
	Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19)
	
	

	3.1
	АРЗ   №1
	15.08.12г.
	01.11.12г

	3.2
	АРЗ   №2
	15.08.12г.
	01.11.12г

	3.3
	СУР  №1
	15.08.12г.
	01.11.12г

	3.4
	СУР  №2
	15.08.12г.
	01.11.12г


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ
объёмов работ по инструментальному обследованию гидромеханического оборудования
Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией непосредственно на КСГЭС
	комплект
	1

	2.
	Разработка и  согласование  с  Заказчиком  программы обследования  гидромеханического  оборудования, графика выполнения работ.
	комплект
	1

	3.
	Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п.
	комплект
	1

	4.
	Обследование  затворов и
 сороудерживающих решёток.
	затвор
решётка
	8
2

	4.1
	Определение толщины металла  гидромеханического

оборудования неразрушающим методом.
	
	

	4.2
	Определение состояния сварных  соединений  гидромеханического оборудования.
	
	

	4.3
	Определение состояния опорно-направляющих и сцепных устройств гидромеханического оборудования.
	
	

	4.4
	Определение деформации гидромеханического оборудования  (геометрических размеров).
	
	

	4.5
	Определение состояния опор и ригелей гидромеханического оборудования.
	
	

	5
	Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованного гидромехоборудования.
	
	

	6
	Оформление технического отчёта и выдача Заказчику в электронном виде (в формате  «_.pdf» ) и на бумажном носителе (3 экз.)
	шт
	1


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации  
Выполнение требований:
· Требования к производству и качеству работ:

· СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

· СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

· СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

· ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

· РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».  

· СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования». 

· МУ 34-70-075-84    Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

· РД34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

· СТО17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
·  «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.
2. Требования к подрядной организации:
2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения  работ по  инструментальному обследованию  гидромеханичесого  оборудования  ГТС  не менее 5 лет;
· Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

· объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);
· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;
· обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

· обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО 

· «ТГК-1»  (приложение № 1).
2.2. Специальные требования:

· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по инструментальному обследованию;
· иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям;
· досконально знать технологию и особенности работ;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;
· иметь все необходимые для осмотра инструменты и специальные приспособления;
· обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ. 
2.3. Требования к Субподрядчикам:

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

· Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения.
· 1.Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента -1 лист в 1 экз.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

