	Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ 

«Нижне - Туломская ГЭС. Работы по  исправлению линии вала  гидроагрегата  № 1». 

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   Мурманская область, Кольский район,  

п. Мурмаши, ул.Советская, д. 1, Нижне-Туломская ГЭС Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  инженер II кат.по ремонту,  группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:
Начало:       04 июля 2011г.
Продолжительность  работ, связанная с выводом гидроагрегата в ремонт – 37 календарных дней. Конкретная дата начала ремонта гидроагрегата № 1 уточняется  в соответствии  с согласованным  месячным графиком ремонтов основного оборудования ГЭС филиала «Кольский».

Окончание:  09 августа 2011г.
Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ
Цель работ: выполнения комплекса работ для восстановления технического состояния гидроагрегата, его элементов и конструктивных узлов с целью подготовки гидроагрегата  к несению номинальной нагрузки.
	                                       Основные технические характеристики оборудования:

	Гидротурбина.

	1. Основные технические характеристики  гидротурбины:

	• тип  
	  ПР- 30/881-В-360

	• завод-изготовитель   
	 ЛМЗ, г. Ленинград,  зав. № 342,  1989 г. вып.   

	 Напоры нетто:
	

	• максимальный  
	19,0 м

	• расчетный  
	17,5 м

	• минимальный 
	16,3 м

	 Мощность номинальная при расчетном напоре  
	14300 кВт

	 Частота вращения 
	

	• номинальная   
	150 об/мин

	• разгонная  
	270 об/мин

	2. Вал турбины:
	

	• длина  
	общ. - 6155 мм, между фланцевыми разъёмами – 5605мм.

	• масса вала  
	6723 кг

	• диаметр фланца (к генераторному валу)
	950 мм

	•  диаметр фланца (к рабочему колесу)  
	1250 мм

	3. Рабочее колесо (РК) тип ПР 30/881
	

	• диаметр   
	3600 мм

	• высота  
	2500 мм

	• число лопастей   
	5

	• материал  
	нерж.сталь 06Х12Н3Д

	• масса РК –  
	12125 кг

	4. Направляющий аппарат (НА)
	

	• число лопаток НА  
	28

	• масса лопатки  
	430 кг

	• диаметры цапф лопаток НА   
	верхняя - Ǿ=135мм, средняя – Ǿ =1 40 мм, нижняя - Ǿ =110мм

	• масса регулирующего кольца  
	4900 кг

	• масса НА в сборе  
	25654 кг

	• высота НА  
	1400 мм

	• сервомотор НА     
	Количество – 2шт., Ǿ = 300мм   

	• масса сервомотора со стопором   
	840 кг

	• масса крышки турбины  
	12000 кг

	5. Регулятор скорости
	

	• тип  
	ЭГР 2 И1 – 100- 11

	• рабочее давление масла в системе регулирования  
	4,0 МПа

	• условный диаметр главного золотника    
	100 мм

	6. Маслонапорная установка (МНУ)
	

	• тип   
	 
	МНУ 4/40-4-2Б

	• номинальное давление масла в системе регулирования  
	4,0 МПа

	• объем масляного бака  
	4 м3

	• количество насосов МНУ  
	2

	• тип маслонасосов  
	МВН 3 В 16/40

	• количество масла в МНУ  
	4 м3

	• масловоздушный котел   
	1 шт.

	• объем котла  
	 
	4 м3

	• масса установки МНУ  
	8080 кг

	7. Турбинный подшипник (ТП)
	

	• тип   
	 сегментный (обрезиненные сегменты)  

	• количество сегментов  
	8

	• диаметр рубашки вала  
	615 мм

	• масса сегмента  

• масса корпуса ТП  
	32 кг

	
	4513 кг

	Гидрогенератор.  

	1. Основные технические характеристики генератора:

	• тип
	СВ-546/90-40 (вертикальный) 

	• завод/изготовитель            
	«Электросила»,   г.Ленинград,  зав.№ 840118, 1936 г.вып. 

	Номинальная мощность при температуре входящего воздуха
	+ 35 град.С

	• активная мощность
	14000 кВт       

	• полная мощность
	15600 кВА

	• номинальный коэффициент мощности  
	0.9

	• номинальное число оборотов  
	150 об/мин

	 2. Ротор.
	   

	• тип ротора  
	явнополюсной

	• диаметр ротора  
	4978 мм

	• число полюсов ротора  
	40

	• общая масса ротора с валом  
	90520 кг

	3. Статор.
	

	• номинальное напряжение  
	6300 В

	• номинальный ток статора  
	1430 А

	Тип обмотки статора  
	волновая, стержневая  с термореактивной изоляцией

	  Характеристики обмотки статора:
	

	• число пазов   
	288

	• шаг обмотки    
	1-16

	• класс изоляции  
	«В» (статор и ротор)

	• схема соединения  
	звезда

	• выводов  
	6

	• масса статора    
	38000 кг  

	• масса спинки статора  
	 9952 кг

	4. Система возбуждения  
	тиристорная

	• тип  
	ТВГ -1000/460

	• тип щеток на кольцах ротора 
	ЭГ-4 (32х20х64)

	• количество щеток   
	32 шт.

	5. Воздухоохладители
	

	• тип   
	ВО 204/2010-70-М-4

	• количество на генераторе  
	2  

	• максимальное рабочее давление воды  
	0,25 МПа

	• масса воздухоохладителя  
	920 кг

	6. Подпятник (ПП)
	

	• тип сегментов  
	эластичный металлопластмассовый (ЭМП) с фторопластовым покрытием

	• количество сегментов   
	12

	• масса сегмента  
	27 кг

	• диаметр подвижного диска  
	1500 мм

	• масса корпуса ПП  
	1133 кг

	• масса диска ПП  
	970 кг

	• масса втулки ПП  
	4660 кг

	• маслоохладитель   
	 4 шт., радиаторного типа, масса - 155 кг

	7. Тип верхней крестовины     
	мостовая

	• количество опор  
	8

	• масса верхней крестовины  
	26100 кг

	8. Направляющие подшипники (ВГП, НГП)
	

	• тип   
	сегментный, покрытие - баббит

	• количество сегментов   
	ВГП-12, НГП -12  

	• диаметр рубашки вала (для НГП), 

   диаметр втулки ПП (для ВГП)   
	НГП -1000 мм
ВГП-1000мм,   

	• масса сегмента  
	25 кг

	• маслоохладитель НГП   
	кольцевой, 100 кг

	9. Тип нижней крестовины   
	лучевая

	• количество опор   
	6

	• масса нижней крестовины  
	6670 кг

	10.Тормозная система  
	

	• рабочая среда  
	воздух Р = 0,7 МПа; масло (при подъёме ротора) Р = 10,0 МПа.)

	• тормозные цилиндры – домкраты   
	Ǿ =220 мм, в количестве 6 шт.

	• тормозные манжеты  
	РТИ, МБС, комплект на г/а  - 6шт.

	• фрикционные подушки  
	металлоасбест,  размер (400×230×40)

	• масса тормоза в сборе  
	165 кг

	11. Система пожаротушения  
	кольцевой трубопровод, Ǿ = 50 мм


УКРУПНЁННАЯ Ведомость

работ по   исправлению  линии вала гидроагрегата  № 1
Нижне-Туломской ГЭС  Каскада Туломских ГЭС

филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	    1. 
	 Гидроагрегат в целом.
Подготовительные работы. 
	
	

	
	Разработка и согласование с Заказчиком  проекта организации работ и календарного план-графика исполнения работ за 20 дней до начала работ.
	комплект
	1

	
	Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта (совместно с Заказчиком).
	гидроагрегат
	1

	2.
	Гидроагрегат в целом.
	
	

	2.1.
	Установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, ремонтного настила в машинном зале.
	гидроагрегат
	1

	2.2.
	Снятие и установка лестниц, площадок, перил.
	т
	0,2

	2.3.
	Разборка и сборка технологических трубопроводов.
	т
	0,3

	2.4.
	Линия вала
	
	

	 
	· проведение операций по проверке центровки и линии вала до разборки и после  сборки   гидроагрегата (с установкой и разборкой  приспособления для проворота ротора); обеспечение требований СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Д.2; Д.3,  в том числе:

· проверка общей линии вала поворотом ротора на 360(в т.ч.:

· проверка  и устранение излома во фланцевом соединении валов, восстановление исправного состояния;

· проверка  неперпендикулярности генераторного вала, восстановление исправного состояния (при необходимости).
· проверка  и устранение уклона линии валов, восстановление исправного состояния. 
·  послемонтажная  установка  базовых поверхностей (маяков) с  замером положения валов.  
	гидроагрегат
 
	1
 

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	 3.
	Гидрогенератор  тип СВ 546/90-40
	
	

	3.1.
	 Регуляторный генератор
	 
	 

	 
	· демонтаж (монтаж), ревизия, проверка крепления полюсов, проверка изоляции чистка, центровка, восстановление исправного состояния. Восстановление лакокрасочного покрытия (при необходимости). 
	шт
	1

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	3.2.
	Подпятник (ПП), ванна подпятника.
	 
	 

	 
	· демонаж (монтаж) крышки ПП, замена уплотнений,  осмотр, чистка ванны, восстановление исправного состояния.
	комплектт
	1

	
	· гидравлические испытания маслоохладителей, опрессовка   с системой техводоснабжения, восстановление исправного состояния.
	шт
	1

	
	· регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем 
	сегмент


	12

     

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	3.3.
	   ВГП (верхний генераторный подшипник).  
	
	

	 
	· разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка,      ревизия сегментов, опорных и регулирующих элементов,   проверка прилегания поверхностей трения сегментов  и  втулки ПП в зоне работы ВГП,  притирка и шабрение,  восстановление исправного состояния.     
	подшипник
	1

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	3.4.
	НГП (нижний генераторный подшипник).  
	
	

	
	· демонтаж (монтаж) крышки ванны подшипника, замена уплотнений, чистка маслованны, сборка и регулировка уплотнения, восстановление исправного состояния. 
	подшипник
	1

    

	 
	· разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка,      ревизия сегментов, опорных и регулирующих элементов, проверка прилегания поверхности трения  сегментов к шейке вала, притирка и шабрение,  восстановление исправного состояния, восстановление исправного состояния.            
	комплект
	1

	
	· гидравлические испытания маслоохладителя, опрессовка   с системой техводоснабжения, восстановление исправного состояния.
	шт
	1

	
	·   Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	3.5.
	 Верхняя крестовина (ВК)
	 
	 

	 
	· демонтаж (монтаж), рифлёного перекрытия
	комплект
	1

	 
	· демонтаж (монтаж) верхних   воздухоразделяющих щитов
	комплект
	1

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	3.6.
	Вал генератора  
 
	 
	 

	 
	· Разъединение (соединение) фланцевого соединения генераторного вала и вала турбины, проверка плоскостности фланца вала генератора, восстановление исправного состояния.     
	вал
	1

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	      4.
	Гидротурбина тип ПР 30/881-В-360
	
	

	  4.1.
	ТП (турбинный подшипник)
	 
	 

	 
	· разборка (сборка с корректировкой зазоров) ТП, ревизия     деталей ТП:  обрезиненных сегментов (замена резины), регулирующих и опорных элементов, крепёжных деталей,  уплотнений ванны, восстановление исправного состояния.
	подшипник
	1

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	4.2.
	 Вал турбины  
	 
	 

	 
	· проверка плоскостности фланца вала  турбины,  контроль вытяжки болтов фланцевого соединения турбинного и генераторного валов согласно рекомендации завода изготовителя, проверка втулок фланца вала турбины, восстановление исправного состояния.    
	вал
	1

	
	· Оформление  комплекта  формуляров (протоколов, актов)     
	комплект
	1

	5.
	Заключительные работы. 

Гидроагрегат в целом.
 
	
	

	
	· демонтаж лесов, подмостей, уборка  (совместно с Заказчиком).
	гидроагрегат
	1

	6.
	Оформление  отчётной документации.
	комплект
	1


Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные  СО 34.04.181-2003.   
Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.
Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

1.1. СО34.20.501-2003«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.4.   ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.5. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.6. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций». 
1.7. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».     

1.8. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».  

1.9.  СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.10. СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

1.11.  Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .  

1.12. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.
1.13. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие не менее 5-ти летнего опыта  работ по ремонту   оборудования   гидротурбин и гидрогенераторов  гидроагрегатов  ГЭС.
2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных и уникальных объектов: п\п. 23.18; 24.3   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.
2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).   

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.
2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление нормативных эксплуатационных  характеристики   оборудования  гидротурбины и гидрогенератора  гидроагрегата  №1  согласно требованиям НТД.
2.1.7.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  
2.1.8. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).
2.1.9.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на Нижне-Туломской ГЭС.
2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Нижне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.
2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных, специальных, ремонтных и пусконаладочных работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

·     быть руководителем работ;

·     быть производителем работ;

·  быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.
2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):  

· на высоте; 
· ремонт  электротехнического, гидротурбинного и механического оборудования ГЭС;
· погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

· электрогазосварочных работ, в т.ч. ремонт паяных соединений.
2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.6. Персонал, выполняющий работы с применением пневмоинструмента, монтажного пистолета  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).
2.2.7. Персонал, выполняющий газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.  
2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС.
2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств.
2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.
2.2.12. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях
2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта; вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.14  Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением специального автотранспорта:  автокранов, автогидроподъёмников и т.п.;
2.2.15. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации. Составление (при необходимости) ППР,  актов на скрытые работы и т.п.   Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому  ремонту  в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.16. Разработать, согласовать с Заказчиком и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с календарным технологическим  графиком ремонта.
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

2.3.5. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Оборудование, запасные части и материалы:
3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1. 
	Техпластина 2-Н 1  МБС-С   3 - 4мм
	кг
	30

	2. 
	Техпластина 2-Ф 1  МБС-Т    10,0мм
	кг
	20

	3. 
	 Эпоксидный компаунд  (для заливки втулок болтов фланца турбинного вала)
	кг
	8

	4. 
	Керосин, нефрас и т.п.
	л
	40

	5. 
	Расходные материалы (круги отрезные, зачистные  и т.п.). 
	шт 
	15

	6. 
	Ветошь
	кг 
	30


3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.
3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
 Приложение. 

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.










      Приложение № 1 
к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 
1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 
PAGE  
9

