	Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ                                                            «Ремонт баббитовых вкладышей верхнего генераторного подшипника Г-3,4» 

ГЭС-13 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» 
 (номер закупки по ГКПЗ 2400/2.16-363)
I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Мурмаши,  Нижне - Туломская ГЭС (ГЭС-13)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание: 
- начальник НТГЭС КТГЭС Носач Максим Александрович - тел.(81553)69-213.

- инженер II кат. по ремонту,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

 Требования к срокам выполнения работ:
Начало:         ноябрь    2012г.

Окончание:   декабрь    2012г.

Стоимость работ должна определяться по калькуляции (в зависимости от трудозатрат), либо по коммерческому предложению подрядной организации в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.
Цель работ: восстановление нормативно-технических характеристик оборудования.

Основные технические характеристики:

На гидрогенераторах НТГЭС станционные №№ 3 и 4, год выпуска - 1936г, завод-изготовитель Электросила им. С.М.Кирова  установлены верхние генераторные подшипники (ВГП) с кольцевым вкладышем. Вкладыш разъёмный, состоит из  2-х сегментов, материал изготовления сегментов – чугун. Рабочая антифрикционная  поверхность вкладыша  залита баббитом  марки Б-83.  
 Масса  вкладыша  ВГП- 615 кг, в т.ч.: масса чугунных секций  по 280кг каждая; чистая масса баббита – 55кг (при заливке вкладыша общая масса баббита составляет - 138кг). 
Геометрические размеры вкладыша ВГП, в т.ч.: высота  =  440,0мм; диаметр наружный =
	550
	+0,07

	
	  0


800 ± 0,025мм; диаметр внутренний =                                  мм.     
УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт баббитовых вкладышей верхнего генераторного подшипника»
ГЭС-13   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».    

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Организация  транспортировки  вкладыша подшипника Подрядчику в ремонт и после его завершения Заказчику выполняется: 

1. Заказчиком  - при условии расположения ремонтной производственной площадки  в Мурманской области.
2. Подрядчиком  - при условии расположения ремонтной производственной площадки  за пределами Мурманской области.
	   вкладыш
	    1

	2.
	Выполнение работ по перезаливке вкладыша подшипника, в том числе:

- удаление старого баббитового покрытия (механическая обработка, выплавление);
- подготовка сегментов вкладыша подшипника к заливке баббита (чистка, травление кислотой, лужение и т.п.);

- подготовка формы (уточняется при поступлении вкладыша подшипника на ремонтный участок);

- заливка вкладыша подшипника баббитом марки Б-83 с предварительным химанализом используемого баббита;
- УЗК баббитового покрытия вкладыша подшипника, проверка прилегания, наличия дефектов литья;
- проточка вкладыша подшипника с обеспечением чертёжных размеров внутреннего и наружного диаметров в соответствии с  чертёжной  документацией (Приложение №2).   
	   вкладыш
	    1

	3.
	Передать  вкладыш  подшипника в эксплуатацию   Заказчику с оформлением  приёмо-сдаточного Акта.  
	   вкладыш
	    1

	4.
	Предоставление Заказчику полностью оформленной  отчётной - исполнительной  документации по  ремонту  вкладыша подшипника. 
	комплект
	2


Уточнение объёмов работ  с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. 
Особые условия.

                  Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.
Примечание.  Требования, указанные в разделе «Особые условия»:  в пункте 1; в пункте 2.1, п/п 2.1.6 – 2.1.8; в пункте 2.2., п/п 2.2.2, 2.2.4 – 2.2.6 обязательны  при  выполнении работ непосредственно на объекте  Нижне-Туломская ГЭС.

Выполнение требований:
1.Требования к производству и качеству работ:
1.1. СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.4. ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.5. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.6. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».  

1.7. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».
1.8.    СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций». 
1.9. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.
1.10. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

1.11. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

1.12. СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

1.13. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:
2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие  опыта  выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет. 
2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".
2.1.3. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.
2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление исправного состояния оборудования  в соответствии с требованиями НТД.

2.1.6.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  

2.1.7. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.8.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Нижне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.
2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения   специальных  ремонтных   работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

· быть руководителем работ;

·  быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами.   
2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):
· на металлообрабатывающих станках;

· литейных;
· погрузо-разгрузочных (стропальщики);
· газоэлектросварочных.
2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.6. У персонала, выполняющего газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС с применением сжиженных газов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
2.2.7. Досконально знать технологию и особенности ремонта  крупногабаритных подшипников с баббитовым антифрикционным покрытием.
2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.
2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения заявленного объёма работ.    Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.10. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.11. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях

2.2.12. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации, составление при необходимости  ППР, актов на скрытые работы и т.п.
2.2.13. Обеспечить  неукоснительное выполнение согласованного  графика  ремонта.  
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

2.3.5. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.
3.1.  Материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74  
	кг
	138

	2.
	Вспомогательные материалы (кислота, олово и т.п.) 
	кг
	10

	3.
	Расходные материалы (круги отрезные, зачистные, щётки стальные чашечные и т.п.). 
	шт
	20


3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.
3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью работ  согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в Техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Приложение. 

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента - на  1 листе  в 1 экз.
№2. «Вкладыш верхний (обработка). Эскиз № 1»(основание: черт. № 1М50198  «ЭЛС») - на 1 листе в 1 экз.
Приложение №1

к Техническому заданию
Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 


[image: image1.emf]
PAGE  
4

