 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ 
«ГЭС-15: Защита от абразивного износа водовода гидроагрегата ст.№3»
каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.1-159)
1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, 

Серебрянская  ГЭС -1(ГЭС-15) КС ГЭС.
	Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

	Начальник ГТЦ КС ГЭС Толиков А.П. +7(921)661-96-00


Требования к срокам выполнения работ:

Начало        –  апрель 2012 г.

Окончание  –  май      2012 г.

 Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ

Технические характеристики водовода ст.№3  ГЭС-15.

Тип - металлический сварной

Материал – сталь;

Длинна нитки - 267.1м

Внутренний диаметр горизонтального участка  – 5628 мм

Внутренний диаметр наклонного участка  (угол  наклона- 600) – 5216 мм

Толщина стенок – 1.0 см

Работы по защите от абразивного износа внутренней металлической поверхности водовода гидроагрегата ст.№3 производятся в период капитального ремонта Г-3 ГЭС-15.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по защите от абразивного износа водовода гидроагрегата ст. №3 ГЭС-15
каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Разработка ППР на защиту от абразивного износа
внутренней металлической поверхности водовода гидроагрегата

ст. №3 ГЭС-15 и согласование его с Заказчиком.
	ППР
	1

	2
	Подготовка  поверхности  для  нанесения  защиты  от  абразивного  износа  горизонтального  участка  водовода  (зачистка  от  ржавчины,  обеспыливание,  обезжиривание  поверхности)
	м2
	3200

	2
	Подготовка  поверхности  для  нанесения  защиты  от  абразивного  износа  наклонного  участка  водовода  (зачистка  от  ржавчины,  обеспыливание,  обезжиривание  поверхности)
	м2
	1306

	3
	Нанесение  защиты от абразивного износа горизонтального участка внутренней металлической поверхности водовода  составом  «Унигард»   t-не  менее  1 мм   
	м2
	3200

	4
	Нанесение защиты от абразивного износа наклонного участка внутренней металлической поверхности водовода  составом  «Унигард»   t-не  менее  1 мм   
	м2
	1306

	5
	Предоставление комплекта отчетных документов по результатам выполненных работ по защите от абразивного износа внутренней  металлической поверхности  водовода ст. №3 ГЭС-15.
	комплект
	2


Подрядчик  вправе  предложить  альтернативные  материалы  или  технологию  устройства  защиты  от  абразивного  износа.  
Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:
1.1. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.2. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.3. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;
1.4. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.5. ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

1.6. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
1.7. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

         2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ в энергетике не менее 5 лет.
       2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 2.4, 12.3, 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

· объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов.
       2.1.5. Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

2.1.6. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.6. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.2. Специальные требования:

         2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления специальных работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).
         Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с    Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

          2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

              •производителем работ;

• руководителем работ по нарядам и распоряжениям.
          2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

          2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

          2.2.5. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

          2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения указанные Заказчиком;
          2.2.7. Устройство и разборка лесов и подмостей для производства работ осуществляется силами Подрядчика.
          2.2.8. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и, при необходимости, актов на скрытые работы;

          2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.
        2.3. Требования к Субподрядчикам:
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

· Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.


3. Запасные части и материалы:
3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик и их стоимость должна оставаться в пределах оферты. 
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	количество

	1.
	«Унигард»
	кг
	4506


3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон и их стоимость должна входить в стоимость договора.

3.4. На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.
Приложение: №1 Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

