Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Контроль вибрации водовода Г-3» ГЭС-15

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2500/6.42-727)

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,

Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:
Начальник ЭМЦ-1 КСГЭС Семёнов Александр Викторович +7(921)661-96-69

Требования к срокам выполнения работ:

Начало – июль 2012 г.

Окончание - август 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам) в соответствии с требованиями ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Требования к выполнению работ

Цель работы: оценка вибрации водовода гидроагрегата №3 ГЭС-15 согласно РД 153-34.0-20.340-98 «Методическое указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций».

Техническая характеристика водовода гидроагрегата №3 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15).

1. Тип - металлический сварной (открытый на пологом участке и закрытый на крутом участке).

2. Диаметр - верхнего 5.64 м.

3. Диаметр - нижнего 5.24 м

4. Уклон верхнего: - 0,0904 L = 182,1м

5. Уклон нижнего: - 0,808 L= 85,0м

6. Расчётный напор в конце ВВ - 107.1 м

7. Компенсатор - 1 шт (сальниковый)

8. Толщина стенок - 12 - 18 мм

9. Длина общая - 267,1 м

10. Длина открытого напорного участка- 182 м

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на проведение контроля вибрации водовода Г-3 ГЭС-15

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Разработать ППР и согласовать его с каскадом Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».	ППР	1
Провести комплекс работ по контролю вибрации водовода гидроагрегата станционный №3 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) согласно РД 153-34.0-20.340-98 «Методическое указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций».	водовод	1
Дать оценку состояния напорного водовода по уровню вибрации участков водовода, пульсации давления в водоводе, коррозионного износа стенок (с помощью УЗК), по результату осмотра опор и швов водовода.	водовод
Оформить отчётную документацию с рекомендациями по итогам проведения контроля вибрации водовода гидроагрегата станционный №3 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15).	отчет	1

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

РД 153-34.0-20.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций.

ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности РФ»;

СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п. 6.5 раздела 2 Перечня (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости не относится к особо опасным и технически сложным п.10.1).

обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

быть руководителем работ;

быть производителем работ;

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов).

Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Иметь все необходимые для ремонта инструменты, средства защиты и специальные приспособления.

Наличие многоканальной цифровой измерительной аппаратуры с возможностью единовременных измерений по всей длине водовода. Аппаратура должна быть аттестована.

рабочий диапазон частот датчиков 0,7 – 200 Гц;

неравномерность АЧХ датчиков во всем рабочем диапазоне частот – не более 10%

верхний предел диапазона размаха виброперемещений — не менее 1000 мкм;

Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимого оборудования и материалов; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения, указанные Заказчиком.

Организовать своевременное составление ППР, оформление и ведение исполнительной документации,

Результаты обследования оформить в виде технического отчета с указанием состояния отдельных частей и описанием обнаруженных дефектов и повреждений.

Требования к Субподрядчикам:

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

2. Приложение №2 – Чертеж №1034-14-751 Серебрянская ГЭС-1. Турбинные водоводы.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.