Приложение №1
к Поручению на проведение 

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт сороудерживающих решёток гидроагрегата ст. №2 ГЭС-6» 

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки – 2300/2.16-143)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич
тел.: (81554) 5-08-81
моб. тел.: +7-921-165-58-17
E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

Начало -                 октябрь 2012г.

Окончание -           ноябрь 2012г.
Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2012г.):

Начало –        «08» октября 2012г.
Окончание – «02» ноября 2012г.
Стоимость работ должна определяться: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004) часть 4, часть 13 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
II. Требования к выполнению работ
Цель работ: восстановление несущей способности металлоконструкций сороудерживающих решеток (СУР)  с  защитой от коррозионного износа.
Технические характеристики объекта работ:
СУР  г/а №1 - 2 шт.

а) вес верхней секции СУР – 665кг.

б) количество верхних секций – 10шт.

в) вес нижней секции СУР – 594кг.

г) количество нижних секций – 10шт.

Технические требования:

Гарантия надежности АКЗ не менее 10-и лет.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Ремонт сороудерживающих решёток гидроагрегата ст. №2 ГЭС-6»
(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Деффектация  СУР  с  оформлением  акта  
	акт
	1

	2
	Демонтаж-монтаж СУР Г-2 с применением водолазов в соответствии с ППР Заказчика
	шт.
	2

	3
	Очистка секций СУР от железобактерий с применением водяной установки   или  вручную
	м2
	300

	4
	Ревизия и ремонт элементов секций СУР:

· замена болтовых соединений на замках нижних секций (см. Приложение №2, чертеж №R1RA 4003a);

· заплавка и мех. обработка мест язвенной коррозии замков нижних секций (см. Приложение №2, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5);

· усиление (проварка) сварных швов перегородок профилей на секциях СУР (общая длина сварного шва 980 метров, тип тавровый горизонтальный, катет 6,0 мм);

· замена (при необходимости) замков верхних секций (см. Приложение №2, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5).
	решётка
	2

	5
	Обработка металлоконструкции СУР преобразователем ржавчины
	м2
	300

	6
	Нанесение  грунтовки  в  2  слоя  на  поверхность  СУР
	м2
	300

	7
	Нанесение  эмали  в  2  слоя  на  поверхность  СУР
	м2
	300

	8
	Оформление ремонтной документации
	компл.
	2


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

· СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

· СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

· Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;

· СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

· ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1)»;

· ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1);

· ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
· ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (с Изменениями №1, 2, 3);
· РД 31.84.01-90. «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения работ по  ремонту  механического  оборудования  ГТС на объектах энергетики не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.23.18 и п.30.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;
· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;
· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных  и  ремонтных  работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ (руководителем водолазных спусков);

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

· электрогазосварочных;

· на пескоструйной (водяной) установке;

· водолазных.

· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования ГЭС;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с   Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы и т.п.

· работы по дефектации СУР Г-2 ГЭС-6, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;
· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту СУР Г-2 ГЭС-6 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.
2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

· организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудования и материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Грунтовка «Виникор ЭП-0199»
	кг
	100

	2
	Эмаль «Виникор - 62» марка Б
	кг
	100

	3
	Преобразователь ржавчины
	кг
	100

	4
	Растворитель марки Р-4 ГОСТ 7827-74
	кг
	50

	5
	Пиломатериалы:

- доска толщиной 40мм  (прокладки между секциями)
	м3
	1,0

	6
	Замок верхней секции СУР (см. Приложение №2, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5)
	шт.
	20

	7
	Болт оцинкованный, резьба М22, длина 75мм
	шт.
	20

	8
	Гайка оцинкованная, резьба М22
	шт.
	20

	9
	Водяная установка (аналог)
	шт.
	1


3.2. Оборудования и материалы, поставляемые Заказчиком:
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Электроды АНО-4, диаметр 3,0 мм
	кг.
	10


3.3. Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.4. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.5. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

· ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;
2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.
5. Работы производятся в щитовом помещении с действующим оборудованием. Запрещается производить очистку поверхности пескоструйной установкой. Очистка от коррозии поверхности решёток производить водяной установкой или вручную.
Приложения:
1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
2. Приложение №2. Проект производства работ (ППР) с приложениями – 9 листов в 1 экз.
Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

140

