ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КСГЭС. Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16). Контроль вибрации водовода Г-3»

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2500/2.17-1760)

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,

Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1 КСГЭС Семёнов А.В +7(921)661-96-69

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        – «01» августа 2011 г.

Окончание  – «30» сентября 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Требования к выполнению работ

Цель работы: оценка вибрации водовода гидроагрегата №3 ГЭС-16 согласно РД 153-34.0-20.340-98 «Методическое указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций».

Техническая характеристика водовода гидроагрегата №3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16).

1. Тип                                         - металлический сварной (открытый на пологом участке и закрытый на крутом участке).

2. Диаметр                                 - верхнего 5.6м.

3. Диаметр                                 - нижнего 5.2м

4. Уклон верхнего:                   - 0,0629          L = 101,0м

5. Уклон нижнего:                    - 0,820            L= 76,0м

6. Расчётный напор                   - 92 м/с

7. Опоры: - анкерная кол-во      - 2 шт (железобетонные)

- промежуточная      - 4 шт (катковые)

8. Компенсатор                           - 1 шт (сальниковый)

9 Толщина  стенок                      - 1,0 см

10. Длина                                     - 177 м

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на проведение контроля вибрации водовода Г-3 ГЭС-16

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать ППР и согласовать его с каскадом Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | ППР | 1 |
|  | Провести комплекс работ по контролю вибрации водовода гидроагрегата станционный №3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) согласно РД 153-34.0-20.340-98 «Методическое указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций». | водовод | 1 |
|  | Оформить отчётную документацию с рекомендациями по итогам проведения контроля вибрации водовода гидроагрегата станционный №3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16). | отчет | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - РД 153-34.0-20.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций.

  - ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности РФ»;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п. 6.5 раздела 2 Перечня (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости не относится к особо опасным и технически сложным п.10.1).

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов).

2.2.3. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

2.2.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.5. Иметь все необходимые для работ инструменты, средства защиты и специальные приспособления.

2.2.6. Наличие многоканальной измерительной аппаратуры.

- рабочий диапазон частот 0,7 – 200 Гц;

- диапазона размаха виброперемещений — не менее 1000 мкм;

2.2.7. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимого оборудования и материалов; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.9. Организовать своевременное составление ППР, оформление и ведение исполнительной документации,.

2.2.10. Результаты обследования оформить в виде технического отчета с указанием состояния отдельных частей и описанием обнаруженных дефектов и повреждений.

  - Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

2. Приложение №2 – Чертеж №126537 Трубопровод стальной напорный. Общий вид.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.