Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт экранов размораживающего устройства» 

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.15-343)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник топливно-транспортного цеха  – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (8-81555) 49-391_
Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        
май  2012г.

Окончание:  
июль 2012г.

Стоимость работ должна определяться по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» 2004г.  с  учетом дополнений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.
II. Требования к выполнению работ
Цель работы: обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации размораживающего устройства и бесперебойной работы топливно-транспортного цеха.
Основные технические характеристики:


	Размораживающее устройство (тепляк комбинированный, двухсекционный)

	назначение
	разогрев полувагонов со смерзшимся углем на глубину достаточную для его разгрузки из вагона в зимнее время.

	длина тепляка, м.
	150

	ширина тепляка, м.
	12 (2х6)

	вместимость
	10 четырехосных вагонов грузоподъемностью до 69т в каждую секцию

	излучающие экраны, шт.
	28 на секцию

	количество секций, шт.
	2

	материал экранов 

	труба 32 мм, труба 133 мм

	конденсатный паропровод

	труба 89 мм

	Давление, кгс/см²
	8-13

	рабочая среда
	пар

	Температура, ºС
	до 250


Справочно:

Топливно-транспортный цех (ТТЦ) является самостоятельной организационной единицей Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее по тексту – Апатитская ТЭЦ).

В ведении ТТЦ находятся: подъездные железнодорожные пути и сооружения, локомотивный парк, вагонные весы, стрелочные посты, оборудование весовой, топливоподачи, вагоноопрокидыватель, размораживающее устройство, склады твердого топлива с их оборудованием и механизмами, эстакада для слива мазута, здания дробильного корпуса, размораживающего и разгрузочного устройств, депо, БВС, вагоноопрокидывателя, весовых и стрелочных постов, конвейеров и узлов пересыпки.
Основные задачи:
Бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов с углем, цистерн в установленные сроки.

Приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества (совместно с ХЦ).

Механизированное складирование и хранение установленного запаса угля при минимальных потерях.

Своевременная и бесперебойная подготовка и подача угля в котельную (по технологической схеме на оборудование пылеприготовления и далее для выработки э/э и т/э).

Предотвращение загрязнения окружающей территории угольной пылью и брызгами нефтепродуктов.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту экранов размораживающего устройства 

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Разработка графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком
	график
	1

	2.
	Ремонт паропровода в секциях размораживающего устройства
	
	

	2.1
	Замена участков трубопровода Ø 32х4 мм. сталь 20  
	т
	2,9

	2.2
	Замена участков трубопровода Ø 133х4 мм. сталь 20  
	т
	1,25

	2.3
	Замена участков трубопровода Ø 89х4 мм. сталь 20  
	т
	0,62


Примечание: 
Необходимые подготовительные работы перед проведением работ по замене участков трубопроводов выполняет Подрядчик. Контроль сварных швов, гидравлические испытания, наружный осмотр  производит персонал Апатитской ТЭЦ.
Особые условия.
Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации 

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:
·   СО 34.20.501-2003 ПТЭ р.4; «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей» р.4 п.4.1; 
·   СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
·   СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; 
·   СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
·   СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;
·   Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90);
·   СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей;
·   СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;
·   РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
·   Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

· опыт работы по ремонту трубопроводов ТЭЦ не менее 5 лет; 
· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 2.4; 18.2 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)
· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;
· обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;
· наличие работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";
· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1,2 к Техническому заданию).
2.2. Специальные требования:

·   желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ; 
·   располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;
·   персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);
·   у персонала, осуществляющего обслуживание теплотехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по                  электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;
·   иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

·   заверенная Участником или нотариально копия действующего свидетельства о готовности организации к использованию необходимой технологии сварки;

·   иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;
·   досконально знать технологию производства работ;
·   осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;
·   иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;
·   желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;
·   иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;
·   самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;
·   самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;
·   организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;
·   обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;
· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;
· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;
· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;
· Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Труба 133х4 мм., ст.20
	т
	1,25

	2
	Круг отрезной 230х6х22
	шт
	10

	3
	Круг лепестковый 115х22
	шт
	15


3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

	№№ пп
	Номенклатурный номер
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	241020104000 241020303011
	Электроды УОНИ 13/55 Д4

Электроды ТМУ-21У Ø 3 мм
	кг
кг
	15

40

	2
	314677102801
	Труба 32х4 мм., 12Х1МФ
	т
	2,9

	3
	312373263500
	Труба 89х4 мм., ст.20
	т
	0,62


3.2.2. Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ на 2012 год:

	№

п/п
	Номенклатурный 

номер
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	241020103000
	Электроды УОНИ 13/55 ДЗ
	т
	0,04


3.2.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.
3.2.4. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003 в пределах стоимости оферты.
3.2.5. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы  

                            экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

