Изменения в Техническом задании

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №2 ГЭС-15»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/4.19-434)

ОКВЭД 40.11.5,      ОКПД 4530783

| Старая редакция | Новая редакция |
| --- | --- |
| 5.2.1.2. Функции виброконтроля: - определение механического, гидравли-ческого, электрического и магнитного дисбаланса; - контроль сдвига и перекоса узлов агрегата; - определение формы ротора и статора, наличия дефектов сборки и изменений при эксплуатации в режимах переменных нагрузок; - контроль за возникновением процессов кавитации в проточной части; - выявление дефектов подшипниковых узлов; - контроль вибрационного состояния обмотки статора; - контроль воздушного зазора статор-ротор; - формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому каналу (тип и величина уставок согласуются с заказчиком на стадии проектирования); - выдача текущих значений по каждой контролируемой точке нормализованных сигналов виброперемещений и биения вала в АСУ ТП; - привязка к астрономическому времени; - просмотр сигналов в режиме реального времени на АРМ оператора; - контроль исправности измерительных каналов; - вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения профилактических работ; - автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время переходных режимов ГА. 5.2.2. Требования (минимальные) к месторасположению датчиков абсолютной вибрации и датчиков относительных виброперемещений (биение) вала гидроагрегата Подсистема должна быть сконфигури-рована для контроля следующих параметров: – горизонтальная вибрация корпусов 2-х генераторных подшипников (4 канала); – горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника (2 канала); – биение вала в зоне верхнего генераторного и нижнего генераторного подшипников (4 канала); – биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала); – вертикальная вибрация корпуса подпятника и грузонесущей крестовины (2 канала); – биение зеркала диска подпятника (2канала); – вибрация сердечника статора (8 каналов); – вертикальная вибрация крышки турбины (2 канала); 1.2 Требования к программному обеспечению СВТК. Требования к обработке и отображению информации. Для гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации, биения вала и температуры с отображением мгновенных значений измеряемых параметров и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы. Предусмотреть на панели СВТК графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени. ПТК СВТК должен обеспечивать: – запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений; – построение годографов для радиальной вибрации и боя вала; – построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений при наведении курсора. Предусмотреть синхронизацию ПТК СВТК по NTP от сервера точного времени АСУ ТП. Требования к регистрации событий. Должна быть выполнена регистрация следующих событий: – превышения значений уставок по вибрации опорных конструкций и биению вала; – квитирование сигнализации оператором; – неисправность элементов ПТК СВТК; – изменение параметров настройки ПТК СВТК. Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени. Требования к архивации параметров. Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды. Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем на сервер системы. Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер. | 5.2.1.2. Функции виброконтроля: - определение механического (определе-ние фазы, тяжелой (легкой) точки), гидравлического, электрического и магнитного дисбаланса; - выявление дефектов подшипниковых узлов (выдача годографов, спектров); - формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому каналу (тип и величина уставок согласуются с заказчиком на стадии проектирования); - выдача текущих значений по каждой контролируемой точке нормализованных сигналов виброперемещений и биения вала в АСУ ТП; - привязка к астрономическому времени; - просмотр сигналов в режиме реального времени на АРМ оператора; - контроль исправности измерительных каналов; - вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения профилактических работ; - автоматическое отключение (загрубле-ние) отдельных каналов или групп на время переходных режимов ГА. 5.2.2. Требования (минимальные) к месторасположению датчиков абсолютной вибрации и датчиков относительных виброперемещений (биение) вала гидроагрегата Подсистема должна быть сконфигури-рована для контроля следующих параметров: – горизонтальная вибрация корпусов 2-х генераторных подшипников (4 канала); – горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника (2 канала); – биение вала в зоне верхнего генераторного и нижнего генераторного подшипников (4 канала); – биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала); – вертикальная вибрация корпуса подпятника и грузонесущей крестовины (2 канала); – вибрация сердечника статора (8 каналов); – вертикальная вибрация крышки турбины (2 канала); 1.2 Требования к программному обеспечению СВТК. С помощью соответствующего программного обеспечения СВТК должны быть реализованы: - определение механического дисбаланса - определение фазы, тяжелой (легкой) точки; - построение траекторий движения вала, орбит, спектров; Данное программное обеспечение должно быть организовано на основе клиент-серверной архитектуры с реализованной возможностью удаленного подключения к серверу системы вибро- и термоконтроля для скачивания данных. Требования к обработке и отображению информации. Для гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации, биения вала и температуры с отображением мгновенных значений измеряемых параметров и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы. Предусмотреть на панели СВТК графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени. ПТК СВТК должен обеспечивать: – запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений; – построение годографов для радиальной вибрации и боя вала; – построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений при наведении курсора. Предусмотреть синхронизацию ПТК СВТК по NTP от сервера точного времени АСУ ТП. Требования к регистрации событий. Должна быть выполнена регистрация следующих событий: – превышения значений уставок по вибрации опорных конструкций и биению вала; – квитирование сигнализации оператором; – неисправность элементов ПТК СВТК; – изменение параметров настройки ПТК СВТК. Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени. Требования к архивации параметров. Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды. Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем на сервер системы. Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер. |

Начальник СРЗА филиала

«Кольский» ОАО «ТГК-1»							      М.Н. Прохоров

Начальник ГТС филиала

«Кольский» ОАО «ТГК-1»							       И.А. Клевакин