Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт узлов пересыпки» 
Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.16-341)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник топливно-транспортного цеха  – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (8-81555) 49-391_
Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        
май  2012г.

Окончание:  
август 2012г.

Стоимость работ должна определяться:  по сборнику «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» 2004г.  с  учетом дополнений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
II. Требования к выполнению работ
Цель работы: замена изношенных металлоконструкций узлов пересыпки для обеспечения механизированного складирования и бесперебойной подачи топлива в центральное пылеприготовительное отделение
Основные технические характеристики:
	Узел пересыпки №2

	производительность, т/ч 
	270 каждой нитки возможна работа крестом

	перепад высот, м.
	11,5

	Габариты, м. 
	1х1

	материал 
	сталь 6 мм, 10 мм

	Узел пересыпки №3

	производительность, т/ч 
	270 каждой нитки возможна работа крестом

	перепад высот, м. 
	9,5

	Габариты, м. 
	1х1 

	материал 
	сталь 6 мм, 10 мм.

	Узел пересыпки №4

	производительность, т/ч
	900

	перепад высот, м. 
	11,5

	габариты, м. 
	1х1 

	материал 
	Сталь 6 мм, 10мм.

	Узел пересыпки №7

	производительность, т/ч 
	270 каждой нитки 

	перепад высот, м. 
	8,5

	габариты, м. 
	1х1 

	материал 
	сталь 6мм, 10 мм.


Справочно:

Топливно-транспортный цех (ТТЦ) является самостоятельной организационной единицей Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее по тексту – Апатитская ТЭЦ).

В ведении ТТЦ находятся: подъездные железнодорожные пути и сооружения, локомотивный парк, вагонные весы, стрелочные посты, оборудование весовой, топливоподачи, вагоноопрокидыватель, размораживающее устройство, склады твердого топлива с их оборудованием и механизмами, эстакада для слива мазута, здания дробильного корпуса, размораживающего и разгрузочного устройств, депо, БВС, вагоноопрокидывателя, весовых и стрелочных постов, конвейеров и узлов пересыпки
Основные задачи:
Бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов с углем, цистерн в установленные сроки.

Приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества (совместно с ХЦ).

Механизированное складирование и хранение установленного запаса угля при минимальных потерях.

Своевременная и бесперебойная подготовка и подача угля в котельную (по технологической схеме на оборудование пылеприготовления и далее для выработки э/э и т/э).

Предотвращение загрязнения окружающей территории угольной пылью и брызгами нефтепродуктов.

Узлы пересыпки входят в систему топливоподачи и являются передаточным устройством подачи и перераспределения угля на ленточные конвейеры разных уровней с перепадом высот до 11,5 м. Узел пересыпки состоит из принимающего устройства (стальной конус прямоугольного сечения до 2500х1500х1700мм) и стальных двусторонних симметричных коробов 1000х1000х11500мм с шибером для направления потока топлива в ту или иную сторону с внутренней броней, по которой пересыпается уголь. 

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту узлов пересыпки 

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Разработка графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком
	график
	1

	2
	Ремонт узла пересыпки №2 инв.№ 16015
	
	

	2.1
	Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони 

до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм)
	тн.
	1,32

	3
	Ремонт узла пересыпки №3 инв.№ 16017
	
	

	3.1
	Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони 

до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм)
	тн.
	1,39

	4
	Ремонт узла пересыпки №4 инв.№ 16034
	
	

	4.1
	Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони 

до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм)
	тн.
	1,08

	5
	Ремонт узла пересыпки №7 инв.№ 16035
	
	

	5.1
	Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони 

до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм)
	тн.
	1,21


Примечание: 

Необходимые подготовительные работы перед проведением работ по ремонту узлов пересыпки выполняет Подрядчик. 

Особые условия.
Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации 

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:
·   СО 34.20.501-2003 ПТЭ р.4; «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей» р.4 п.4.1; 
·   СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
·   СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; 
·   СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
·   СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;
·   СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей;
·   СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;
·   Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

·   опыт работы по ремонту оборудования ТЭЦ не менее 5 лет; 
·   иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 2.4; п.п. 10.1; 10.2; 10.5; 23.3; 33.1.11 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

·   обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;
·   обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;
·   наличие работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";
·   при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

·   обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.2. Специальные требования:

·   желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ; 
·   располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;
·   персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);
·   у персонала, осуществляющего обслуживание теплотехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по                  электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
·   иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;
·   досконально знать технологию производства работ;
·   осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;
·   иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;
·   желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;
·   иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;
·   самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;
·   самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;
·   организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;
·   обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;
· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;
· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;
· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;
· Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Сталь листовая в=10мм
	тн
	4,5

	2.
	Сталь листовая в=6мм
	тн
	0,5


3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы, имеющихся на складе Заказчика:

	№№ пп
	Номенклатурный номер
	Наименование
	Единица измерений
	Количество

	1.
	241010204000, 241010204001, 241010204010
	Электроды МР 3 диам.4 мм
	кг
	80


3.2.2 Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.
3.2.4 Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003 в пределах стоимости оферты.
3.2.5 В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 
1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента» - на 1 л. в 1 экз.
2. Чертеж Узел пересыпки – на 2 л. в 1 экз. 
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
