Приложение № 1

к Поручению на проведение								закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений

«Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС ЗШО АТЭЦ

с проведением преддекларационного обследования, экпертизы и сопровождением на стадии проведения экпертизы и утверждения»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-1959)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 73.10 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

- Общие требования

Требования к месту оказания услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», котельный цех.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник котельного цеха –  Беззубов Валерий Юрьевич,  тел.: (8-81555) 49-377

Требования к срокам оказания услуг:

- начало:        	«_01_» _февраля_ 2016 г.

- окончание:  	«_13_» _апреля__  2017 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 894,000 тыс. рублей без учёта НДС, в т. ч.:

2016 г.

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 499,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

2017 г.

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2017 г. – 95,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказываемым услугам.

Цель услуг:  реализация требований Федерального закона ФЗ №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Оценка технического состояния и уровня эксплуатации на соответствие требованиям надежности и безопасности гидротехнических сооружений золошлакоотвала (далее ГТС ЗШО АТЭЦ) с составлением Акта обследования установленной формы, расчёта размера вероятного вреда и новой редакции декларации безопасности ГТС.

Описание и основные технические характеристики: Декларация безопасности ГТС ЗШО от 13.10. 2012 года, регистрационный номер 12-12-(02)0033-00-ТЭЦ. Срок действия деклараций безопасности далее ГТС ЗШО АТЭЦ до 13.04.2017 (5 лет).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по разработке новой редакции декларации безопасности ГТС ЗШО АТЭЦ

с проведением преддекларационного обследования, экпертизы и сопровождением на стадии проведения экпертизы и утверждения

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преддекларационное обследование ГТС ЗШО АТЭЦ. |  |  |
| 1.1. | Визуальное обследование гидротехнических сооружений и КИА, проверка состояния ГТС, достаточности КИА, установленной на сооружениях. | объект | 1 |
| 1.2. | Ознакомление с проектом гидротехнических сооружений, эксплуатационной документацией, актами и заключениями комиссий предыдущих обследований, техническими отчетами научно-технических организаций, журналами наблюдений. | объект | 1 |
| 1.3. | Проверка ведения документации по эксплуатации ГТС подразделением технического контроля. | объект | 1 |
| 1.4. | Анализ и оценка натурных наблюдений, анализ контролируемых параметров и их предельно-допустимых значений (ПДЗ), используемых для оценки состояния сооружений. | объект | 1 |
| 1.5. | Проверка выполнения мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности сооружений. | объект | 1 |
| 1.6. | Проверка готовности объектов к локализации и ликвидации опасных повреждений. Проверка системы оповещения населения в случае возникновения угрозы гидродинамической аварии. | объект | 1 |
| 1.7. | Оформление Акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (в электронном виде и на бумажном носителе в 6 экз.) | акт | 1 |
| 2. | Разработка новой редакции декларации безопасности, проведение экспертизы безопасности ГТС ЗШО АТЭЦ |  |  |
| 2.1. | Корректировка расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС ЗШО (в электронном виде и на бумажном носителе в 4 экз.). | расчет | 1 |
| 2.3. | Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС ЗШО. | согласование | 1 |
| 2.4. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС ЗШО (в электронном виде и на бумажном носителе в 4 экз.). | декларация | 1 |
| 2.5. | Выполнение и утверждение экспертизы разработанной новой редакции декларации безопасности ГТС ЗШО в электронном виде и на бумажном носителе в 4 экз. | экспертиза | 1 |

График оказания услуг

| № п/п | Наименование этапа | Дата выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС. | 01.02.2016-02.11.2016 |
| 2. | Преддекларационное обследование ГТС. | 30.05.2016-03.06.2016 |
| 3. | Корректировка расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. | 06.05.2016-06.08.2016 |
| 4. | Направление Заказчику для согласования с органами исполнительной власти Мурманской области расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. | 06.08.2016-13.08.2016г |
| 5. | Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. | 14.08.2016-01.11.2016 |
| 6. | Направление полного комплекта новой редакции декларации безопасности ГТС на экспертизу | 02.11.2016-09.11.2016 |
| 7. | Экспертиза декларации безопасности. | 10.11.2016-10.02.2017 |
| 8. | Направление полного комплекта декларации безопасности ГТС с Экспертизой в адрес Заказчика для ознакомления | 11.02.2017-18.02.2017 |
| 9. | Сопровождение декларации безопасности ГТС на стадии проведения экспертизы и Утверждения. | 10.11.2016-13.04.2017 |
| 10. | Ознакомление Заказчика с декларацией безопасности и Экспертизой | 19.02.2017-26.02.2017 |
| 11. | Направление декларации безопасности ГТС с обязательными приложениями в Управление Ростехнадзора на утверждение. | до 13.03.2017 |

Преддекларационное обследование ГТС ЗШО АТЭЦ проводится составом комиссии, определенным Приказом филиала «Кольский».

Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС ЗШЩ АТЭЦ, определено постановлением Правительства Мурманской области № 287-ПП от 21.07.2006 года (ред. от 16.11.2010г.).

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических сооружений".

3.1.2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

3.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение.

3.1.4. Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303 (ред. от 21.08.2014) "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений".

3.1.5. Постановление Правительства РФ от 23.05.1998г. №490 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2005г. №234,от 22.04.2009 г. №351, от 03.11.2012г. №1134) «О порядке формирования и ведения российского регистра гидротехнических сооружений».

3.1.6. Постановление Правительства РФ от 18.12.2001 N 876 (ред. от 21.08.2014) "Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности».

3.1.7. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007г.  №304 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2011г. №376) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.1.8. Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108 (ред. от 21.08.2014) "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений").

3.1.9. Приказ Минприроды России от 29.01.2013 N 34 "Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2013 N 28354).

3.1.10. Приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31533).

3.1.11. Приказ Ростехнадзора от 07.07.2014 N 298 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33603).

3.1.12. Приказ Ростехнадзора от 24.06.2014 N 263 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33602).

3.1.13. Приказ МЧС РФ и Минтранса РФ от 2 октября 2007 г. N 528/143«Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии судоходных гидротехнических сооружений».

3.1.14. Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

3.1.15. Приказ МЧС РФ № 243, Минэнерго РФ № 150, МПР РФ № 270, Минтранса РФ № 68, Госгортехнадзора РФ № 89 от 18.05.2002г. "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения".

3.1.16. Приказ Ростехнадзора от 10.02.2012 N 90 (ред. от 08.04.2013) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24482).

3.1.17. Приказ Ростехнадзора от 23.01.2012 N 48 "Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2012 N 23945).

3.1.18. Приказ Ростехнадзора от 20.02.2012 N 117 (ред. от 08.04.2013) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24484).

3.1.19. Приказ Ростехнадзора от 02.07.2012 N 377 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2012 N 24978).

3.1.20. Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2011 N 22631).

3.1.21. ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

3.1.22. ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

3.1.23. ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995.

3.1.24. ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996.

3.1.25. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623.

3.1.26. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986.

3.1.27. СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85.

3.1.28. СНиП 2.06.06-85. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №616.

3.1.29. СТО 17230282.27.010.001-2007. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.1.30. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

3.1.31. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

3.1.32. СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

3.1.33. Общее сейсмическое районирование территории РФ ОСР-97.

3.1.34. СТО  17330282.27.100.003-2008.  «Здания  и  сооружения  ТЭС.  Организация эксплуатации  и  технического  обслуживания.  Нормы  и  правила».

3.1.35. СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13.

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

3.1.37. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудова

ния, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетиче

ских предприятий.

    - СО 153-34.21.543-88 (РД 34.21.543-88). Типовая инструкция по эксплуатации гидротехни

ческих сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций.

    - ПБ 03-438-02.  Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких

отходов.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

3.2.1.1. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (раздел II «Перечня видов работ…

- п.7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений,

- п. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

- п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком.)  » к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

3.2.1.2. Объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

3.2.1.3. При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при оказании услуг на объектах ОАО "ТГК-1".

3.2.1.6. Опыт оказания услуг по разработке деклараций безопасности ГТС и проведении экспертизы на объектах энергетики не менее 3 лет.

    - Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией, для осуществления услуг по обследованию зданий, ГТС и их ГМО (д.т.н., к.т.н.) с опытом работы в комиссиях по обследованию ГТС.

3.2.2.2. Экспертизу декларации безопасности должна осуществлять организация, имеющая на это право согласно ежегодно утверждаемого МЧС России и Управлением Ростехнадзора «Перечня экспертных центров по проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

3.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4. Обеспечение оказания услуг в соответствии с графиком.

3.2.2.5. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение.

3.2.2.6. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения АТЭЦ, так как АТЭЦ не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

3.2.2.7. Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку АТЭЦ, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством АТЭЦ.

Приложение: 1. Приложение № 1 – Экологическая политика.

2. Приложение № 2 - Справка о состоянии ГТС АТЭЦ – 7 листов в 1 экз

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ______________________________________________________

Дата, подпись

#### Приложение №2

#### к Техническому заданию

#### Справка о состоянии ГТС Апатитской ТЭЦ

1. Сведения об  эксплуатирующей организации ГТС:

Полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации:

Открытое  акционерное  общество  «Территориальная  генерирующая  компания  №1» ОАО «ТГК-1».

Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Апатитская ТЭЦ (АТЭЦ) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

2. Полное и сокращенное наименование ГТС:

Полное наименование: Гидротехнические сооружения Апатитской теплоэлектроцентрали филиала  «Кольский» открытого акционерного  общества  «Территориальная  генерирующая  компания  №1».

Сокращенное наименование: ГТС АТЭЦ ОАО «ТГК-1».

3. Дата ввода ГТС в эксплуатацию:

Комплекс гидротехнических сооружений Кировской ГРЭС (с 1992 г. Апатитская ТЭЦ) введен в эксплуатацию в 2 очереди: первая очередь в 1959 г., вторая в 1963 г.

Золошлакоотвал (ныне законсервированный) был введен в эксплуатацию в 1959 г., законсервирован в 1991 г.

Акт Госкомиссии от  04.11.1975 г., утвержден  приказом Министерства Энергетики и Электрофикации №64 от 06.02.1976 г.

Пуск первой очереди действующего золошлакоотвала во временную эксплуатацию в декабре 1990 г., в постоянную эксплуатацию – в августе 1991 года, пуск второй очереди  золошлакоотвала в постоянную эксплуатацию – 1994 г.

4. В состав гидротехнических сооружений Апатитской ТЭЦ входят:

- сооружения системы технического водоснабжения станции;

- сооружения внешнего гидрозолоудаления – ГЗУ;

- золошлакоотвал;

- система возврата осветленной воды на ТЭЦ для повторного ее использования в системе ГЗУ;

- сооружения гидрозащиты.

5. Сведения о разработчике проекта ГТС:

Первая очередь сооружений – дамба золошлакоотвала, золошлакопроводы, сооружения, коммуникации и устройства по возврату осветленной воды построены по проекту Рижского отделения института «Теплоэлектропроект» (института «Силтумэлектропроект»).

Вторая очередь – наращивание дамбы золошлакоотвала до отметки 170,00 м выполнено по проекту АОЗТ (с 2001 г. ЗАО  «Механобр инжиниринг»). После заполнения емкости золошлакоотвала до отметки 170,00 м на намытом пляже предполагается строительство следующей дамбы наращивания с отметкой гребня 173,00 м.

6. Сведения о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС и монтаж оборудования, генеральных подрядчиках, субподрядных организациях:

Генеральный подрядчик АО «Спецстрой-2», г. Апатиты.

7. Наименование водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение створа ГТС - расстояние от устья или истока водотока.

Водоток в золошлакоотвал отсутствует.

Золошлакоотвал расположен в 1.5 км от промышленной площадки Апатитской ТЭЦ на правобережной пойме реки Белой. Площадь, занимаемая золошлакоотвалом, составляет 20 га.

Река Белая, протекающая в нижнем бъефе золошлакоотвала, берет начало из озера Б. Вудъявр у г. Кировска на высоте 312,00 м и впадает в озеро Имандра вблизи ст. Апатиты. Общая площадь бассейна 233 км2. Средняя ширина водосбора 10,50 км. Максимальные расходы воды формируются весной при снеготаянии и выпадении весенних дождей в период весеннего половодья. Ледохода на реке не бывает.

Расход р. Белой 1%-обеспеченности составляет 65 м3/сек, меженный расход 20 м3/сек.

Расчетные максимальные уровни реки для участка размещения золошлакоотвала: Н5% = 147,40 м, Н1% = 148,30 м, Н0,1% = 148,90 м. Заторные уровни 150,10 м÷150,30 м.

8.  Расчетный максимальный расход воды (обеспеченность), включая основной, поверочный расчетные случаи.

В настоящее время золошлакоотвал эксплуатируется в качестве резервной емкости для складирования золошлаков на период остановки АНОФ-2 ОАО «Апатит». В качестве основного режима транспортирования золошлакового материала эксплуатируется трасса золошлакопроводов до пульпонасосной станции №1 АНОФ-2 ОАО «Апатит» (трасса построена в 1997 г) и далее по существующей системе гидротранспорта совместно с отвальными хвостами АНОФ-2 золошлаки подаются на хвостохранилище АНОФ-2.

Гидротехнические сооружения золошлакоотвала и системы гидрозолоудаления представляют собой единый производственный комплекс, обеспечивающий гидротранспорт и укладку золошлаков, замкнутую систему оборотного водоснабжения, водоотведение ливневых и паводковых вод с прилегающей территории, перехват дренажных вод.

Объемы паводков с водосборной площади золошлакоотвала Апатитской ТЭЦ (площадь водосбора составляет 150,0 тыс. м²) аккумулируются в нем с последующим срабатыванием в систему отведения осветленных вод в течение года.

Для среднего по водности года (с учетом 50%-обеспеченности по осадкам и

испарениям): при осадках 102,816 тыс. м3 в год, испарениях 31,647 тыс. м3/год, производственных стоках Апатитской ТЭЦ - 1529,453 тыс. м3/год (включают добавку свежей воды в объеме 201,617 тыс. м3/год), фильтрации 116,508 тыс.м3/год,  объеме оборотной воды на ТЭЦ 1485,516 тыс. м3/год, водоприток в золошлакоотвал составит - 119,38 тыс. м3/год (при этом дефицит воды на пополнение пруда составит 54,32 тыс. м3/год);

Для многоводного года (с учетом 5%-обеспеченности по осадкам и 95%-обеспеченности по испарениям) при тех же объемах производственных стоков АТЭЦ  и объеме оборотной воды дебаланс воды в золошлакоотвале может составить 106,028 тыс. м³ в год, что вызовет подъем уровня отстойного пруда. Для регулирования баланса воды в многоводный год рекомендуется уменьшить расход свежей воды до минимального расхода, необходимого для нужд АТЭЦ и увеличить объем водоотведения до 1591,544 тыс. м3/год;

В случае, когда в течение года не производится сбросов золошлаков с ТЭЦ: потери на фильтра-

цию и испарение превышают количество осадков при 5% и 50%-обеспеченности. В этот период возможна ситуация с отсутствием прудковой зоны.

9. Суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения гидроузла (с учетом аккумулирования части стока реки в водохранилище), включая основной и поверочный расчетные случаи.

Водоток в золошлакоотвал отсутствует.

Вода из секций золошлакоотвала отводится через водоприемные шандорные колодцы и водосбросной коллектор DN600. Максимальная проектная водопропускная способность коллектора на конец эксплуатации 2000 м3/час (0,556 м3/сек).

Фактическая (требуемая) водопропускная способность водосбросного коллектора: при НПУ − 0,303 м3/сек, при ФПУ − 0,310 м3/сек.

Водопропускные сооружения золошлакоотвала обеспечивают пропуск воды в необходимом объеме, в зависимости от потребности АТЭЦ в оборотной воде.

10. Общая длина сооружений напорного фронта ГТС.

Общая протяженность напорного фронта по гребню ограждающей дамбы золошлакоотвала на отметке 170,50 м (по проекту 170,00 м) составляет 1115,0 м. Максимальный горизонт воды (ФПУ) – 169,00 м.

11. Наличие и общая характеристика существующих ГТС и/или прочих сооружений каскада водохранилищ на водном объекте.

Сооружения на водном объекте отсутствуют. Водохранилищ в составе декларируемого сооружения нет.

12.  Информация о ГТС:

12.1. Сооружения внешнего гидрозолоудаления - ГЗУ:

- багерные насосные станции в котельной I и котельной II;

- золошлакопроводы: 4DN350 до узла переключения, 4DN400 от узла переключения до пуль

понасосной станции №1 АНОФ-2 ОАО «Апатит» (существующая система транспортирования) и 4DN350 от узла переключения до золошлакоотвала (резервная система транспортирования);

- золошлакопроводы 4DN350 с выпусками, проложенные по гребню ограждающей дамбы

золошлакоотвала.

12.2. Золошлакоотвал.

Проект золошлакоотвала был разработан Рижским отделением института "Атомтеплоэлектропроект" в 1981÷1982 г.г. для работы ГРЭС 500 МВт с первоначальным обеспечением емкости на 5 лет и последующим  наращиванием золошлакоотвала на 20 лет эксплуатации. Отметка заполнения по проекту ― 167,0 м.

В 1995 году, для восполнения выбывающих мощностей по складированию золошлаков, АОЗТ "Механобр инжиниринг" (г. Санкт-Петербург) выполнил проект наращивания ограждающей дамбы золошлакоотвала до отметки 173,00 м в два яруса. По данному проекту отсыпан I ярус наращивания ограждающей дамбы и разделительной дамбы с проектной отметкой гребня 170,00 м, создающий емкость для складирования золошлакового материала в объеме 800 тыс. м3. Складирование осуществляется в две секции. После заполнения емкости до отметки 170,00 м, проектом предусматривается строительство на намытом пляже золошлакоотвала II яруса ограждающей дамбы с отметкой гребня 173,00 м, без разделения на секции (объединенная емкость).

  - Система возврата осветленной воды на ТЭЦ для повторного ее использования в системе

ГЗУ:

- водосбросные шахтные колодцы осветленной воды (4 штуки) и водосбросной коллектор из стальной трубы DN600, 2 переливные трубы DN600 между секцией I и секцией II;

- самотечный канал отвода осветленных вод;

- секция осветленной воды у насосной станции осветленной воды в нижнем бьефе дамбы;

- насосная станция осветленной воды, водовод осветленной воды DN500;

- водовод DN500 от водовода  оборотной воды из хвостохранилища АНОФ –2 ОАО «Апатит».

12.4. Сооружения гидрозащиты:

- ограждающая защитная дамба (для защиты от затопления самотечного канала и подмыва низового откоса ограждающей дамбы золошлакоотвала в период высоких паводковых уровней р. Белой).

12.5. Система контрольно-измерительной аппаратуры на дамбе золошлакоотвала:

- пьезометрические скважины;

- контрольные марки.

- Характеристика оборудования, используемого при сжигании твердого топлива (тип и количество котлоагрегатов, установленная мощность пылеугольных блоков, электрическая и  тепловая нагрузка по данным последнего года эксплуатации, типы устройств размола угля, способ удаления шлака, типы золоуловителей и другие характеристики, предусмотренные проектом).

В настоящее время в котельных станциях I и II  Апатитской ТЭЦ установлены 10 котлоагрегатов типа ПК-10-2 паропроизводительностью по 220 т/час, сжигающих угли Интинского, Воркутинского и Кузнецкого месторождений.

Установленная мощность пылеугольных блоков 266 МВт. Установленная тепловая мощность АТЭЦ – 590 Гкал/час.

По данным последнего года эксплуатации (2014 г.) тепловая нагрузка Q=2183202 Гкал.

Тип устройств размола угля – шаровая барабанная мельница  тип Ш-16.

Способ удаления шлака – твердое шлакоудаление шнеками с водяными ваннами.

Золоуловители типа МП  (мокрый, Вентури) представляют собой сочетание двух основных элементов: трубы Вентури и каплеуловителя, последовательно соединенных по ходу дымовых газов.

- Основные характеристики системы возврата осветленной (оборотной) воды:

При существующей системе транспортирования на хвостохранилище АНОФ-2 ОАО «Апатит», оборотная вода из хвостохранилища поступает по трубопроводу DN1400 на АНОФ-2. В районе пульпонасосной станции №1 часть оборотной воды по водоводу DN500 направляется в сторону Апатитской ТЭЦ и поступает в бак ГЗУ котельных I и II. Водовод проложен совместно с  золошлакопроводами.

При работе резервной системы ГЗУ осветленная вода из секции золошлакоотвала через водоприемные шахтные колодцы (1 раб., 1 рез.) высотой 17,0 м (размеры в плане 1,0×1,0 м) по водосбросному коллектору из стальной трубы DN600 (длиной 442,88 м) попадает в самотечный канал и далее в чашу осветленной воды.

Самотечный канал выполнен шириной по дну 0,50 м, с заложением откосов 1:2,5; 1:1,5 с креплением откосов и дна камнем толщиной 0,40 м по гравийно-песчаной подготовке толщиной 0,20 м. На участке выхода коллекторов дно и откосы канала укреплены монолитным бетоном толщиной 0,2 м.

Секция осветленной воды – заглубленная емкость размерами в плане 120 м × 46 м в бетонной обделке, отметка дна 144,00 м, максимальный Г.В. 146,50 м.

Забор воды из секции осветленной воды осуществляется насосами марки 350Д90А (1 раб.; 2 рез.) со следующими характеристиками: Q=1260 м3/час, Н=37,0 м, N=133 кВт, n=980 об/мин, U=380 В. Подача воды в котельные АТЭЦ осуществляется по водоводу из стальной трубы DN500 длиной 1300 м.

- Общие сведения о золошлакоотвале (тип, количество секций, включая законсервиро-

ванные, общая площадь и площади секций, проектный объем, фактическое наполнение по данным последнего обследования).

В золошлакоотвал  складируется золошлаковый материал, образующийся при сжигании угля на АТЭЦ.

Золошлакоотвал косогорного типа, находится в 100 м от правого берега р. Белой. С севера золошлакоотвал примыкает к естественному склону Хибинского хребта, на востоке к территории отработанного ранее золошлакоотвала, на западной и южной границах золошлакоотвала по проекту были отсыпаны ограждающие дамбы.

Площадь золошлакоотвала разделена дамбой на две секции. Площадь секции I ~ 70 тыс. м2, секции II ~ 75 тыс. м2. К ограждающей дамбе золошлакоотвала построена подъездная автодорога. По гребню дамбы выполнена инспекторская автодорога V категории дорог (6,0 м) — расчетная скорость движения по ней 30 км/час.

На момент декларирования эксплуатация золошлакоотвала производится с дамбы, выполненной по рабочим чертежам АОЗТ "Механобр инжиниринг" (г.Санкт-Петербург), с проектной отметкой гребня 170,00 м. Золошлакоотвал относится к сооружениям III класса ГТС.

В настоящее время золошлакоотвал используется как резервная емкость для складирования золошлаков на период остановки АНОФ-2 ОАО «Апатит». Заполнение золошлакоотвала производится с обязательным устройством пляжа вдоль ограждающей дамбы.

На момент обследования фактические отметки гребня дамб ― 170,55÷ 170,20 м, фактическое наполнение (отметки намытого пляжа у верхового откоса ограждающей дамбы) секции I ― 167,60÷167,90 м, секции II ― 168,47÷168,95 м, в секциях I; II прудки отсутствуют.

Проектная емкость с отметки 166,70 м на отметку заполнения 173,00 м (по проекту АОЗТ «Механобр инжиниринг», шифр 30046-ГИ, 1995 г.) составляет — 1220 тыс. м3, площадь 137 тыс. м2.

16.  Сведения о дамбах и их основаниях (размеры первичных дамб и ярусов наращивания, способы возведения дамб, особенности технологии наращивания дамб в зимних условиях и другие сведения о дамбах)

Первоначально, золошлакоотвал общей площадью 20 га был запроектирован из 3-х секций: двухсекционный золоотвал емкостью 460 тыс. м3 и шлакоотвал емкостью 86 тыс. м3.

Первичная дамба золошлакоотвала была выполнена из моренных грунтов IV категории (песок гравелистый, зеленовато-серый, с включением валунов до 10% и гальки кристаллических пород до 25%) с отметками гребня ~162,64 м ÷ 163,18 м (по проекту 162,95 м), с заложением низового откоса 1:2,5 ÷ 1,3 и верхового откоса 1:2,5 (по проекту заложение низового откоса 1:3, верхового 1:2) и бермой с отметками ~157,70 м ÷ 158,00 м (по проекту 158,00 м), с заложением низового откоса 1:3,9 ÷ 1:4,5 (по проекту 1:4). В состав бермы включено тело ограждающей дамбы существующего шлакоотвала с отметкой гребня 157,00 м, на территории которого запроектирован золошлакоотвал. Ограждающая дамба шлакоотвала была отсыпана из песчано-гравийно-галечниковых грунтов с плотностью грунтов, уложенных в тело дамб 1,6 г/см3, с заложением низового откоса 1:2,5, верхового 1:2. При производстве строительных работ по отсыпке дамбы в основании была произведена подготовка основания — выемка в отвал торфа и срезка растительного слоя.

Для обеспечения устойчивости низового откоса дамбы с проектной отметкой гребня 158,00 м, была выполнена пригрузка откоса слоем гравийно-песчаной смеси толщиной от 1,0 до 2,0 м до заложения низового откоса 1:4. Пригрузка низового откоса дамбы одновременно выполняет роль наслонного дренажа.

Разделительные дамбы были выполнены из местного песчано-гравийно-галечниковых грунтов с заложением откосов 1:2, шириной по гребню 6,0 м.

Последующее наращивание дамбы производилось путем отсыпки дамб (ярусов наращивания) на намытый пляж золошлакоотвала. Были отсыпаны дамбы с отметками гребня ~163,20 м÷163,70 м и 166,70 м÷166,83 м. Дамбы по проекту института «Силтумэлектропроект» (г. Рига) из песчано-гравийного грунта с плотностью грунтов, уложенных в тело дамб 1,6 г/см3.

Низовой откос дамб выполнен с заложением 1:2,5÷1:3 (по проекту 1:3), верховой 1:2,5 (по проекту 1:2,5).

Ширина по гребню дамб до отметки возведения ~167,00 м, в зависимости от количества ниток золошлакопроводов, проложенных по гребню, и инспекторской автодороги, колеблется от 6,0 м до 10,0 м.

С целью определения физико-механических свойств грунта, отсыпанного в тело дамбы, в 1990 г. Апатитским отделом «Мурманск ТИСИЗ» были проведены инженерно-геологические изыскания. По результатам, изысканий были получены следующие характеристики: объемный вес грунта =1,97 г/см3; коэффициент пористости ℮=0,61; удельное сцепление сп=0; угол внутреннего трения φ=38°; модуль деформации Е=30МПа; коэффициент фильтрации кф=1,01 м/сут.

Последующее возведение яруса ограждающей и разделительной дамб выполнялось по рабочим чертежам, разработанными АОЗТ «Механобр инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) в 1995 г. По проекту дамбы отсыпались из моренных грунтов с послойным уплотнением до достижения объемного веса скелета =2,05 г/см3, с отметкой гребня 170,00 м, шириной по гребню 8,0 м, заложением низового и верхового откосов 1:2,5. Фактически дамба отсыпана до отметок 170,55 м ÷170,20 м.

Защитная дамба отсыпана из местного грунта, с креплением со стороны р. Белой гравийно-песчаным грунтом толщиной 0,30 м. Отметка гребня дамбы 156,00÷147,60 м, ширина по гребню 3,00 м, заложение верхового и низового откосов 1:2.

Отсыпка дамб в зимних условиях, как правило, не производится во избежание промораживания грунта и невозможности получения сплошности и плотности тела дамбы.

В основании дамб золошлакоотвала залегают моренные грунты четвертичных ледниковых отложений, подстилаемые коренными скальными породами — трещиноватыми диабазами. Моренный грунт представлен галечниковым грунтом и гравелистыми песками, включающими 10÷15% валунов, 2÷60% гальки и свыше 20% пылеватых частиц. Скальный грунт — средне-трещиноватый диабаз, трещиноватость затухает на глубине 2,0÷3,0 м от кровли скальных пород.

- Основные характеристики ГТС:

#### 17.1. Назначение, класс и вид  ГТС, срок эксплуатации ГТС.

Золошлакоотвал служит емкостью для складирования золошлаков, полученных от сжигания твердого топлива в энергетических котлах Апатитской ТЭЦ. В настоящее время золошлакоотвал используется в качестве резервной емкости для складирования золошлаков на период остановки АНОФ-2 ОАО «Апатит».

Золошлакоотвал относится к сооружениям III класса ГТС. Срок эксплуатации – 20 лет (при условии проектной загрузки основного оборудования станции). Класс опасности складируемых отходов –  V. Вид ГТС – специального назначения. Уровень безопасности ГТС - нормальный.

Гидротехнические сооружения соответствуют проекту, действующим нормам и правилам, значения критериев безопасности не превышают предельно-допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований, эксплуатация осуществляется без нарушений действующих законодательных актов, норм и правил, предписания органов надзора выполняются.

- Параметры существующей ограждающей дамбы золошлакоотвала:

отметка гребня 170,55÷170,20 м, ширина по гребню 8,0 м, длина 1115,0 м, максимальная высота 19,65 м, отметки берм 157,70÷158,00 м, 163,18÷163,68 м, 166,70÷166,83 м, ширина гребня берм колеблется от 6,0 м до 10,0 м.

Заложение низового откоса (генеральный уклон) существующей ограждающей дамбы золошлакоотвала – 1:5,5÷1:4,5 (при расчете устойчивости дамбы заложение низового откоса принималось – 1:4).

Выполненные НИЛ «Механики грунтов и устойчивости хвостохранилищ» расчеты устойчивости (для основного сочетания нагрузок, особого – сейсмика 7 баллов и для случая полного обводнения откоса) золошлакоотвала показали, что коэффициент устойчивости откоса ограждающей дамбы золошлакоотвала значительно превышает нормативное значение. Для основного сочетания нагрузок минимальный коэффициент запаса устойчивости составил – 2,6, что больше нормативного коэффициента, равного 1,21, для особого сочетания нагрузок: при сейсмическом воздействии минимальный коэффициент запаса устойчивости составил – 2,26, для случая полного обводнения откоса сооружения – 1,33, что также больше нормативного значения, равного 1,09.

Вынос частиц грунта с фильтрационной водой невозможен в связи с несуффозионностью намытых отложений золошлакового материала и неоднородностью грунтов ограждающей дамбы, выполненных песчаной мореной.

Для понижения депрессионной кривой в теле дамбы уложен закрытый дренаж лоткового типа, дренажная вода которого поступает в самотечный канал и далее в чашу осветленной воды с последующей подачей в систему оборотной воды.

Водосбросные сооружения золошлакоотвала обеспечивают пропуск расчетного расхода не менее 2000 м3/час.

- Сведения об имевших место реконструкциях и капитальных ремонтов ГТС.

Капитальные ремонты и реконструкции не проводились, плановые ремонты ведутся, согласно графику ППР.