Приложение № 1

к Поручению на  проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обследование состояния металла барабанов котла ПК-10-2 ст. № 2

с выдачей рекомендаций на ремонт по результатам обследования (КЦ)»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-1967)

Апатитская ТЭЦ филиал  «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

- Общие требования

Требования к месту оказания услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха, и.о. начальника турбинного цеха Апатитской ТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич; тел.: (8-81555) 49-377.

Период оказания услуг:

начало: февраль 2016 г.

окончание: декабрь  2016 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки 257,00 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 257,00 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» (далее – Приказ) и указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее – Указание).

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным Приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания.

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Обобщённые характеристики оказываемых услуг:

Анализ результатов контроля металла барабанов на основании отчёта технического диагностирования выданного лабораторией контроля металлов и сварки (ЛКМиС) Апатитской ТЭЦ. Выполнение расчетов на прочность с оформлением и выдачей заключения о возможности, условиях, параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации барабанов котла ПК-10п-2 ст. № 2.

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель услуг: оценка состояния металла барабанов парового котла ПК-10п-2 ст.№ 2.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

  - Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

  - Технические характеристики оборудования, подлежащего обследованию:

| Тип котла | ПК-10п-2 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель | Подольский ЗиО |
| Дата изготовления | Октябрь 1957 |
| Дата ввода в эксплуатацию | Август 1959 |
| Число часов работы | 136490 |
| Число пусков | 256 |
| Производительность, т/час | 220 |
| Давление перегретого пара, кгс/см2 | 100 |
| Температура перегретого пара, 0С | 540 |
| Основной барабан: |  |
| Диаметр наружный, мм. | 1478 |
| Диаметр внутренний, мм. | 1300 |
| Толщина стенки в цилиндрических частях, мм. | 89 |
| Сталь | 22К ТУ 013-52, 267-58 |
| Номинальное давление в барабане, кгс/см2 | 110 |
| Число часов работы | 136490 |
| Число пусков | 256 |
| Предвключенный барабан: |  |
| Диаметр наружный, мм. | 1038 |
| Диаметр внутренний, мм. | 900 |
| Толщина стенки в цилиндрических частях, мм. | 69 |
| Сталь | 22К ТУ 013-52, 267-58 |
| Номинальное давление в барабане, кгс/см2 | 110 |
| Число часов работы | 136490 |
| Число пусков | 256 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обследованию состояния металла барабанов котла ПК-10-2

ст. № 2 с выдачей рекомендаций на ремонт по результатам обследования (КЦ)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало: «03» октября 2016 г.

Окончание: «30» декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление программы (графика) работ и согласование с Заказчиком. | программа | 1 |
| 2 | Ознакомление с технической документацией (подбор справочных, руководящих и информационных материалов, ознакомление с технической документацией по эксплуатации и ремонту барабана, анализ документации и статистических данных по повреждениям барабанов аналогичных типов котлов). | барабан | 2 |
| 3 | Анализ результатов контроля металла барабанов на основании отчёта технического диагностирования, выданного ЛКМиС АТЭЦ (экспертная оценка материалов контроля металла элементов теплоэнергетического оборудования с анализом температурного режима, данных измерений остаточных деформаций, толщин стенок, овальности, результатов дефектоскопии и неразрушающих методов контроля для оборудования). | барабан | 2 |
| 4 | Определение возможности, условий и параметров дальнейшей эксплуатации барабанов. Выполнение расчетов (проведение расчетов на прочность с определением приведенных напряжений или допускаемой толщины стенки по фактическим данным). | барабан | 2 |
| 5 | Оформление и выдача экспертного заключения (составление технического отчета с оценкой состояния металла барабанов и рекомендациями по объемам и периодичности диагностики, о возможности, условиях, сроках, параметрах дальнейшей эксплуатации). Выдача заключения на бумажном (2 экз.) и электронном носителе (CD) | заключение | 2 |

- Требования к Исполнителю и организации на оказание услуг.

3.1. Требования к организации оказываемой услуги и их качеству:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 14 ноября 2013 года № 538.

- СО 153-34.17.442-2003 Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. (Утверждены Приказом от 25.03.2014 г. № 116).

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- «Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- ГОСТ 26944-86 «Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

- Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями п.п. 6.1 статьи 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ).

- Наличие опыта оказания услуг по проведению обследования состояния металла барабанов паровых котлов с выполнением анализа и расчетов на прочность металла барабанов паровых котлов ТЭС не менее 3 (трех) лет.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить выполнение требований «Экологической политики», утвержденной решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 5 июня 2007 г.  (Приложение № 1 к Техническому заданию).

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов.

- Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Досконально знать технологию обследования состояния металла барабанов паровых котлов и выполнения расчетов на прочность металла.

- Организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованной программой (графиком) услуг.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать выполнение услуг всех Соисполнителей, проверять качество     оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких Соисполнителей,     Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложение: Приложение № 1– «Экологическая политика».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель:   ______________________________________________________

Дата, подпись