Приложение № 1

к поручению на проведение

закупочной процедуры

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обследование тепловой изоляции и обмуровки котлов»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-477)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ОКВЭД: 40.11.5

ОКДП: 7499090

- Общие требования

  - Требования к месту оказанию услуг: 184209, РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», котельный цех.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник котельного цеха АТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич; тел.: (8-81555) 49-377

  - Период оказания услуг:

Начало:        май 2015 г.

Окончание: октябрь 2015 г.

Обобщённые характеристики оказываемых услуг:

Проведение обследования тепловой изоляции и обмуровки котлов ПК-10 ст. № 7, 9, 10 и составление паспортов с выдачей рекомендаций на ремонт по результатам обследования.

Расчётная (максимальная) цена закупки: 500,00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

1-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2015 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2015 г. – 250,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2015 г. – 250,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

2.1. Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием №49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: сокращение потерь тепла и повышение эффективности тепловой изоляции оборудования, составление паспортов тепловой изоляции и обмуровки котлов ПК-10 ст. № 7, 9, 10 и проведение тепловых испытаний теплоизоляционных конструкций с выдачей рекомендаций.

Описание и основные технические характеристики: оборудование и трубопроводы котельной установки с температурой теплоносителя свыше 100 0С. Обмуровка выполнена из шамотного, диатомового кирпича и совелитовых плит, снаружи – обшива стальными листами. Тепловая изоляция пароохладителя и барабанов  выполнена из сегментов, матов минеральной ваты с защитным слоем асбоцементной штукатурки.

Описание и основные технические характеристики объекта:

| Котел ст. № | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип котла | ПК-10п-2 | ПК-10п-2 | ПК-10п-2 |
| Завод-изготовитель | Подольский ЗиО. | Подольский ЗиО. | Подольский ЗиО. |
| Дата ввода в эксплуатацию | Март 1963 | Декабрь 1963 | 1964 |
| Число часов работы | 141458 | 140057 | 147148 |
| Число пусков | 251 | 217 | 218 |
| Производительность, т/час | 220 | 220 | 220 |
| Давление перегретого пара, кгс/см2 | 100 | 100 | 100 |
| Температура перегретого пара, 0С | 540 | 540 | 540 |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по обследованию тепловой изоляции и обмуровки котлов

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:        «05» мая 2015 г.

Окончание: «31» октября 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление, изучение документации по тепловой изоляции и обмуровки котла. Составление программы работ и согласование с Заказчиком. | котел | 3 |
| 2 | Проведение замеров температур на поверхности изоляции и обмуровки. Определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию (обмуровку) источника теплоты. | котел | 3 |
| 3 | Анализ результатов замеров, в т.ч. сравнительный анализ фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию (обмуровку) источника теплоты с нормативными значениями. | котел | 3 |
| 4 | Разработка дефектных ведомостей по участкам тепловой изоляции (обмуровки) оборудования, нуждающегося в ремонте, с указанием конкретного местонахождения дефектных участков и их площади. | котел | 3 |
| 5 | Выполнение расчетов на средние удельные потери тепла. | котел | 3 |
| 6 | Оформление и выдача заключения о состоянии тепловой изоляции и обмуровки, условиях и параметрах дальнейшей эксплуатации и выдача рекомендаций на ремонт по результатам обследования. Оформление паспорта тепловой изоляции котлоагрегатов в 2-х экземплярах. | комплект | 3 |

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4 «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

    - ПБ 10-574-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.03 г. № 88).

    - ГОСТ 26944-86 «Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования».

    - СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций».

    - СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

    - Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС. МУ 34-70-184-87.

    - Циркуляр Ц-01-2004 (Т) «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений».

    - Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.2. Требования к Исполнителю:

5.2.1.  Общие требования:

      - Опыт работы по обследованию тепловой изоляции и составлению паспорта тепловой изоляции и обмуровки не менее 3 лет.

      - Наличие аттестата аккредитации аналитической лаборатории (центра).

      - Наличие сертификата по инфракрасной термографии не ниже II уровня.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных услуг.

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

      - Досконально знать технологию обследования тепловой изоляции и обмуровки котлов и составления паспорта тепловой изоляции и обмуровки котлоагрегатов.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам механизмов, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этих механизмов при осуществлении работ.

      - Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованной программой работ.

Приложение: Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.