Приложение  №1

к  Поручению  на  проведение

закупочных  процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Комплексное диагностирование трансформаторов»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-2005)

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Мурманская область,

- г. Полярные Зори, Нива ГЭС – 1  КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- г. Кандалакша, ул. Объездная, 16, Нива ГЭС - 3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

республика Карелия, Лоухский район, 55 км от н.п. Зареченск,  Кумская ГЭС - 9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГЭС-1,2 КНГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Андронов Сергей Сергеевич,

тел. +7921-168-64-46;

Начальник ГЭС-3 КНГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Назаров Роман Анатольевич,

тел. +7921-518-29-00;

Начальник ГЭС-9,10 КНГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Ханчин Никита Сергеевич,

тел.: +7921 518-28-00.

Период оказания услуг:

Начало:                 май    2015 г.

Окончание:       декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Комплексное диагностирование трансформаторов Каскада Нивских ГЭС – 6 шт.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  757,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов  –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП  –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования  –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал –  0,00     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –  0,00     тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал –  757,00 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал –  0,00     тыс. руб.  без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием №49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг: определение технического состояния трансформаторов Каскада Нивских        ГЭС  и получение рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

| Трансформатор Т - 1 Нива ГЭС - 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора | ТДГ - 15000/110 |
| 2. | Номинальная мощность (кВа) | 15000 |
| 3. | Uном. обмотки ВН (В) | 121000 |
| 4. | Uном. обмотки НН (В) | 10500 |
| 5. | Iном. обмотки ВН (А) | 71,6 |
| 6. | Iном. обмотки НН (А) | 825 |
| 7. | Группа соединения | Υ/ Δ –11 |
| 8. | Высоковольтные вводы, ВН | ГТТ II –60-110/630 |
|  | Нейтраль | ГТТ II –60-110/630 |
| 9. | Регулирование напряжения | РПН |
| 10. | Охлаждение трансформатора | Д |
| 11. | Полный вес трансформатора (т) | 52,0 |
| 12. | Вес масла (т) | 18,5 |
| 13. | Завод-изготовитель | Запорожский трансформаторный завод |
| 14. | Год изготовления | 1952 г. |

| Трансформатор Т - 1 Нива ГЭС - 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора | ТДГ-45000/110 |
| 2. | Номинальная мощность (кВа) | 45000 |
| 3. | Uном. обмотки ВН (В) | 121000 |
| 4. | Uном. обмотки НН (В) | 10500 |
| 5. | Iном. обмотки ВН (А) | 215 |
| 6. | Iном. обмотки НН (А) | 2475 |
| 7. | Группа соединения | Υ0/∆-11 |
| 8. | Высоковольтные вводы, ВН | ГТТ II –60-110/630 |
| 9. | Регулирование напряжения | РПН |
| 11. | Охлаждение трансформатора | Д |
| 12. | Полный вес трансформатора (т) | 90,0 |
| 13. | Вес масла (т) | 26,4 |
| 14. | Завод-изготовитель | Московский трансформаторный завод |
| 15. | Год изготовления | 1950 г. |

| Трансформаторы Тгр Кумской ГЭС – 9 фаза «А», «В», «С», резервный «Р» - 4 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора |  | ОДГ-35000/150 |
| 2. | Номинальная мощность (кВа) |  | 35000 |
| 3. | Uном. обмотки ВН (В) |  | 165000 |
| 5. | Uном. обмотки НН (В) |  | 10500 |
| 6. | Iном. обмотки ВН (А) |  | 367 |
| 7. | Iном. обмотки НН (А) |  | 1667 |
| 8. | Группа соединения |  | Y н/Δ |
| 9. | Высоковольтные вводы | ВН | ГТТ II – 45-150/800 01, ГМТБ-45-150/630 |
|  | Нейтраль |  | ГТТ II – 45-150/800 01, ГМТБ-45-150/630 |
| 10. | Регулирование напряжения |  | РПН |
| 11. | Охлаждение трансформатора |  | Д |
| 12. | Полный вес трансформатора (т) |  | 77,15 |
| 13. | Вес масла (т) |  | 24,5 |
| 14. | Завод-изготовитель |  | Запорожский трансформаторный завод |
| 15. | Год изготовления |  | 1962 г. |

3. График оказания услуг на Каскаде Нивских ГЭС.

| № п/п | Наименование оборудования | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭС-1 Т-1 | Июль 2015 г. | Сроки проведения работ согласовываются с Заказчиком не позднее чем за 30 суток до их начала. |
| 2. | ГЭС-3 Т-1 | Июнь 2015 г. |  |
| 3. | Трансформаторная группа ГЭС – 9 фаза «А», «В», «С», резервный «Р» | Июль 2015 г. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

«Комплексное диагностирование трансформаторов»

КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:  	05 мая 2015 г.

Окончание: 	21 декабря 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Разработка программы комплексного диагностирования и согласование ее с Заказчиком. | объект | 6 |
| 1.2 | Анализ режимов работы и особенности эксплуатации обследуемого оборудования. | объект | 6 |
| 1.3 | Анализ технической, ремонтной и эксплуатационной документации, анализ результатов измерений, испытаний и проверок. | объект | 6 |
| 2 | Проведение электрических испытаний |  |  |
| 2.1 | Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении. | шт. | 6 |
| 2.2 | Измерение изоляционных характеристик обмоток и высоковольтных вводов. (tg δ. R60. С). | шт. | 16 |
| 2.3 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току. | объект | 6 |
| 2.4 | Измерения Zк трансформатора. | объект | 6 |
| 2.5 | Испытание повышенным напряжением вводов и проходных изоляторов трансформаторов. (вместе с обмоткой) | шт. | 22 |
| 3 | Проведение специальных измерений и испытаний |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр оборудования, вспомогательных систем и узлов. | объект | 6 |
| 3.2 | Тепловизионное обследование трансформатора, систем охлаждения, высоковольтных вводов, внешних контактных соединений. | объект | 6 |
| 3.3 | Измерения уровня частичных разрядов электрическим методом. | объект | 6 |
| 3.4 | Акустическое обследование трансформатора. | объект | 6 |
| 3.5 | Вибрационное обследование трансформатора. | объект | 6 |
| 3.6 | Измерение уровня напряжённости магнитного поля. | объект | 6 |
| 3.7 | Измерение вибрационных характеристик элементов системы охлаждения. | объект | 6 |
| 4 | Отбор проб масла и проведение анализов |  |  |
| 4.1 | Отбор проб масла из баков трансформаторов. | объект | 6 |
| 4.2 | Хроматографический анализ газов растворённых в масле. | объект | 6 |
| 4.3 | Определение фурановых производных в масле трансформаторов. | объект | 6 |
| 4.4 | Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформаторов: пробивное напряжение, кислотное число, температура вспышки, влагосодержание масла, измерение tg δ масла при различных температурах, класс промышленной чистоты, описание фракционного состава, механических примесей масла, содержание антиокислительной присадки, содержание водорастворимых кислот и щелочей, объёмное удельное электрическое сопротивление при различных температурах. | объект | 6 |
| 5 | Обработка полученных результатов |  |  |
| 5.1 | Расчёт влажности твёрдой изоляции по измеренным значениям tg δ изоляции и масла. | шт. | 6 |
| 5.2 | Расчёт влажности по равновесному состоянию. | шт. | 6 |
| 5.3 | Комплексный анализ полученных данных. Подготовка технического отчёта с заключением о техническом состоянии трансформатора его вспомогательных систем и узлов с перечнем выявленных дефектов, оценкой условий дальнейшей эксплуатации, определением технического ресурса эксплуатации трансформаторов, рекомендацией по объёму ремонтных работ, необходимости капитального ремонта или замены трансформатора. | комп- лект | 6 |
| 5.4 | Выдача Заказчику технического отчёта по завершении работ в 2-х экз., а также на электронном носителе. | отчет | 6 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- РД 153-34.0-46.302-00 Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.

- РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел.

- ПОТ-РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране при работе на высоте.

- Правила противопожарного режима в РФ.

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. Раздел 2. (ОРГРЭС 1997г.).

- МУ 0634-2006 Методические указания по диагностике силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и их вводов.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2. Требования к  исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3 лет.

3.2.1.2. Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.1.3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием       (приложение 1 к техническому заданию).

3.2.1.6. Иметь разрешительные документы и свидетельство о регистрации лаборатории на выполнение необходимых видов испытаний электрооборудования.

3.2.1.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Иметь действующее, на момент оказания услуг, свидетельство о регистрации электролаборатории в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, для выполнения всего заявленного в техническом задании объема услуг.

- Располагать кадрами, обладающими правом проведения испытания электрооборудования (в технико-коммерческом предложении  предоставить сканкопии удостоверений).

- У персонала, осуществляющего работы по комплексному диагностированию трансформаторов, должна быть группа по электробезопасности, в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в технико-коммерческом предложении  предоставить сканкопии удостоверений).

- Обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ – работ на высоте (с опытом работы не менее 3-х лет).

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов (в технико-коммерческом предложении предоставить сканкопии удостоверений).

- Досконально знать технологию и особенности работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, оборудование и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ.

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

- Программа комплексного диагностирования трансформаторов должна быть разработана и согласована с заказчиком за один месяц до планируемого месяца оказания услуг.

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

- Обеспечить постоянное присутствие в течение всего срока оказания услуг на объектах ответственного руководителя работ, необходимость отъезда ответственного руководителя работ согласовывать с руководством КНГЭС.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период оказания услуг, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

- Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на многосменный режим работы исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

- При проведении работ в действующих электроустановках персонал организации – исполнителя должен применять спецодежду, устойчивую к воздействию электрической дуги.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1.	 Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг.  Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

3.2.3.2.	 Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

3.2.3.3.	Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.3.4.	 Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.5.	 Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.  Запасные части и материалы: не требуется.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

ГЭС - 1 находится на расстоянии 25 км от г. Кандалакши.

ГЭС - 3 находится в черте г. Кандалакши.

ГЭС - 9 находится на расстоянии 55 км от н.п. Зареченск в республике Карелия.

В н.п. Зареченск отсутствует АЗС.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента - на 1 листе     в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю  Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.