Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ/услуг

«Техническое обслуживание систем пожаротушения КНГЭС»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-399)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

1.										Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Мурманская область:

- Кандалакшский район, пос. Нивский,  ГЭС – 2  КНГЭС;

- г. Кандалакша, ул. Объездная, 16, ГЭС - 3 КНГЭС;

- Республика Карелия, 50 км от п. Зареченск,  ГЭС - 9 КНГЭС;

- Кандалакшский район, п. Зареченск,  ГЭС - 10 КНГЭС.

- Кандалакшский район, г.п. Зеленоборский, ГЭС - 11 КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел. 8 (81533) 79385,

моб. тел.: (921) 177 35 98

1.2. Период действия закупки:

Начало:		          январь 2015г.

Окончание:    декабрь 2015г.

1.3. Стоимость закупки   –   1180,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов  –        0,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость ЗиП  –                    0,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость оборудования -     0,00  тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал –   295 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал –   295 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал –   295 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал –   295 тыс. руб. без учета НДС

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании приказа № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»» и указанию № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте / коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работ (услуг): обеспечение работоспособности систем пожаротушения Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

2.2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

2.2.1. Автоматическая система пожаротушения (здесь и далее по тексту – АСПТ) ГЭС-2: для тушения пожара в помещениях турбинного и трансформаторного маслохозяйства и кабельном туннеле приняты модули порошкового пожаротушения МПП «Мангуст» с электропуском от дымовых извещателей пожара на базе ППКПУП «АРк-БС-ПУ» с возможностью ручного пуска.

| № п/п | Основное оборудование ГЭС-2 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный пожарный управления «АРк-БС-ПУ» | шт. | 2 |
| 1.2 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И-ГЭ-УХЛ «Мангуст» | шт. | 12 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП212-3СУ | шт. | 36 |
| 2.2 | Пост управления кнопочный ИПРК | шт. | 3 |
| 2.3 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок уходи!» | шт. | 4 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок – Не входи!» | шт. | 4 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 4 |

2.2.2. АСПТ ГЭС-9: для тушения пожара в кабельном помещении приняты генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные «ОСАм-40» с электропуском от выходных сигналов прибора ППК-2.

Для тушения пожара в кабельной шахте и кабельной трассы в помещении КРУ приняты модули порошкового пожаротушения «Буран-0,5» с электропуском от дымовых извещателей пожара в кабельной шахте и от выходных сигналов прибора ППК-2 в помещении КРУ.

Для управления автоматическими установками пожаротушения приняты приборы «С2000-АСПТ», С-2000СП1 и С-2000, производства НВП «Болид».

| № п/п | Основное оборудование ГЭС-9 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «С2000-АСПТ» | шт. | 3 |
| 1.2 | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 1 |
| 1.3 | Пульт контроля и управления «С2000» | шт. | 1 |
| 1.4 | Устройство контроля шлейфов | шт. | 1 |
| 1.5 | Блок выпрямительный, блок автоматики и заряда РИП-12 | шт. | 1 |
| 1.6 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 «Буран-0,5» | шт. | 25 |
| 1.7 | Генератор огнетушащего аэрозоля ОСАм-40-II-43,2-095-90с | шт. | 2 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП212-3СУ | шт. | 12 |
| 2.2 | Пост управления кнопочный ПКУ 15 | шт. | 8 |
| 2.3 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок уходи!» | шт. | 3 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок – Не входи!» | шт. | 7 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Аэрозоль уходи!» | шт. | 1 |
| 2.6 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Аэрозоль – Не входи!» | шт. | 1 |
| 2.7 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 4 |

2.2.3. АСПТ ГЭС-10: для тушения пожара в защищаемых помещениях предусмотрено орошение их площади водой от автоматического и ручного пуска.

Подпультовое помещение и кабельный этаж оборудованы дренчерными секциями с автоматическим пуском от пожарных извещателей и дистанционным пуском от кнопочных постов у входов в помещения, и из помещения ГЩУ.

В качестве узлов управления секций приняты:

- для  дренчерных секций 1, 2 – затворы дисковые с электроприводом;

- для секций 3, 4 сети существующих пожарных кранов – узлы управления КСД типа КМУ;

В качестве аппаратуры электроуправления принята адресная система управления пожаротушением АСПС 01-13-1310, производства НВП «Свит».

| № п/п | Основное оборудование ГЭС-10 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1. | Насос пожарный К100-65-250а | шт. | 2 |
| 1.2. | Контрольно-пусковой узел дренчерной установки с задвижками с электроприводом и вентилями с электромагнитным приводом (электроприводом) | шт. | 2 |
| 1.3. | Узлы управления спринклерные КСД типа КМУ | шт. | 2 |
| 1.4. | Распределительный трубопровод дренчерной установки с оросителями (60 шт) | шт. | 1 |
| 2. | Электротехническая часть. | шт. |  |
| 2.1. | Резервированный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
| 2.2. | Кнопка дистанционного пуска | шт. | 2 |
| 2.3. | Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления) | шт. | 8 |
| 2.4. | Центральный прибор ЦП-1М | шт. | 1 |
| 3. | Аппаратура адресной системы управления установкой пожаротушения АСПС 01-13-1310 |  |  |
| 3.1. | Блоки сигнализации и управления БСУ-2 | шт. | 1 |
| 3.2. | Блок управления пожарными насосами БУПН-1 | шт. | 1 |
| 3.3. | Шкафы коммутации ШК-А | шт. | 2 |
| 3.4. | Шкафы коммутации с встроенными адресными блоками ШЗСБ | шт. | 2 |
| 3.5. | Шкаф АВР | шт. | 1 |
| 4. | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 16 |

Для тушения пожара в помещении аппаратной и закрытого масляного хозяйства используется  автоматическая система порошкового  пожаротушения.

Для  защиты  помещений  применяется  автоматическая  установка  порошкового  пожаротушения (АУППТ) с использованием модулей МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 («Тунгус-6»), производства компании «Источник-Плюс». Для  управления  установкой  порошкового  пожаротушения  проектом  предусматривается  прибор приемно-контрольный и управления пожарный «C2000-АСПТ», производства ЗАО НВП «Болид». В качестве технических средств для автоматического    обнаружения пожара используются извещатели пожарные комбинированные дымо-тепловые аналоговые       «ИП-212/101-18 A3» («ИД-2») в комплекте с кожухом IP 44, производства компании НПП «Специнформатика-СИ», г.Москва.

| № п/п | Основное оборудование ГЭС-10 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1. | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6» | шт. | 12 |
| 1.2. | Пульт контроля и управления «С 2000М» | шт. | 1 |
| 1.3. | Прибор управления пожаротушением «С 2000-АСПТ» | шт. | 2 |
| 1.4. | Исполнительный релейный блок «С 2000-СП1»исп.01 | шт. | 1 |
| 1.5. | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ» | шт. | 2 |
| 1.6. | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | шт. | 2 |
| 1.7. | Прибор управления насосной станцией «Поток-3Н» | шт. | 1 |
| 1.8. | Прибор приемно-контрольный «С 2000-4» | шт. | 2 |
| 2. | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1. | Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой аналоговый «ИП-212/101-18 А3» («ИД-2) в комплекте с кожухом,IP44 | шт. | 28 |
| 2.2. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 2 |
| 2.3. | Магнитоконтактный извещатель «ИО 102-26 исп.01» | шт. | 2 |
| 2.4. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 с надписью IP54 «Порошок-Уходи!» | шт. | 2 |
| 2.5. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 с надписью IP54 «Порошок-НЕ входи» | шт. | 2 |
| 2.6. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 с надписью IP54 «Автоматика отключена» | шт. | 2 |
| 2.7. | Звуковой оповещатель «Гром-24» | шт. | 4 |

2.2.4. АСПТ АТУ ГЭС-3: для тушения пожара в защищаемых помещениях предусмотрено система модульного порошкового пожаротушения на базе интегрированной охранно-пожарной системы «Орион».

Для тушения пожара приняты модули порошкового пожаротушения «Гарант-12» и «Буран-50КД». Пуск пожаротушения производится в автоматическом и ручном режиме.

| № п/п | Основное оборудование АТУ ГЭС-3 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный пожарный управления«С2000-АСПТ» | шт. | 7 |
| 1.2 | Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-12» | шт. | 34 |
| 1.3 | Модуль порошкового пожаротушения«Буран-50КД» | шт. | 12 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП103-3-А2-1М | шт. | 138 |
| 2.2 | Пост управления кнопочный ИПР-3СУ | шт. | 14 |
| 2.3 | Оповещатель пожарный светово-звуковойСПз-12, Экран-С3 «Порошок уходи!» | шт. | 24 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный световой СП-12, СПу-12 «Порошок – Не входи!» | шт. | 18 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой СП-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 7 |

2.2.5. АСПТ ГЭС-3: для тушения пожаров помещений: - РУ 10 кВ (1эт.), кабельные шахты, РУСН 10 кВ, РУ 10кВ (2 эт.), РУ 10 кВ (3 эт.), помещение шинопроводов (4 эт.), лифтовое помещение – предусмотрено модульное порошковое пожаротушение, для тушения пожаров в подпультовом помещении предусмотрено модульное газовое пожаротушение.

Сигнал от пожарных извещателей поступает на ППКУП «УАМТ-1», «УАМТ-2».

Пуск пожаротушения производится в автоматическом и ручном режиме.

| № п/п | Основное оборудование ГЭС-3 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Программный комплекс «Центральная станция» на базе ПК | шт. | 1 |
| 1.2 | Центральный прибор «ЦП-1» | шт. | 1 |
| 1.3 | Прибор управления «ПУ-1» | шт. | 1 |
| 1.4 | Блок обмена с ПК «БОПК» | шт. | 1 |
| 1.5 | Размыкатель линии связи «РЛС-М» | шт. | 5 |
| 1.6 | Блок сигнализации и управления «БСУ-6», «БСУ-3», «БСУ УР» | шт. | 6 |
| 1.7 | Кнопка восстановления автоматики КВА | шт. | 10 |
| 1.8 | Прибор приемно-контрольный пожарный управления«УАМТ-1», «УАМТ-2» | шт. | 8 |
| 1.9 | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-10см», «Тунгус-2», «Тунгус-0,65» | шт. | 52 |
| 1.10 | Газовые баллоны пожаротушения с хладоном «МПГ 60-100-40-ЭМ ПТ» и «МПГ 60-100-40-ЭМ-ППУ» | шт. | 10 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП 212-45 | шт. | 372 |
| 2.2 | Извещатель пожарный линейный дымовой ИПДЛ-52СМ | шт. | 3 |
| 2.3 | Пост управления кнопочный ИПР-3СУ | шт. | 12 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный светово-звуковой СПз-12 «Порошок уходи!», «Газ уходи!» | шт. | 22 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой СПз-12 «Порошок – Не входи!», «Газ не входи!» | шт. | 22 |
| 2.6 | Оповещатель пожарный световой СП-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 11 |

2.2.6. АСПТ ГЭС-11: Для тушения пожара в подпультовом помещении  и   кабельном помещении  используется  автоматическая система порошкового  пожаротушения.

Для  защиты  помещений  применяется  автоматическая  установка  порошкового  пожаротушения (АУППТ) с использованием модулей МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 ( «Тунгус-6») – для направления №1 (кабельное помещение), и МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 ( «Тунгус-10ст») – для направления №2 (подпультовое помещение), производства компании «Источник-Плюс».

Для  управления  установкой  порошкового  пожаротушения  проектом  предусматривается  прибор приемно-контрольный и управления пожарный «C2000-АСПТ», производства ЗАО НВП «Болид». В    качестве    технических    средств    для    автоматического    обнаружения    пожара    используются извещатели пожарные комбинированные дымо-тепловые аналоговые   «ИП-212/101-18 A3» («ИД-2») в комплекте с кожухом IP 44, производства компании НПП

«Специнформатика-СИ», г.Москва.

| № п/п | Основное оборудование ГЭС-11 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1. | Прибор управления пожаротушением «С 2000-АСПТ» | шт. | 2 |
| 1.2. | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ» | шт. | 2 |
| 1.3. | Исполнительный релейный блок «С 2000-СП1»исп.01 | шт. | 1 |
| 1.4. | Прибор приемно-контрольный «С 2000-4» | шт. | 1 |
| 1.5. | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6» | шт. | 21 |
| 1.6. | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-10ст» | шт. | 12 |
| 2. | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 с надписью «Порошок-Уходи!» | шт. | 5 |
| 2.2. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 ,указатель направления движения налево с надписью «Порошок-Уходи» | шт. | 1 |
| 2.3. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 ,указатель направления движения направо с надписью «Порошок-уходи» | шт. | 1 |
| 2.4. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 ,с надписью «Порошок-Не входи» | шт. | 5 |
| 2.5. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 с надписью «Автоматика отключена» | шт. | 23 |
| 2.6. | Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой аналоговый «ИП-212/101-18 А3» («ИД-2) в комплекте с кожухом,IP44 | шт. | 2 |
| 2.7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 4 |
| 2.8. | Магнитоконтактный извещатель «ИО 102-26 исп.01» | шт. | 5 |
| 2.9. | Звуковой оповещатель «Гром-24» | шт. | 15 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ (услуг)

Техническое обслуживание  систем пожаротушения

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Срок выполнения работ:

Начало               «01» января 2015 г.

Окончание         «31» декабря  2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-2 |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 3. | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
| 4. | Профилактические работы. | ежемесячно |
| 5. | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежемесячно |
| 6. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |
| 8. | Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ | По мере необходимости |
| ГЭС-9 |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
|  | Профилактические работы. | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежемесячно |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |
|  | Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ | По мере необходимости |
| ГЭС-10 |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
|  | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковыхбаллоных и т.д. | ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
|  | Профилактические работы | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежеквартально |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в год |
|  | Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ | По мере необходимости |
| Автотранспортный участок ГЭС-3 |  |  |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 3. | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
| 4. | Профилактические работы. | ежемесячно |
| 5. | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежемесячно |
| 6. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |
| 8. | Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ | По мере необходимости |
| ГЭС-3 |  |  |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 3. | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
| 4. | Профилактические работы. | ежемесячно |
| 5. | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежемесячно |
| 6. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |
| 8. | Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ | По мере необходимости |
| 9. | Метрологическое обеспечение СИ давления, установленных на газовых баллонах пожаротушения с хладоном «МПГ 60-100-40-ЭМ ПТ» и «МПГ 60-100-40-ЭМ-ППУ» | 1 раз в год |
| ГЭС-11 |  |  |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 3. | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
| 4. | Профилактические работы. | ежемесячно |
| 5. | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | ежемесячно |
| 6. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |
| 8. | Замена оборудования и расходных материалов систем СПТ | По мере необходимости |

3. Требования к исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- ПОТ РМ-12-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями;

- «Правила по охране труда при  эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24.07.2013 № 328н;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД-2661-13-94 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- опыт работы  по обслуживанию  аналогичного оборудования не менее 3 лет;

- иметь лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- наличие у работников организации - исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой  ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

-   Досконально знать технологию работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ   ко всем видам и типам инструментов, оснастки и специальных приспособлений, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КНГЭС.

- Организовать своевременное  составление, оформление и передачу Заказчику    исполнительной и отчётной документации в соответствии с требованиями НТД.

-   Самостоятельно проводить транспортное обеспечение работ.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

- Режим работы  организации-исполнителя  должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

3.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

3.3.1. При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ выполняемых соисполнителем не должен быть более 30 % от цены предложения.

3.3.2. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ.

3.3.3. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

3.3.4. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.3.5. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.6. Исполнитель  обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляет Исполнитель,  стоимость запасных частей и материалов входит в стоимость работ.

Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения  работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

Приложение: №1 Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.