ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-5. Разработка проекта по замене ТСН 6,6/0,4кВ (2шт.) с модернизацией РЗА»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.19-1167)

(номер ИП – 16-0180)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.13.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-5 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-4,5 КПГЭС: Дроздов Андрей Евгеньевич, рабочий телефон +7-921-517-9292.

начальник ЭТЛ КПГЭС: Макеев Владимир Михайлович, рабочий телефон +7-921-177-4593.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          июнь  2016 г.

Окончание: 	октябрь 2016 г.

Стоимость закупки 930,000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 930,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 930,000 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ …».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном утвержденным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: разработка проекта по замене высоковольтных трансформаторов собственных нужд ГЭС-5 Янискоски с целью повышения надежности электроснабжения собственных нужд электростанции и возможности увеличения экспортных перетоков.

- Описание и основные технические характеристики действующего оборудования:

|  | ТСН-1 | ТСН-2 |
| --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель, год выпуска | Минский электротехнический завод | Минский электротехнический завод |
| Заводской номер | 1297867 | 1311098 |
| Тип трансформатора | ТМГ-400/10 У1 | ТМГ-400/10 У1 |
| Номинальная мощность, кВА | 400 | 400 |
| Номинальное напряжение обмотки в/н, кВ | 6,3 | 6,3 |
| Номинальное напряжение н/н, кВ | 0,4 | 0,4 |
| Номинальный ток обмотки в/н, А | 63,7 | 63,7 |
| Номинальный ток обмотки н/н, А | 577,4 | 577,4 |
| Группа соединения | Y/Yn-0 | Y/Yn-0 |
| Направленное к.з. (при номин. коэф. трансформации) Uк , % | 4,74 | 4,74 |
| Вес масла, кг. | 400 | 400 |
| Полный вес трансформатора, кг. | 1420 | 1420 |
| Вес выемной части, кг. | 900 | 900 |
| Устройство регулировки напряжения под нагрузкой | нет | нет |
| Охлаждение трансформатора | естественное | естественное |
| Температурная сигнализация | нет | нет |
| Действующие защиты трансформаторов | - токовая отсечка; - трехступенчатая максимальная токовая защита; - трехступенчатая токовая защита нулевой последовательности |  |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«ГЭС-5. Разработка проекта по замене ТСН 6,6/0,4кВ (2шт.) с модернизацией РЗА»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало                «__» июня 2016г.

Окончание          «31» октября 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по замене трансформаторов собственных нужд Янискоски ГЭС-5 6,6/0,4кВ (2шт.) с модернизацией релейной защиты и автоматики (РЗА) с учетом технических требований КПГЭС: | компл. | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ, ознакомление с технической и эксплуатационной документацией, разработка и согласования с Заказчиком технического предложения с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. | компл. | 1 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по замене трансформаторов собственных нужд Янискоски ГЭС-5 6,6/0,4кВ (2шт.) с модернизацией РЗА, согласование с Заказчиком. |  |  |
| 1.3 | Разработка рабочей документации по замене трансформаторов собственных нужд Янискоски ГЭС-5 6,6/0,4кВ (2шт.) с модернизацией РЗА, согласование с Заказчиком. |  |  |
| 2 | Предоставление проектно-сметной и рабочей документации по замене трансформаторов собственных нужд Янискоски ГЭС-5 6,6/0,4кВ (2шт.) с модернизацией РЗА Заказчику на бумажном носителе (3 экз.) и в электронном виде. | компл. | 1 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые Приказом Минтруда и соц. развития РФ от 24.07.13г. №328н.

    - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

    - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

    - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

    - ГОСТ Р.507.46-2000. «Совместимость технических средств электромагнитная».

    - ГОСТ Р.51317.4.1-2000. (МЭК61000-4-1–2000) «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость».

    - ГОСТ Р 50514-93(МЭК 255-5-77) «Реле электрические. Испытание изоляции».

    - ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1: 2004) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления».

    - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем».

    - СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

    - Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях СО 34.35.311-2004.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе;

- рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- Проектно-изыскательские работы должны учитывать:

  - Замену трансформаторов собственных нужд, включающую:

- демонтаж старых трансформаторов;

- установка новых трансформаторов.

  - Модернизацию РЗА трансформаторов, включающую:

- монтаж и наладка микропроцессорного терминала защит (для каждого трансформатора);

- Требования к трансформаторам:

- новые трансформаторы должны быть установлены в действующих камерах ТСН-1,2 с привязкой к существующим электрическим сетям;

- мощность трансформаторов собственных нужд должна быть 500 кВА;

- номинальное напряжение обмотки в/н 6,6 кВ (предельно допустимое 7,2 кВ);

- номинальное напряжение н/н 0,4кВ (± 10%);

- схема соединения обмоток трансформаторов должна быть    /    , группа – 11;

- трансформаторы предпочтительно должны быть сухими и оборудованы устройством РПН (кол-во ступеней регулирования определить проектом);

- трансформаторы должны удовлетворять требования ПУЭ (7-е издание), а также отраслевых стандартов, МЭК и ГОСТ;

- Требования к устройствам РЗА:

- релейную защиту и автоматику трансформаторов собственных нужд выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами с применением современных микропроцессорных устройств;

- микропроцессорные устройства (МП) должны удовлетворять требования ПУЭ (7-е издание), а также отраслевых стандартов, МЭК и ГОСТ;

- в выходных цепях тока и напряжения должны быть предусмотрены оперативные коммутационные элементы для удобства обслуживания защит;

- по возможности терминалы должны иметь программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля.

- Требования к электрическим защитам трансформаторов:

    - Выполнить реконструкцию электрических защит трансформаторов собственных нужд №1,2 с заменой на следующие микропроцессорные защиты:

- токовая отсечка, действующая без выдержки времени;

- трехступенчатая максимальная токовая защита, устанавливаемая с питающей стороны трансформатора (т. е. со стороны 6,6кВ);

- трехступенчатая защита по току нулевой последовательности, устанавливаемая на стороне 0,4кВ;

- максимальная токовая защита секции 0,4кВ, которую питает трансформатор.

-   предусмотреть два комплекта защит – на каждый трансформатор.

- Требования к функциональности микропроцессорных терминалов:

    - Терминалы защит должны обеспечивать:

- контроль исправности цепи отключения;

- контроль исправности плавкого предохранителя;

- текущие измерения значений V, I, f и др.;

- измерение активной и реактивной мощности;

- возможность выполнения защит со ступенями по времени;

- возможность выполнения программируемой логики;

- фиксацию времени работы;

- встроенный самоконтроль;

- запись и хранение до 8ми осциллограмм отключений.

    - Терминалы защит должны иметь интерфейсы связи:

- IEC 60870-5-103,

- PROFIBUS-DP,

- MODBUS RTU.

- Требования к документации:

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- комплект проектной документации – проект, чертежи;

- сметная стоимость спроектированного оборудования и его доставки на объект;

- сметный расчёт объемов СМР, потребности материалов, сметной стоимости проекта;

- проект производства работ (ППР).

- КИП, первичные датчики и преобразователи должны быть утвержденных типов и иметь документ о первичной поверке (калибровки).

  - Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования (отборочные критерии):

      - Опыт работы по проектированию электротехнического оборудования с модернизацией РЗА  не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624:

- п.4.5 раздел II «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

- п.13  	раздел II «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

      - Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса  РФ.

5.3.2. Специальные требования:

      - Знать технологию и специфику предстоящих работ.

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и опытом работы для осуществления проектных работ по замене трансформаторов собственных нужд 6,6/0,4кВ с модернизацией РЗА (ГИП - 1 человек, ведущий инженер - 1 человек, инженер-проектировщик- 1 человек - справка о кадровых ресурсах).

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

      - Выбор подрядчика работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

5.3.2.11.1.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

5.3.2.11.2.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2.11.3.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2.11.4.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ Заказчику.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- комплект проектной документации – проект, чертежи, сметы, спецификацию оборудования и материалов;

- акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

В соответствии с проектным решением.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

  - Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и транспортными средствами (по договорённости), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 105 км. расстояние до г. Мурманск 285 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж «План на отметке 105,3м.» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж «Узел ТСН-1 и ТСН-2. План. Разрез» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж №JN 2085а «Разрез ячеек трансформаторов собственных нужд Янискоски» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. «Паспорт ТСН-1 ГЭС-5» - 6 листов в 1 экз.

- Приложение №5. «Паспорт ТСН-2 ГЭС-5» - 6 листов в 1 экз.

- Приложение №6. «Пояснительная записка Главсевзапэнерго» - 3 листа в 1 экз.