Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-5: Реконструкция системы гидроизмерений»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.19-1174)

(номер ИП – 15-1324)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.60.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-5 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-4,5 КПГЭС: Дроздов Андрей Евгеньевич, рабочий телефон +7-921-517-9292

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          июнь  2016 г.

Окончание: 	ноябрь 2017 г.

Стоимость закупки 1 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 100,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – 200,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 700,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

2016г. – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС.

2017г. – 900,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работы: усовершенствование системы гидрометрии ГЭС-5 для увеличения надёжной и безаварийной эксплуатации ГЭС; приведение систем в соответствие с требованиями НТД.

- Описание и основные технические характеристики:

- для измерения уровня верхнего бьефа (ВБ) используется датчик типа «Сапфир»;

- в качестве показывающего прибора используется стрелочный миллиамперметр с отградуированной в метрах шкалой;

- для измерения уровня нижнего бьефа (НБ) используется пара сельсин-датчик и сельсин-приемник.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«ГЭС-5: Реконструкция системы гидроизмерений»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                «01» июня 2016г.

Окончание          «01» декабря 2016г.

Поставка оборудования:

Начало                «01» февраля 2017г.

Окончание          «30» июня 2017г.

СМР:

Начало                «01» июля 2017г.

Окончание          «10» ноября 2017г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. |  |  |
| 1 | Разработка проекта по реконструкции системы гидроизмерений ГЭС-5 КПГЭС: | компл. | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. | компл. | 1 |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) | компл. | 1 |
| 1.3 | Расчет объемов СМР, потребности материалов, объемов ЗИП, трудовых и энергетических ресурсов, сметной стоимости проекта |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации, пояснительных записок, инструкции по эксплуатации и ремонту, согласование с Заказчиком |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта производства работ для реализации проектных разработок по реконструкции системы гидроизмерений ГЭС-5 |  |  |
|  | 2017г. |  |  |
| 2 | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов и комплекта ЗИП (в соответствии с проектным решением) | компл. | 1 |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам нового оборудования* | график | 1 |
| 4 | Монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции системы гидроизмерений ГЭС-5 | компл. | 1 |
| 5 | Обучение персонала КПГЭС по эксплуатации вновь смонтированного оборудования в процессе пусконаладочных работ | обучение | 1 |
| 6 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном (в 3 экз.) и электронном виде | компл. | 1 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

    - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

    - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

    - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

    - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования».

    - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем».

    - СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе;

- рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- предоставить протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие.

- При разработке автоматизированной системы гидроизмерений (далее АСГИ) ГЭС-5 предусмотреть в системе следующие функции:

- измерение значения уровня воды дифференциальным датчиком в верхнем бьефе ГЭС-5;

- измерение значения уровня воды дифференциальным датчиком в нижнем бьефе ГЭС-5;

- измерение значения перепада уровня воды дифференциальным датчиком на сороудерживающей решетке (СУР);

- обработка и визуализация значений контролируемых параметров на экране устройства отображения;

- формирование выходного токового сигнала пропорционально напору (Н), уровню верхнего бьефа (ВБ) и уровню нижнего бьефа (НБ) в диапазоне 0÷5 мА;

- замыкание релейных контактов при превышении перепада на решетках выше допустимого значения;

- возможность передачи информации на АРМ.

- Требования к структуре и функционированию системы.

АСГИ ГЭС-5 должна представлять собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из:

- первичных преобразователей (датчиков) уровня воды ВБ, НБ, СУР дифференциального типа в аналоговый электрический сигнал 4÷20 мА;

- программно-аппаратного блока вычисления и индикации, предназначенного для сбора, обработки и представления на экране устройства отображения контролируемых и расчетных параметров, выдачи токового сигнала в диапазоне 0÷5 мА пропорционально напору, уровню верхнего бьефа, уровню нижнего бьефа, формирование релейного сигнала при достижении перепада на СУР выше предупредительного значения;

- в блоке должна быть предусмотрена возможность связи с АРМ.

- Требования к совместимости с существующими системами.

- При превышении предела допустимого значения перепада на СУР должны быть сформированы сигналы в виде замыкания «сухого» контакта реле для передачи сигналов в РЗА ГЭС-5. Параметры контактов реле:

- 110 В, 1 А по постоянному току;

- 110 В, 1 А по постоянному току.

- Для подключения к цепям РЗА ГЭС-5 блок должен иметь клеммник с возможностью подключения проводов сечением 2,5 мм2. Подключение к контактам реле производит Заказчик.

- АСГИ ГЭС-5 должна формировать выходной токовый сигнал в диапазоне от 0 до 5 мА, пропорциональный напору, уровням ВБ и НБ. Напор должен представлять собой разницу между параметрами «текущий уровень верхнего бьефа» и параметром «текущий уровень нижнего бьефа».

- Требования к надежности.

АСГИ ГЭС-5 должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная структура, рассчитанная на длительное функционирование. Срок службы – не менее 10 лет.

- Требования к электропитанию.

Электропитание терминалов микропроцессорных защит блока выполнить в соответствии с РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». Основным источником питания должна быть сеть переменного напряжения 220 В, резервным – сеть постоянного напряжения 110 В.

- Требования к размещению технических средств.

Датчики должны располагаться в измерительных трубах ГЭС-5, по одному датчику в каждом из указанных мест:

- измерительная труба уровня ВБ до СУР Г-1 в помещении столовой;

- измерительная труба уровня ВБ до СУР Г-2 в помещении РУ-0,4 кВ;

- измерительная труба уровня ВБ после СУР Г-1 в помещении столовой;

- измерительная труба уровня ВБ после СУР Г-2 в помещении РУ-0,4 кВ;

- измерительная труба уровня НБ в нижней потерне.

- Требования к безопасности.

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

- Конструкция и размещение конструктивных элементов АСГИ ГЭС-5 должны удовлетворять требованиям электро- и пожаробезопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.

- Корпуса конструктивных элементов должны быть подключены к контуру защитного заземления.

- Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности.

- Требования по стандартизации и унификации.

При построении системы, для обеспечения ее расширения и развития, должен быть реализован принцип стандартизации интерфейсов составных частей АСГИ, заключающийся в применении унифицированных программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия различных элементов системы, и обеспечивающих информационную, энергетическую и конструктивную совместимость.

- Требования к информационному обеспечению системы.

Информационное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех автоматизированных функций в соответствии с настоящим ТЗ. В комплект поставки оборудования должно входить адаптированное программное обеспечение (ПО), использующееся как непосредственно для выполнения поставленных перед системой задач, так и для обеспечения нормального функционирования всего комплекса используемых технических средств.

- Требования к человеко-машинному интерфейсу.

Человеко-машинный интерфейс должен обеспечивать понятное, удобное для восприятия персоналом ГЭС представление информации.

- Требования к метрологическому обеспечению.

- Погрешность каналов контроля параметров должна проверяться на стадии приемки. Погрешности не должны превышать:

- при измерении уровней воды (абсолютная погрешность) - ± 0,01 м;

- при расчете значения «Напор» (абсолютная погрешность) - ±0,02м;

- при формировании сигнала «Напор», «ВБ», «НБ» погрешность не более ± 1%;

- время запаздывания выходного сигнала на входное воздействие – не более 5 с.

- диапазон скорости изменения выходного токового сигнала относительно изменения расчетного значения напора – 0,125 ... 1 024 мА/сек.

- Применяемые в АСГИ унифицированные (стандартные) преобразователи должны иметь сертификаты Государственного реестра средств измерений (СИ).

  - Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Общие требования:

      - Опыт работы по проектированию, монтажу и модернизации автоматизированных систем электрических станций не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ:

раздел II п. 4.5 - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

раздел II п. 13 - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

раздел III п. 33.11 - Объекты гидроэнергетики.

Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

      - Выбор подрядчика при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.3. Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ по модернизации автоматизированных систем электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду).

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

      - Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности модернизируемого оборудования.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

      - График работ (см. раздел 4 технического задания).

      - Ведомость выполненных работ.

      - Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры.

      - Акты промежуточной приемки и/или испытаний.

      - Акты приемки скрытых работ.

      - Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части.

      - Акт об использовании материалов-заместителей.

      - Ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации.

      - Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

      - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

      - Иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

В соответствии с проектным решением.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 105 км, расстояние до г. Мурманск 285 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате.

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».