Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Послегарантийное обслуживание бесщёточной системы возбуждения генераторов ГЭС-6,7,8»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/6.42-682)

| ОКВЭД | 71.20 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.13.000 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-6,7,8 КПГЭС филиала Кольский ПАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 КПГЭС: Романов Роман Владимирович, тел. +7-921-039-69-00

начальник ГЭС-8 КПГЭС: Никитин Андрей Леонидович, тел. +7-921-044-06-03

Период оказания услуг:

Начало:            с момента заключения договора

Окончание:      декабрь 2016г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг: проведение обслуживания бесщёточной системы возбуждения генераторов ГЭС-6,7,8.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 750,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

стоимость материалов, поставляемых исполнителем – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 750,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» №66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1»» и Указанием «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа в соответствии с вышеуказанным Приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия оказываемых услуг и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места оказываемых услуг от развитой инфраструктуры.

- Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: поддержание технических и эксплуатационных характеристик БСВ в соответствии с начальными параметрами и настройками согласно нормативно-технической и конструкторской документации.

Дополнительно, при проведении обслуживания на Г-1, 2 ГЭС-7 Хевоскоски провести работы по наладке системного стабилизатора АРВ в соответствии со СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» с предоставлением итоговых протоколов испытаний в согласованной с филиалом «Кольский» форме.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Раякоски ГЭС-6:

| Возбудитель бесщёточный |  |
| --- | --- |
| Тип | GTA135/286МУХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 485 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 235 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя, о.е. не менее | 2,5 |
| Частота тока в якоре, Гц | 11,54 |
| Схема якорной обмотки | Трёхфазная замкнутая петлевая, с 6-ю параллельными ветвями |
| Схема вращающегося выпрямителя | Трёхфазная мостовая с 6-ю параллельными ветвями в фазе |
| Шкаф управления возбуждением |  |
| Тип | ШУВ-2К-20-115 УХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 20 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 115 |
| Предельное выпрямленное напряжение, В | 350 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 2,5 |
| Максимальная длительность форсировки, с | 60 |
| Номинальное напряжение питания силовой части, В | 380 |
| Тип системы управления | Микропроцессорная |

Хевоскоски ГЭС-7, Борисоглебская ГЭС-8

| Возбудитель бесщёточный |  |
| --- | --- |
| Тип | ВБС220/24-12УХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 1130 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 230 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 3 |
| Частота тока в якоре, Гц | 11,54 |
| Схема якорной обмотки | Трёхфазная замкнутая волновая с тремя параллельными ветвями |
| Схема вращающегося выпрямителя | Трёхфазная мостовая с тремя параллельными ветвями |
| Шкаф управления возбуждением |  |
| Тип | ШУВ-2К-63-115 УХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 63 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 115 |
| Предельное выпрямленное напряжение, В | 350 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 2,5 |
| Максимальная длительность форсировки, с | 60 |
| Номинальное напряжение питания силовой части, В | 380 |
| Тип системы управления | Микропроцессорная |

- УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Послегарантийное обслуживание бесщёточной системы возбуждения генераторов ГЭС-6,7,8» Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

Срок оказания услуг:

Начало            с момента заключения договора

Окончание      «30»  декабря 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и согласование с Заказчиком графика оказания услуг | график | 1 |
| 2 | Внешний осмотр оборудования систем | к-т | 6 |
| 3 | Проверка монтажа, состояния контактных соединений и крепежа конструктивных узлов в шкафах систем возбуждения, состояния регуляторов и их печатных плат, силовых модулей (транзисторных преобразователей), систем вентиляции, надежности подключения силовых (силовые трансформаторы, тиристорные защиты, бесщеточные возбудители) и измерительных цепей (измерительные трансформаторы тока и напряжения) | к-т | 6 |
| 4 | Наладка системного стабилизатора АРВ Г-1, Г-2 ГЭС-7 Хевоскоски | к-т | 2 |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции систем возбуждения и внешних кабельных связей | к-т | 6 |
| 6 | Проверка работы автоматических выключателей, контакторов, реле и цепей сигнализации | к-т | 6 |
| 7 | Проверка настроек регуляторов и при необходимости их регулирование | шт. | 6 |
| 8 | Замена фильтров внешних вентиляторов (при необходимости) | шт. | 6 |
| 9 | Проведение необходимых послепроверочных испытаний на холостом ходу и под нагрузкой | к-т | 6 |
| 10 | Предоставление отчёта о выполненных работах в форме протокола | экз. | 6 |
| 11 | Выдача заключений о состоянии и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования | экз. | 6 |

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

- Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования» АО «ОРГРЭС»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования».

- СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов».

- Требования к организации - исполнителю:

- Общие требования:

- Опыт оказания аналогичных услуг по наладке, обслуживанию (гарантийному, послегарантийному, текущему ремонту) бесщёточной системы возбуждения генераторов на объектах электроэнергетики не менее 3 лет.

- Данные виды работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624) и не требуют наличия допусков СРО.

- Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ПАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

- Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

- Исполнитель в результате оказания услуг обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД. Выбор исполнителя при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных видов услуг (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

      - У персонала, осуществляющего обслуживание электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

      - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

      - Знать технологию оказания заявляемых услуг и особенности оборудования.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг.

      - Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, оборудование и специальные приспособления.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

      - Обеспечить постоянное присутствие в течение всего срока оказания услуг на объектах ответственного руководителя работ, необходимость отъезда ответственного руководителя работ согласовывать с руководством КПГЭС.

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

      - Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КПГЭС, переход на многосменный режим работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КПГЭС.

- Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации.

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы.

- Оборудование и материалы для оказания заявляемых на ОЗП услуг поставляются Исполнителем и входят в стоимость договора.

- Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам профилактической проверки, могут быть поставлены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

6. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;

- ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

- ГЭС-8 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 40 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.;

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Исполнителе.

- Исполнитель обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Исполнителя, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ПАО «ТГК-1».