|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-15: реконструкция ОРУ-150 - замена трансформаторов напряжения»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.20-1226)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 33.20.50.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22.

Начальник СРЗА, Карпович Сергей Николаевич 8 (81553) 60-285.

Начальник ЭМЦ-1, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96.

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | август | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 790,08 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских (ПИР) работ – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость поставляемых материалов – | 0 |  |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 790,08 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость оборудования, материалов и СМР:

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 790,08 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Выполнение комплекса работ по замене морально и физически устаревшего оборудования (срок службы более 40 лет) для улучшения эксплуатационной надёжности оборудования ГЭС-15.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра |  | Величина |  |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор напряжения типа EMF170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Номинальное рабочее напряжение сети |  | 154000/√3 |  |  | В |  |
| 2. | Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение |  | 172000/√3 |  |  | В |  |
| 3. | Номинальная частота переменного тока |  | 50 |  |  | Гц |  |
| 4. | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки |  | 100√3 |  |  | В |  |
| 5. | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки |  | 100 |  |  | В |  |
| 6. | Класс точности основной вторичной обмотки |  | 0,2 |  |  | - |  |
| 7. | Класс точности дополнительной вторичной обмотки |  | 3Р |  |  | - |  |
| 8. | Номинальная мощность основной вторичной обмотки |  | 100 |  |  | ВА |  |
| 9. | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки |  | 1000 |  |  | ВА |  |
| 10. | Предельная мощность |  | 2000 |  |  | ВА |  |
| 11. | Схема и группа соединения обмоток |  | 1/1/1-0-0 |  |  | - |  |
| 12. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ-1 |  |  | - |  |
| 13. | Номинальный коэффициент напряжения при продолжительности включения 30 с. |  | 1,5 Uном |  |  | - |  |
| 14. | Способ включения первичной обмотки и условия заземления системы |  | Между фазой и землёй в системе с эффективно заземлённой нейтралью. |  |  | - |  |
| 15. | Испытательное напряжение грозового импульса |  | 750 |  |  | кВ |  |
| 16. | Диапазон рабочих температур |  | -60/+40 |  |  | 0С |  |
| 17. | Длина пути утечки внешней изоляции |  | 5270 |  |  | мм |  |
| 18. | Страна производитель |  | Швеция |  |  |  |  |
| Особенность исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установочные размеры трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А | 2490 |  | мм |  |
|  |  |  | В | 1330 |  | мм |  |
|  |  |  | С | 760 |  | мм |  |
|  |  |  | D | 410 |  | мм |  |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный типа ОПНп-150/105/10/550-III-УХЛ1-О1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Класс напряжения сети |  |  | 150 |  | кВ |
| 2. |  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение |  |  | 105 |  | кВ (действ.) |
| 3. |  | Номинальное напряжение ограничителя |  |  | 129 |  | кВ |
| 4. |  | Номинальный разрядный ток |  |  | 10000 |  | А |
| 5. |  | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, не более |  |  |  |  |  |
| 6. |  | с амплитудой: 5000 А |  |  | 311 |  | кВ |
| 7. |  | 10000 А |  |  | 341 |  | кВ |
| 8. |  | 20000 А |  |  | 387 |  | кВ |
| 9. |  | Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс |  |  | 550 |  | А |
| 10. |  | Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, не более |  |  |  |  |  |
| 11. |  | с амплитудой: 250 А |  |  | 248 |  | кВ |
| 12. |  | 500 А |  |  | 256 |  |  |
| 13. |  | 1000 А |  |  | 265 |  |  |
| 14. |  | Пропускная способность ограничителя: |  |  |  |  |  |
| 15. |  | при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс |  |  | 18 |  |  |
| 16. |  | при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 10000 А, воздействий не менее |  |  | 20 |  |  |
| 17. |  | при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не менее |  |  | 2 |  |  |
| 18. |  | Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, не более |  |  | 365 |  | кВ |
| 19. |  | Классификационный ток |  |  | 2 |  | мА (амплитудное значение) |
| 20. |  | Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), не менее |  |  | 129 |  | кВ |
| 21. |  | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее |  |  | 4250 |  | мм |
| 22. |  | Пожаробезопасность ограничителя с полимерной внешней изоляции |  |  | ГОСТ 12.1.004-91. |  |  |
| 23. |  | Наличие устройства для измерения токов проводимости ОПН под рабочим напряжением. |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Рабочее положение |  |  | вертикальное |  |  |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции ОРУ-150 Серебрянской ГЭС-15 с заменой трансформаторов напряжения

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало | « | 01 | » | июня | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | августа | 20 | 16 | г. |

График выполнения работ:

| Наименование работ | Срок выполнения* |
| --- | --- |
| Замена ТН-1С-150 (3 шт.), ОПН-1С-150 (3 шт.) | 14.06.16 – 09.08.16 |
| Замена ТН-2С-150 (3 шт.), ОПН-2С-150 (3 шт.) | 16.08.16 – 31.08.16 |

* Срок выполнения работ может корректироваться в связи с возможной корректировкой План-графика ремонта электротехнического оборудования Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение демонтажных работ, согласно графику: |  |  |
| 1.1. | Расшиновка трансформаторов напряжения на ОРУ-150 ГЭС-15 в цепях первичного и вторичного напряжения. | шт. (контактные группы) | 6 |
| 1.2. | Расшиновка и отсоединение от заземляющего контура ограничителей перенапряжения на ОРУ-150 ГЭС-15. | шт. (контактные группы) | 6 |
| 1.3. | Демонтаж шкафов вторичных цепей трансформаторов напряжения | шт. | 2 |
| 1.4. | Демонтаж трансформаторов напряжения на ОРУ-150 ГЭС-15 | шт. | 6 |
| 1.5. | Демонтаж ограничителей перенапряжения на ОРУ-150 ГЭС-15 | шт. | 6 |
| 1.6. | Вывоз демонтированного оборудования на площадку временного хранения до 100 м. | т | 10 |
| 2. | Выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ |  |  |
| 2.1. | Подгонка шлейфов с установкой аппаратных зажимов и ошиновкой трансформаторов напряжения в цепях первичного и вторичного напряжения. | шт. (контактные группы) | 6 |
| 2.2. | Подгонка шлейфов с установкой аппаратных зажимов, ошиновкой и присоединением ограничителей перенапряжения к заземляющему контуру. | шт. (контактные группы) | 6 |
| 2.3. | Монтаж шкафов вторичных цепей трансформаторов напряжения | шт. | 2 |
| 3. | Проведение испытаний согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». | комплект испытаний | 12 |
| 4. | Оформление отчетной документации и предоставление сертификатов на, оборудование и используемые материалы. | экз. | 3 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390»;

- «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- Правила устройства электроустановок (шестое - седьмое издание);

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO).

5.2.Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования (отборочные критерии).

5.2.1.1.Опыт работы по монтажу и наладке электрооборудования ОРУ-110 кВ и выше не менее 3 лет.

5.2.1.2. Наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства в т.ч. особо опасных объектов капитального строительства на виды работ в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30 декабря 2009 года:

-п.23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

-п.24.4.  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

-п.24.8.  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

-п.33.1.13. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения свыше 110 кВ.

5.2.1.3. Объект относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

5.2.1.4. Иметь действующее, на момент производства работ, свидетельство о регистрации электролаборатории в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, для выполнения всего заявленного в техническом задании объема работ.

5.2.1.5. Требования к персоналу:

5.2.1.5.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ  с опытом работы на энергетических предприятиях не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах).

5.2.1.5.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности (соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе) и иметь допуск к работе в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 4-х человек (копия протокола проверки знаний; копия приказа о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках),  в т.ч.:

5.2.1.5.2.1. Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению) в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека;

5.2.1.5.2.2. Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека;

5.2.1.5.2.3. Ответственный за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ, не менее 1-го человека;

5.2.1.5.2.4. Руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, не менее 1-го человека.

5.2.1.5.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ, в т.ч. в электроустановках до и выше 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) (копии удостоверения, копии протокола проверки знаний):

5.2.1.5.3.1. Электрогазосварочных, не менее 1-го человека;

5.2.1.5.3.2. Погрузочно-разгрузочных (стропальщики), не менее 1-го человека.

5.2.1.5.4. В технико-коммерческом предложении  предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании  (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации;  утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.2.2. Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- Желательно иметь опыт выполнения работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- Знать технологию строительно-монтажных работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта;

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ;

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета;

- Выбор подрядчика при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- Акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- Справку об устранении недоделок;

- Паспорта на оборудование и материалы;

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1.Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор напряжения | EMF170 | шт. | 6 |
| 2 | Ограничитель перенапряжения | ОПНп-150/105/10/550-III-УХЛ1-О1 | шт. | 6 |

6.2. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- Имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.