|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание систем возбуждения г/а №2 ГЭС-15»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-2006)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.13.110 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник СРЗА, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81

Период оказания услуг:

| Начало | сентябрь | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  | 297,00 |  | тыс.руб. без учета НДС, |

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 297,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Обеспечение безотказной работы системы возбуждения г/а №2 Серебрянской ГЭС 15  КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Комплектный возбудитель КВсгОC-BE-230-1600-D22-4-УХЛ4 (далее система возбуждения) предназначен для питания обмотки возбуждения синхронного генератора автоматически регулируемым выпрямленным током.

Система возбуждения выполнена по двухканальной схеме со 100% резервированием по силовой и управляющей части.

Система возбуждения обеспечивает:

- начальное возбуждение генератора до заданного уровня;

- холостой ход;

- включение в сеть методом точной синхронизации;

- работа в энергосистеме с нагрузками и перегрузками, допустимыми по ГОСТ Р 52776-2007 «Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики»;

- форсирование возбуждения с заданной кратностью по току при нарушениях в энергосистеме, вызывающих снижение напряжения на шинах станции;

- развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих увеличение напряжения на шинах станции;

- гашение поля при нормальном останове агрегата;

- гашение поля в аварийных режимах контактором гашения поля КГП.

2.1. Технические данные.

Номинальное напряжение системы возбуждения, В	230

Номинальный ток системы возбуждения, А	1600

Кратность форсировки возбуждения по напряжению, о.е.	2,5

Кратность форсировки возбуждения по току, о.е.	2

Быстродействие системы возбуждения при форсировке, мс, не более	60

Полное время расфорсировки возбуждения, мс, не более	150

Длительность форсировки, с, не более	50

Точность поддержания напряжения на шинах генератора относительно

заданной статической характеристики, %, не хуже	0,2

Номинальное напряжение сети постоянного тока, В	220

- допустимые отклонения напряжения

сети постоянного тока	плюс 10 %, минус15 %

- потребление от сети постоянного тока, длительно, Вт, не более	500

- потребление от сети постоянного тока, максимальное 150мс, Вт, не более	2000

Номинальное напряжение сети переменного тока, В	3~380

- допустимые отклонения напряжения

сети переменного тока	плюс 10 %, минус15 %

- потребление от сети переменного тока длительно, ВА, не более	1600

- потребление от сети переменного тока, максимальное 10с, ВА, не более	6300

Номинальное напряжение измерительных цепей напряжения генератора

(3 фазы линейное частотой 50÷60 Гц), В 	100

- потребление на фазу, ВA, не более	1,0

Номинальное напряжение измерительных цепей напряжения сети

(2 фазы линейное частотой 50÷60 Гц), В 	100

- потребление на фазу, ВA, не более	1,0

Вторичный номинальный ток измерительных

трансформаторов тока статора, А	5

- потребление на фазу каждого канала, ВA, не более	0,1

2.2. Основные данные системы управления и регулирования.

| - количество каналов | два независимых канала |
| --- | --- |
| - закон регулирования автоматического регулятора напряжения AVR | PID закон стабилизации напряжения на выводах генератора |
| - диапазон изменения уставки AVR | 80-110 % |
| - закон регулирования «ручного регулятора» возбуждения FCR | PI регулятор тока возбуждения |
| - диапазон изменения уставки FCR | 10-110 % |

Система возбуждения рассчитана на продолжительную работу в закрытом помещении при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;

- температура окружающей среды (0450С);

- влажность воздуха от 5 % до 85 %, от 1 г/м3 до 25 г/м3 без конденсации влаги или обледенения (3К3 класс по EN 50178);

- давление воздуха от 86 кПа до 106 кПа (3К3 класс по EN 50178);

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

- запыленность неагрессивной пылью не более 0,2 мг/м3;

- отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации.

Возбуждение генератора осуществляется по схеме параллельного самовозбуждения.

Основной состав системы возбуждения:

- Выпрямительный трансформатор (TE)

- Управляемые тиристорные преобразователи (UZ1, UZ2),

- Автоматические регуляторы возбуждения (AV1, AV2),

- Платы управления тиристорами (А3, А4),

- Технологический контроллер (А0, А1, А2),

- Агрегат начального возбуждения (T3, VD1, KM1),

- Тиристорный разрядник с контактором самосинхронизации (FV, КМ3),

- Панель оператора (А5),

- Реле автоматического контроля изоляции ротора (AKZ1),

- Универсальный преобразователь (А10),

- Силовые разъединители по переменному и постоянному току (QS1, QS2, QS3, QS4),

- Блоки питания 24В постоянного тока (UG1÷7).

Оборудование системы возбуждения размещено в машинном зале в шкафах ШУ, ШТП1, ШТП2, ШГП. Трансформатор возбуждения (ТВ-Г2) размещен на отметке 74.20.

2.3. Выпрямительный трансформатор (трансформатор возбуждения ТВ-Г2).

Оба канала системы возбуждения получают питание от согласующего трансформатора ТЕ. Трансформатор – трехфазный, сухой, с естественным воздушным охлаждением.

Первичная обмотка трансформатора подключена к обмотке статора генератора.

В качестве выпрямительного трансформатора системы возбуждения используется трансформатор ТСЗП-1000/15В-УХЛ3 13,8/0,4 кВ фирмы ООО «Электрофизика».

Вторичное напряжение трансформатора обеспечивает требуемый уровень напряжения возбуждения при форсировке по ГОСТ 21558-2000.

В первичной обмотке трансформатора установлены проходные трансформаторы тока типа ТПЛ-35-0,5S/10P/10P-300/5 с тремя обмотками – измерительной и двумя защитными. Измерительная обмотка подключена к преобразователю системы возбуждения Simeas P.

Во вторичной обмотке трансформатора установлены проходные трансформаторы тока типа ТШП-0,66-10P/10P-2000/5 с двумя защитными обмотками.

Трансформатор оснащен 8-ю резистивными датчиками температуры типа PT100, установленными в обмотках и в верхней части ярма. Две группы по 4 датчика предназначены для системы возбуждения, обработка происходит в аналоговых модулях VIPA 231-1BF00 и далее в контролере VIPA 300S с последующей визуализацией на панели оператора SIMATIC MP277 и выдачей предупредительного и аварийного сигналов.

2.4. Силовая часть системы возбуждения.

Силовая часть представляет собой два управляемых тиристорных преобразователя  UZ1 и UZ2 , собранных по мостовой трёхфазной схеме                                    . Мост состоит из шести тиристоров, по одному в плече. В каждом плече моста установлены быстродействующие предохранители для защиты тиристоров от внутренних и внешних коротких замыканий. Предохранители снабжены сигнальными НЗ контактами, соединенными последовательно. Информация о срабатывании предохранителя поступает в модуль дискретных входов контроллера VIPA 221-1BH30 (A1.11, A2.11) и далее обрабатывается в контроллере VIPA 300S .

Работа преобразователя в неполнофазном режиме недопустима. При перегорании предохранителя происходит аварийное отключение неисправного канала с переходом на резервный.

Охлаждение преобразователей форсированное воздушное. Каждый мост имеет два вентилятора, оснащенных схемой контроля исправности PV93. При отсутствии питания или неисправности электродвигателя вентиляторов реле выдает дискретный сигнал в модуль VIPA 221-1BH30.

Работа преобразователя без обдува недопустима. При потере обдува во время работы происходит аварийное отключение неисправного канала с переходом на резервный.

Три термопереключателя установлены в каждом мосту для защиты от перегрева. Термопереключатели срабатывают при 90°С. НЗ блок-контакты, соединенные последовательно, обрабатываются в модулях VIPA 221-1BH30 (A1.11, A2.11). При перегреве преобразователя происходит аварийное отключение неисправного канала с переходом на резервный.

Для уменьшения перенапряжений, возникающих при работе выпрямителя, используются RC-цепи, шунтирующие тиристоры. Кроме основных RC-цепей для обеспечения условий электромагнитной совместимости на стороне переменного тока преобразователей включены дополнительные RCD-снабберы (ZV1, ZV2.

В нормальном режиме преобразователи получают питание от трехфазного силового трансформатора ТЕ через разъединители QS1, QS2. Выход постоянного тока выпрямителей через разъединители QS3, QS4 и АГП подключенного к обмотке возбуждения генератора.

2.5. Защита от перенапряжений.

Для защиты от перенапряжений, возникающих в процессе работы тиристорного преобразователя, установлены RDC –контуры, присоединенные на первичной стороне преобразователя (ZV1, ZV2).

Устройства представляют собой законченные модули, установленные на боковине шкафов тиристорных преобразователей (ШТП1 и ШТП2). По входу устройства защищены предохранителями, имеющими блок-контакты срабатывания. Срабатывание предохранителей контролируется модулем VIPA 200V с выдачей сигнала неисправности.

Для защиты обмотки ротора и тиристорного выпрямителя от наведенного со стороны статора напряжения при переходных процессах и в асинхронном режиме работы параллельно обмотке возбуждения включен тиристорный разрядник FV с последовательно включенным гасящим резистором R2. Разрядник состоит из двух включенных встречно-параллельно тиристоров и схемы управления. Напряжение срабатывания 1800±100В, максимальный ток в течение 5с 1000А. Тиристорный разрядник имеет сигнализацию срабатывания, обрабатываемую в контроллере с выдачей сообщения на панель оператора; при срабатывании разрядника происходит его шунтирование контактором самосинхронизации КМ3.

2.6. Регулятор возбуждения.

В качестве регулятора возбуждения используются АРВ типа DECS-400 производства BASLER ELECTRIC, построенный на базе цифрового сигнального процессора и реализующие следующие функции:

- Плавное нарастание напряжения во время пуска;

- Подгонку напряжения генератора к напряжению сети;

- Поддержание следующих параметров в автоматическом режиме:

- Напряжения статора;

- Реактивного тока;

- Коэффициента мощности;

- Работу в режиме стабилизации тока возбуждения (РРВ);

- Внутреннее слежение и слежение между каналами;

- Ограничение минимального возбуждения;

- Ограничение максимального тока возбуждения;

- Ограничение тепловой перегрузки ротора;

- Ограничение напряжения генератора при снижении частоты (для предотвращения насыщения стали трансформаторов).

- Системную стабилизацию по интегралу ускоряющей мощности

- Выполнение защитных функций;

- Ведение протокола событий - до 127 событий с дискретностью 50мс;

- Осциллографирование до 6 записей 6 переменных по 600 точек с дискретностью от 4мс до 10с;

- Запись 6 трендов переменных 1200 точек, длительностью от 1 часа до 30 дней;

- Часы реального времени с возможностью синхронизации от сервера времени по протоколу NTP.

- Измерение текущих величин:

- Линейных напряжений;

- Фазных токов;

- Активной и реактивной мощности;

- Частоты;

- Угла между током и напряжением;

- Частоты;

- Напряжения и тока возбуждения;

- Вычисленной температуры ротора.

- Защитные функции, реализованные в АРВ DECS-400:

- Защита максимального тока обмотки возбуждения. Настраивается в диапазоне от 0.1 до 9999А с шагом 0,1А с инверсной выдержкой времени по стандарту IEEE C37.112.

- Защита от повышения напряжения статора турбогенератора. Настраивается в диапазоне 0÷30 кВ с шагом 1В и выдержкой времени в диапазоне 0.1÷60с с шагом 0,1с.

- Защита от потери возбуждения. Срабатывает по реактивной мощности. Настраивается в диапазоне 0÷3000 МВАр (потребление) с шагом 1 кВАр. Время срабатывания 0÷9.9с с шагом 0.1с.

- Защита по температуре обмотки ротора. Настраивается в диапазоне от 0 до 572С с шагом 1 и выдержкой времени в диапазоне 0÷60с с шагом 0,1с.

- Защита от потери измерения напряжения. Настраивается в диапазоне от 0 до 100% с шагом 0.1% и выдержкой времени в диапазоне 0.1÷60с с шагом 0,1с, действует на перевод в ручной режим.

Регулирование выпрямленного напряжения обмотки возбуждения осуществляется за счет изменения угла управления тиристорами, который определяется выходом регулятора возбуждения.

Нормально каждый канал работает как регулятор напряжения на выводах генератора в автоматическом режиме (АРВ). В случае необходимости возможно переключение на регулятор тока ротора (РРВ).

В случае отказа работающего регулятора или срабатывания его защит автоматически происходит переход на резервный канал.

2.7. Устройство контроля изоляции ротора.

Для контроля сопротивления изоляции обмотки возбуждения на передней панели шкафа ШГП установлено устройство автоматического контроля изоляции IRDH375-427 (Bender) AKZ1 . Устройство имеет две уставки срабатывания – предупредительную и аварийную, настраиваемые в пределах от 1кОм до 10 MОм. Устройство постоянно контролирует сопротивление изоляции и на его дисплее отображается текущее значение сопротивления. Сигнал о срабатывании обрабатывается в контроллере с выдачей сообщения на панель оператора, 1-я ступень – неисправность, 2 –я ступень – авария.

2.8. Устройство гашения поля (АГП).

В нормальных режимах гашение поля ротора выполняется переводом тиристорного преобразователя UZ1 (UZ2) в режим инвертирования с последующим снятием импульсов управления с тиристоров при снижении напряжения генератора до уровня нечувствительности платы фазо-импульсного управления или через 2с.

В аварийных режимах, связанных с отключением релейными защитами системы возбуждения и гидрогенератора гашение поля выполняется дополнительно контактором гашения поля (QE).

В качестве контактора гашения поля используется двухполюсный контактор CEX 71 1600 фирмы Mersen  с магнитным дутьём. Контактор специально предназначен для использования в цепях возбуждения. Контактор имеет механическую защёлку с электрическим отключением, блок вспомогательных контактов-повторителей положения, нормально закрытый контакт для подключения гасящего сопротивления при отключении контактора.

Основные технические характеристики контактора гашения поля (АГП).

| Номинальное напряжение, В | 600 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 1600 |
| Номинальный ток нормально закрытого контакта, А | 500 |
| Ток перегрузки 10 мин, кА | 2.2 |
| Ток перегрузки 30 сек, кА | 6 |
| Ток перегрузки 1 сек, кА | 30 |
| Отключающая способность при 700 В dc, кА | 23 |
| Время включения, мс | 300 |
| Время отключения, мс | 85 |
| Напряжение управления, В dc | 220 |
| Мощность катушки включения, Вт | 500 |
| Мощность катушки отключения, Вт | 220 |

2.9. Электропитание системы возбуждения.

Осуществляется:

- По сети постоянного оперативного тока от автоматического выключателя 5АВ расположенного на ЦПУ п. У8.

- По сети переменного оперативного тока от автоматического выключателя 6АВ расположенного в шкафу Ш УПП в машинном зале.

- По сети начального возбуждения постоянным током от автоматического выключателя 1АВ расположенного на сборке 2Н4 ЩПТ ГЭС.

- По сети начального возбуждения переменным током от автоматического выключателя 2АВ расположенного в шкафу Ш УПП в машинном зале.

В шкафу управления (ШУ) установлены следующие автоматические выключатели:

- SF1, SF2 переменного тока 220 В для питания вентиляторов мостов первого и второго канала;

- SF3, SF4 переменного тока 220 В для питания вентиляторов шкафов ТП1 и ТП2;

- SF5, SF6 переменного тока 220 В основное питание первого и второго каналов;

- SF7, SF8 постоянного тока 220 В резервное питание первого и второго каналов;

- SF9 питание от ТЕ через понижающий трансформатор Т1 канал 1;

- SF10 питание от ТЕ через понижающий трансформатор Т2 канал 2;

- SF11 постоянного тока 220 В для питания блока STU7;

- SF12 переменного тока 400 В для питания цепей начального возбуждения;

- SF13 постоянного тока 220 В для питания цепей управления возбуждением;

- SF14 постоянного тока 220 В для питания начального возбуждения постоянного тока 220В;

- SF15 переменного тока 220 В для питания цепей освещения и розетки;

Подробное описание системы возбуждения и порядок оперативного обслуживания изложены в следующей документации:

- 420.000.185 ЭМ РЭ «Система возбуждения статического типа KBcrOC-BE-230-1600-D22-4-УХЛ4. Техническое описание и руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Техническому обслуживанию систем возбуждения г/а №2 ГЭС-15

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало |  | « |  | 01 | » | сентябрь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  | « |  | 20 | » | декабрь | 20 | 16 | г. |
| № п/п |  | Наименование услуг |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем |
| 1 |  | Согласование с Заказчиком сроков оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | объект | 1 |
| 2 |  | Техобслуживание систем возбуждения г/а №2 ГЭС-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Внешний осмотр оборудования систем. |  |  |  |  |  |  |  | осмотр | 1 |
| 2.2 |  | Проверка монтажа, состояния контактных соединений и крепежа конструктивных узлов в шкафах систем возбуждения, состояния регуляторов и их печатных плат, силовых модулей (транзисторных преобразователей), систем вентиляции, надежности подключения силовых (силовые трансформаторы, тиристорные защиты, бесщеточные возбудители) и измерительных цепей (измерительные трансформаторы тока и напряжения). |  |  |  |  |  |  |  | проверка | 1 |
| 2.3 |  | Проверка сопротивления изоляции систем возбуждения и внешних кабельных связей. |  |  |  |  |  |  |  | проверка | 1 |
| 2.4 |  | Проверка работы автоматических выключателей, контакторов, реле и цепей сигнализации |  |  |  |  |  |  |  | проверка | 1 |
| 2.5 |  | Проверка настроек регуляторов и при необходимости их регулирование |  |  |  |  |  |  |  | проверка | 1 |
| 2.6 |  | Замена фильтров внешних вентиляторов (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  | замена | 1 |
| 2.7 |  | Проведение необходимых послепроверочных испытаний на холостом ходу и под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  | испыт. | 1 |
| 3 |  | Предоставление отчёта об оказанных услугах в форме протокола |  |  |  |  |  |  |  | отчет | 1 |
| 4 |  | Выдача заключений о состоянии и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |  |  | отчет | 1 |

Окончательные сроки оказания услуг согласовываются сторонами за 30 дней до начала работ.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2 2000);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения»

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения работ по пуско-наладке, обслуживанию (гарантийному, послегарантийному) статических систем возбуждения не менее 3 лет.

- Данные виды работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624) и не требуют наличия допусков СРО.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием (приложение 1).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Исполнитель обязан в результате оказания услуг обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с НТД.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов и иметь группу по электробезопасности соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе.

- Досконально знать технологию оказания услуг по техобслуживанию системы возбуждения.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг по ТО и выполнение гарантийных обязательств.

- Услуги по ТО системы возбуждения должны проводиться в сроки, согласованные с Заказчиком. Объемы ТО определяются на основании требований инструкции заводов изготовителей, местных производственных инструкций по эксплуатации, паспортов;

- Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, приборы и специальные приспособления, средства защиты;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Запасные части и материалы:

  - По результатам технического обслуживания в случае выявления необходимости замены дефектных деталей и материалов (не входящие в комплект ЗИП), их перечень и количество необходимо согласовать с Заказчиком.

5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение услуг, выполняемых исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику оказания услуг, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- предоставление имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документации в необходимом для оказания услуг объёме.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.