|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Комплексное обследование трансформатора Т-2 ГЭС-19»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-2116)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТСГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-2 КТСГЭС, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10.

Период оказания услуг:

| Начало | апрель | 20 | 15 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  | 420,00 |  | тыс. руб. без учета НДС, |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 420,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Определение технического состояния трансформатора Т-2 ГЭС-19 и получение рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Технические характеристики трансформатора Т-2 ГЭС-19

| 1. | Тип трансформатора |  | ТРДН-32000/150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Номинальная мощность (кВа) |  | 32000 |
| 3. | Uном. обмотки ВН (кВ) |  | 158 |
| 4. | Uном. обмотки СН (кВ) |  | - |
| 5. | Uном. обмотки НН (кВ) |  | 10,5 |
| 6. | Iном. обмотки ВН (А) |  | 117 |
| 7. | Iном. обмотки СН (А) |  | - |
| 8. | Iном. обмотки НН (А) |  | 1756 |
| 9. | Группа соединения |  | Y н/Δ |
| 10. | Высоковольтные вводы | ВН СН НН | ГМТБ-45-150/630У1 |
|  | Нейтраль |  | ВСТБ-35/1000-1-У-ХЛ4А |
| 11. | Встроенные ТТ | ВН | ТВТ-110I600/5 |
|  | Нейтраль |  | ТВТ-35I300/5 |
| 12. | Регулирование напряжения |  | РПН |
| 13. | Предел регулирования |  | - |
| 14. | Охлаждение трансформатора |  | Д |
| 15. | Полный вес трансформатора (т) |  | 92,1 |
| 16. | Вес масла (т) |  | 32,0 |
| 17. | Завод-изготовитель |  | Запорожский трансформаторный завод |

2.2. График вывода в ремонт трансформатора Т-2 ГЭС-19 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Станционный номер | Дата вывода в ремонт технического устройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор ТРДН-32000/150 | №2 | 23.07.2015г. - 21.08.2015г. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

комплексному обследованию трансформатора Т-2 ГЭС-19

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 27 | » | апреля | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 01 | » | декабря | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное обследование трансформатора Т-2 ГЭС-19. | обследование | 1 |
| 1.1 | Разработка программы комплексного обследования и согласование ее с Заказчиком | программа | 1 |
| 1.2. | Анализ технической, ремонтной и эксплуатационной документации. | объект | 1 |
| 1.3 | Проведение технического диагностирования на работающем трансформаторе в следующем объеме: 1. Тепловизионное обследование поверхности бака трансформатора и бака РПН, высоковольтных вводов и системы охлаждения на нескольких ступенях мощности нагрузки: - анализ состояния активной части по характеру распределения тепловых потоков по поверхности бака трансформатора и результатам анализа термографических информационных функций; - контроль теплового состояния вводов и оценка tg неэлектрическим методом; - контроль эффективности работы маслоохладителей и состояния адсорберов. 2. Контроль характеристик электроразрядных процессов в изоляции активной части трансформатора, РПН и их локацию электромагнитным методом в двух режимах по температуре масла и на нескольких ступенях мощности нагрузки: - частичных разрядов в главной изоляции; - частичных разрядов в основной изоляции высоковольтных вводов; - электроразрядных и искровых процессов в изоляционных элементах элементов крепежа и раскрепления активной части; - электроразрядных процессов (дуговых) в магнитной системе трансформатора. 3. Контроль характеристик трансформаторного масла из бака трансформатора, бака РПН для определения момента появления дефектов и учета динамики их развития в двух режимах по температуре масла: - концентрации газов в масле (ГХ-анализ); - концентрация воды в масле, включая растворенную Н2О и сольватированную Н-ОН; - общее газосодержание; - концентрация антиокислительной присадки в масле; - концентрация фурановых соединений в масле. 4. Проведение вибрационного обследования в двух режимах по температуре масла или на нескольких ступенях мощности нагрузки. 5. Проведение технического диагностирования при выведенном в ремонт трансформаторе в следующем объеме: - проведение опыта холостого хода; - измерение сопротивления обмоток постоянному току; - оценка состояния переключающего устройства (РПН); - проверка устройств охлаждения; - проверка предохранительных устройств; | объект | 1 |
|  | - измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток; - измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора; - измерение сопротивления изоляции обмоток. |  |  |
| 1.4. | Обработка и оформление результатов, выводов, рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, необходимости капитального ремонта или замены трансформатора. | комплект | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5 – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.5.4;5.7; 5.8; 5.10;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- ПОТ-РМ-012-2000; Межотраслевые правила по охране при работе на высоте;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2 2000);

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. Раздел 2. (ОРГРЭС 1997г.);

- РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел;

- МУ 0634-2006 Методические указания по диагностике силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и их вводов;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников организации - Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (приложение 1).

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Иметь действующее, на момент оказания услуг, свидетельство о регистрации электролаборатории в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, для выполнения всего заявленного в техническом задании объема услуг.

- Располагать кадрами, обладающими правом проведения испытания электрооборудования (в технико-коммерческом предложении  предоставить сканкопии удостоверений).

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

- У персонала, осуществляющего работы по комплексному обследованию трансформатора Т-2 (ОРУ-150 ГЭС-19), должна быть группа по электробезопасности в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в технико-коммерческом предложении  предоставить сканкопии удостоверений).

- Обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ – работ на высоте (с опытом работы не менее 3-х лет).

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов (в технико-коммерческом предложении предоставить сканкопии удостоверений).

- Досконально знать технологию и особенности работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, оборудование и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ.

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

- Программа комплексного обследования трансформатора Т-2 должна быть разрабо-тана и согласована с заказчиком за два месяца до планируемого месяца оказания услуг.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг.  Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента. - 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.