|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание ЗПУ на ГЭС-15, 16, 18, 19»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-2117)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТСГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96;

Начальник ЭМЦ-2, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10;

Начальник СРЗА, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81.

1.2. Период оказания услуг:

| Начало | апрель | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 350 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 50 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 350 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

1.3. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости оказания услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость оказания услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Обеспечение исправности и работоспособности ЗПУ ГЭС-15, 16, 18, 19 КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» путем проведения технического обслуживания в соответствии с техническими регламентами инструкции по эксплуатации.

Исполнитель в результате оказания услуг по техническому обслуживанию зарядно-подзарядных устройств обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик во исполнении требований технической документации на ЗПУ типа D400 G208/160 BWrug – TDG3.

1.1. Основными задачами технического обслуживания являются:

- контроль технического состояния зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ);

- проверка соответствия зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ) требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на зарядно-подзарядные устройства (ЗПУ) неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ);

- определение предельного состояния зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ), при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной, или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ) и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ).

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

В качестве подзарядных (зарядных) устройств аккумуляторных батарей использованы  выпрямительные устройства: типа D400G208/160BWrug-TDG3 – 8 шт., по два на каждой ГЭС-15, 16, 18, 19.

Электропитание этих установок производится  непосредственно от сети 0,4 кВ, а при исчезновении напряжения от резервного источника питания на ГЭС-18, чем обеспечивается бесперебойный подзаряд АБ-220.

Дата установки: 2010 г. на ГЭС-16.

Дата установки: 2011 г. на ГЭС-15, 18.

Дата установки: 2012 г. на ГЭС-19

Режим работы – автоматический.

Техническому обслуживанию подлежат 8 зарядно-подзарядных устройств

(по два на ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18 и ГЭС-19).

- Технические данные:

| Тип прибора | D400 G208/160 BWrug – TDG3 |
| --- | --- |
| Размеры В х Ш х Г (мм) | 1800 x 900 x 600 |

- Вход:

| Напряжение | 400 В ± 10 %, 3 фазное |
| --- | --- |
| Частота | 50 Гц ± 5 % |
| Сила тока | 80.0 А |
| Температура окружающей среды | 40 °С |
| Способ охлаждения | самоохлаждение |

- Выход:

| Ускоренный заряд | 241.3 В | 160 А |
| --- | --- | --- |
| Содержащий заряд | 231.9 В | 160 А |
| Непосредственное питание | 208.0 В | 160 A |
| Проверка аккумуляторной батареи | 197.6 В | 160 А |
| Выравнивающий заряд | 280.8 В | ок. 32.0 А |
| Зарядная характеристика | IU/I согласно DIN 41773 |  |
| Батарея | 104 Pb-элемента, номинальное напряжение 208 В |  |
| Остаточная пульсация | 5 % eff . мВ псофометрически без батареи |  |
| Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2 + 61000-6-3 |  |

- Предохранители:

| F 4,5 | 6 | A | Autom | F | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 7 | 250 | A | aR | F | A |  |
| F |  | A |  | F | A |  |
| FU1 | 0,25 | А | FU1 | Q 9 | A |  |
| FU2 | 0,25 | А | FU2 | Q 11 | A |  |

- Положения реле:

| KV1 | = | притянуто: | 203 | В | отпущено: | 197,6 | В |  | t = | 5 сек. задержка на откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | = | притянуто: |  | В | отпущено: |  | В |  | t = |  |
| А | = | притянуто: |  | В | отпущено: |  | В |  | t = |  |
| А | = | притянуто: |  | В | отпущено: |  | В |  | t = |  |

- Дополнения:

| Включенный сетевой предохранитель 125 A gL |  |  |
| --- | --- | --- |
| А1 | Уставки |  |
| А1 | Выравнивающий заряд | разблокирован |
|  | Потребитель: Q13, Q14 |  |
| V10 | Развязывающий диод Iн=250A |  |

А30	Сетевой адаптер Modbus.

KV1	Реле контроля напряжения GUW101.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

техническому обслуживанию ЗПУ ГЭС-15, 16, 18, 19

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 27 | » | апреля | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 15 | » | декабря | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ) ГЭС-15,16,18,19 типа D400G208/160BWrug-TDG3 |  |  |  |
| 1 | Замена электролитических конденсаторов в случае необходимости замены и возможности выполнения данного вида работ. | объект | 8 |
| 2 | Замена предохранителей в случае необходимости. | объект | 8 |
| 3 | Проверка механических соединений и затяжка контактов | проверка | 8 |
| 4 | Проверка входных параметров: |  |  |
| 4.1 | Входное напряжение и правильности фазировки. | проверка | 8 |
| 4.2 | Входной ток и частота сети. | проверка | 8 |
| 5 | Проверка выходных параметров: |  |  |
| 5.1 | Напряжение на шинах постоянного тока. | проверка | 8 |
| 5.2 | Ток подзаряда батареи. | проверка | 8 |
| 5.3 | Температурная компенсация напряжения подзаряда (в случае его установки). | проверка | 8 |
| 5.4 | Защита от перенапряжения (требуется вывод оборудования из эксплуатации и клиентская нагрузка на 10% от номинального тока). | проверка | 8 |
| 6 | Проверка режимов работы: |  |  |
| 6.1 | Поддерживающий заряд. | проверка | 8 |
| 6.2 | Ускоренный заряд. | проверка | 8 |
| 6.3 | Непосредственное питание. | проверка | 8 |
| 6.4 | Температурный режим выпрямителя (в случае установки температурного датчика внутренней температуры ВУ). | проверка | 8 |
| 6.5 | Проверка цепи аккумуляторной батареи. | проверка | 8 |
| 7 | Проверка сигнализации: |  |  |
| 7.1 | Срочная авария. | проверка | 8 |
| 7.2 | Несрочная авария. | проверка | 8 |
| 7.3 | Перегорание предохранителей (в случае наличия сигнализации неисправностей предохранителей). | проверка | 8 |
| 7.4 | Неисправность выпрямителя. | проверка | 8 |
| 8 | Компьютерная проверка и настройка всех режимов. | проверка | 8 |
| 9 | Проверка и протяжка всех соединений. | проверка | 8 |
| 10 | Чистка от пыли электронных плат и компонентов | объект | 8 |
| 11 | Оформление документации по ТО и предоставление заказчику. | отчет | 8 |

За 20 дней до начала работ Исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- При выполнении работ по ТО зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ) ГЭС-15,16,18,19 следует руководствоваться действующими нормативными документами в области охраны труда, также ведомственными и прочими техническими документами, инструкциями заводов изготовителей, местные производственными инструкциями по эксплуатации, паспортами, в том числе следующими документами:

  - Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

  - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ  – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2       2000);

  - «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

  - Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

  - Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспорта;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Услуги по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО согласованным с Заказчиком. График ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность оказания услуг должны определяться на основании требований инструкции заводов изготовителей, местных производственных инструкций по эксплуатации, паспортами.

- Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться  у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ) должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- При обосновании стоимости оказания услуг Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов об оказанных услугах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Исполнитель должен располагать Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает консультирование Заказчика и организацию выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ТО. Для работников, которые будут привлечены к выполнению работ по ТО, исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области обслуживания зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ).

3.2.2. Специальные требования:

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ), ее периодичностью и оформлению документации.

- У персонала, осуществляющего обслуживание электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н.

- Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ).

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ) и выполнение гарантийных обязательств.

- Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ.  Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителей недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем в рамках проведения технического обслуживания ЗПУ, в соответствии с технической документацией:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предохранитель быстродействующий, ножевого типа Iном=250А, Uн=АС500В, Iкз=120кА, Размер=NН1, характеристика (класс) -аR; артикул 2000304; производство SIBA (Германия) или аналог. | шт. | 8 |
| 2. | Предохранитель быстродействующий, ножевого типа Iном=200А, Uн=АС500В, Iкз=120кА, Размер=NН1, IEK 60269-2; производство Ferraz Shawmut Linder (Германия) или аналог. | шт. | 8 |
| 3. | Конденсатор SAMXON WT 470μF 450wv positive +105С или аналог. | шт. | 4 |

Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.