|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Оказание услуг по техобслуживанию инвертора  ГЭС-15, 16, 18, 19»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-2124)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19), Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1 КТСГЭС, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96;

Начальник ЭМЦ-2 КТСГЭС, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10;

Начальник СРЗА КТСГЭС, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81.

Период оказания услуг:

| Начало | апрель | 20 | 15 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  | 440,00 |  | тыс. руб. без учета НДС, |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 40,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 440,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС. |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Обеспечение исправности и работоспособности инверторов ГЭС-15, 16, 18, 19 КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» путем проведения технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с техническими регламентами инструкции по эксплуатации.

Исполнитель в результате оказания услуг по ТО инверторов обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик инверторов во исполнение требований технической документации на инвертор типа G220 D 400/29,0/2 rfg – WPD.

1.1. Основными задачами технического обслуживания являются:

    - Контроль технического состояния инверторов.

    - Проверка соответствия инверторов требованиям технической документации.

    - Ликвидация последствий воздействия на инверторы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.

    - Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации инверторов.

    - Определение путем проведения технического освидетельствования предельного состояния инверторов, при котором их дальнейшая эксплуатация становится невозможной, или нецелесообразной.

    - Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых инверторов и их надежности при эксплуатации.

    - Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР инверторов.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Инверторные установки с автоматическим переключающим устройством сети служат для обеспечения электропитанием ответственных потребителей.

Электропитание этих установок производится  непосредственно от сети 0,4 кВ, а при исчезновении напряжения в сети происходит переход на  электроснабжение от инвертора, который в свою очередь постоянно находится в работе от сети постоянного тока 220 В, чем обеспечивается бесперебойный переход питания потребителей.

Дата установки: 2005, 2006 гг.

Режим работы – автоматический.

Техническому обслуживанию подлежат 4 инвертора

(по одному на ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18 и ГЭС-19).

| Тип прибора | G220 D 400/29.0/2 rfg – WPD |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм | 2000 х 800 х 800 |
| Класс защиты | IP20 |
| Напряжение входа инвертора (постоянный ток) | 220 В +20, -15 % |
| Номинальный ток входа инвертора | 79,0 А |
| Номинальная мощность выхода инвертора | 20 кВА |
| Напряжение выхода инвертора | 3 х 400 В ± 1% (синусоидальное) |
| Точность стабилизации выходного напряжения динамическая | ± 4 % при 100 % бросках нагрузки |
| Время восстановления выходного напряжения | < 4 мс |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц ± 0,1 % кварцевая синхронизация 50 Гц ± 3,0 % с сетевой синхронизацией |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤ 3 % |
| Допустимый коэффициент мощности | При отклонении от cos φ = 0,8индукт. уменьшение мощности |
| Перегрузки | 1,5 раза в течение >60 сек. 1,25 раза в течение 10 мин. 1,10 раза в течение 20 мин. |
| Соотношения при коротком замыкании | устойчивость к коротким замыканиям ток к.з. 2…4 х Iном. в течение 5 сек. |
| Электромагнитная совместимость | EN 50091-2 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0…+40 0 С |
| Допустимая средняя наработка на отказ, включая переключающее устройство: |  |
| инвертора | 55 500 часов |
| элементов обводной линии | 500 000 часов |
| Одиночная работа с приоритетом от электрической сети |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

техобслуживанию инвертора ГЭС-15, 16, 18, 19

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 20 | » | апреля | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 15 | » | декабря | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений с устранением дефектов. | объект | 4 |
| 2 | Удаление грязи и пыли с агрегата пылесосом и кистью. | объект | 4 |
| 3 | Выполнить измерение электрических сопротивлений изоляции токоведущих силовых цепей (питающие кабели, ряды зажимов) относительно корпуса с устранением дефектов. | замер | 4 |
| 4 | Выполнить измерение электрических сопротивлений заземления металлических частей корпуса с заземляющим контуром с устранением дефектов. | замер | 4 |
| 5 | Проверка параметров, регулирования, настроек агрегата и функционирования агрегата с устранением дефектов. | объект | 4 |
| 5.1 | Проверка индикации мнемосхемы. | объект | 4 |
| 5.2 | Замер выходного напряжения при минимальном и максимальном значениях выходного тока (при симметричной и несимметричной нагрузке) с заполнением карты замеров. | замер | 4 |
| 5.3 | Произвести контроль работы обходной линии (байпаса). | объект | 4 |
| 5.4 | Произвести перевод нагрузки с АПУ на ремонтную обводную линию с контролем выходного напряжения инвертора и время восстановления напряжения с заполнением карты замеров. | объект | 4 |
| 5.5 | Произвести перевод нагрузки с ремонтной обводной линии на АПУ с контролем выходного напряжения инвертора и время восстановления напряжения с заполнением карты замеров. | объект | 4 |
| 5.6 | Переход на обводную линию при нагрузке сверх номинального значения с заполнением карты замеров. | объект | 4 |
| 5.7 | Проверка блокировки переключающего устройства с заполнением карты замеров. | объект | 4 |
| 5.8 | Измерение переходного отклонения выходного напряжения инвертора и время восстановления напряжения при «скачкообразном» изменения нагрузки с заполнением карты замеров. | замер | 4 |
| 6 | Выполнить проверку резьбовых соединений силовой схемы, клеммных рядов вторичной коммутации и внешних присоединений. | объект | 4 |
| 7 | Замена вентиляторов силовых транзисторов. | объект | 4 |
| 8 | Замена элекролитических силовых конденсаторов. | объект | 4 |
| 9 | Замена предохранителей. | объект | 4 |
| 10 | Проверка сигнализации инвертора. | объект | 4 |
| 11 | Оформление документации по техобслуживанию и предоставление заказчику. | отчет | 4 |

За 20 дней до начала работ исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

Техническая документация на инверторные установки находится у начальников ЭМЦ-1 и ЭМЦ-2 КТСГЭС и, по запросу, предоставляется Исполнителю.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- При оказании услуг по техобслуживанию инверторов ГЭС-15, 16, 18, 19 следует руководствоваться действующими нормативными документами в области охраны труда, также ведомственными и прочими техническими документами, инструкциями заводов изготовителей, местными производственными инструкциями по эксплуатации, паспортами, в том числе следующими документами:

  - Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

  - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

  - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2 2000);

  - «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт проведения аналогичных работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: пункт 24.10, раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТСГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием (приложение 1).

- При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой, обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО инверторов, его периодичностью и оформлением документации.

- Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого хранится  у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации инверторов должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

- У персонала, осуществляющего обслуживание электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Досконально знать технологию оказания услуг по техобслуживанию инверторов.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО инверторов и выполнение гарантийных обязательств.

- Услуги по ТО инверторов должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО,  согласованным с Заказчиком. График проведения ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность работ должны определяться на основании  требований инструкции заводов изготовителей, местных производственных инструкций по эксплуатации, паспортов.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ.  Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем в рамках проведения технического обслуживания инверторов, в соответствии с технической документацией:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентилятор инвертора ЕВМ-Papst, тип 4650N; 220В 50Гц 18Вт, 2600 об/мин | шт. | 8 |
| 2. | Предохранитель инвертора быстродействующий, ножевого типа Iном=160А, Uн=АС500В, Iкз=120кА, Размер=NН1, характеристика (класс) -аR; артикул 2000304; производство SIBA(Германия) | шт. | 16 |
| 3. | Конденсатор электролитический 6800 MFD 350 VDC SURGE 400 VDC | шт. | 16 |
| 4. | Конденсатор производства Германии фирмы EPCOS код В25832-С4506-К009 МКV 50μF±10% UN= АС 630V UI= АС570V IEC 61071-1 -25…+85С | шт. | 12 |

Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.