|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Послегарантийное обслуживание систем возбуждения и

регуляторов скорости ALSTOM ГЭС-18, 19»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-443)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник СРЗА, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало | январь | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 1020 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 1020 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: обеспечение безотказной работы системы возбуждения Alstom и системы управления гидроагрегатами на базе регулятора скорости Alstom гидроагрегатов  Териберских ГЭС КТС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

2. Описание и основные технические характеристики:

- Система теристорного самовозбуждения P320 производства фирмы Alstom.

- Система управления гидроагрегатами на базе регулятора скорости Alstom САУ ГА 2-1-220-220.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Послегарантийное обслуживание систем возбуждения и

регуляторов скорости ALSTOM ГЭС-18, 19»

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | января | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | декабря | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и согласование с Заказчиком сетевого графика проведения работ | график | 1 |
| 2 | Система возбуждения |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр оборудования систем | к-т | 2 |
| 2.2 | Проверка монтажа, состояния контактных соединений и крепежа конструктивных узлов в шкафах систем возбуждения, состояния регуляторов и их печатных плат, силовых модулей (транзисторных преобразователей), систем вентиляции, надежности подключения силовых (силовые трансформаторы, тиристорные защиты, бесщеточные возбудители) и измерительных цепей (измерительные трансформаторы тока и напряжения) | к-т | 2 |
| 2.3 | Проверка сопротивления изоляции систем возбуждения и внешних кабельных связей | к-т | 2 |
| 2.4 | Проверка работы автоматических выключателей, контакторов, реле и цепей сигнализации | к-т | 2 |
| 2.5 | Проверка настроек регуляторов и при необходимости их регулирование | к-т | 2 |
| 2.6 | Замена фильтров внешних вентиляторов (при необходимости) | к-т | 2 |
| 2.7 | Проведение необходимых послепроверочных испытаний на холостом ходу и под нагрузкой | к-т | 2 |
| 2.8 | Предоставление отчёта о выполненных работах в форме протокола | к-т | 2 |
| 2.9 | Выдача заключений о состоянии и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования | к-т | 2 |
| 3 | Система управления гидроагрегатом |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ согласно регламенту технического обслуживания | к-т | 2 |
| 3.2 | Проверка и устранение дефектов аппаратуры | к-т | 2 |
| 3.3 | Снятие статических характеристик регуляторов скорости и регулирования гидроагрегата (статизм регулятора δP и статизм регулирования δS) для режимов холостого хода и под нагрузкой. | к-т | 2 |
| 3.4 | Снятие статических характеристик гидроагрегата в зависимости от задания МИМ (механизм изменения мощности). | к-т | 2 |
| 3.5 | Определение зоны нечувствительности регулятора скорости по частоте на холостого хода и под нагрузкой. | к-т | 2 |
| 3.6 | Снятие динамических характеристик гидроагрегата (реакция открытия направляющего аппарата на изменение задаваемой частоты за определенный интервал времени). | к-т | 2 |
| 3.7 | Определение времени загрузки/разгрузки гидроагрегата. | к-т | 2 |
| 3.8 | Анализ результатов испытаний. Оформление протоколов технического обслуживания и испытаний. Передача Заказчику отчётно-исполнительной документации на бумажном носителе и электронном носителе. | к-т | 2 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения».

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт проведения аналогичных работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: пункты 24.6 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ. Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТС ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющих право: быть руководителем работ, производителем работ.

- Доскональное знание особенностей обслуживаемого оборудования.

- Располагать кадрами, обладающими квалификацией для осуществления   работ.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы. Обеспечить предоставление документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде и на бумажном носителе.

- Иметь все необходимые для проведения работ инструменты.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТС ГЭС, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством КТС ГЭС.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ выполняемых соисполнителем не должен быть более 30 % от цены предложения.

3.2.3.2. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ.

3.2.3.3. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

3.2.3.4. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.2.3.5. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение: Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.