|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Контроль вибрации водовода Г-1 ГЭС-16»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-476)

каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) КТСГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96

Период оказания услуг:

| Начало | июль | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | ноябрь | 20 | 15 | г. |

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Выполнение комплекса работ по контролю за состоянием стального открытого напорного трубопровода Г-1 ГЭС-16

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 520 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 520 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Оценка состояния напорных трубопроводов № 1 ГЭС-16 и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Основные технические характеристики водовода

гидроагрегата №1 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16).

| 1. Тип | металлический сварной (открытый на пологом участке и закрытый на крутом участке). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Диаметр | верхнего 5,64 м. |  |
| 3. Уклон верхнего | 0,0629 | L = 101,0 м |
| 4. Уклон нижнего | 0,820 | L= 76,0 м |
| 5. Компенсатор | 1 шт. (сальниковый) |  |
| 6. Толщина стенок | 1 – 1,6 см |  |
| 7. Длина | 177 м |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по

контролю вибрации водовода Г-2 ГЭС-16

каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало | « | 01 | » | июля | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | ноября | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с заказчиком рабочей программы проведения испытаний напорного водовода агрегата№ 1 ГЭС-16 (за 2 месяца до проведения испытаний). | программа | 1 |
| 2. | Осмотр, измерение вибрации и толщины стенки всех звеньев напорных трубопроводов Г – 1 ГЭС-16, в соответствие с РД 153-34 0-20 340 – 98 «Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций» Примечание: Количество точек измерения вибрации должно быть таким, чтобы обеспечивалось определение формы колебаний оболочки трубопровода. Контроль вибрации следует производить в середине каждого пролета между опорами трубопровода и в трех точках по окружности оболочки. Измерения следует производить единовременно для всех точек контроля в следующих режимах: - пуск гидроагрегата; - холостой ход; - параллельная работа с сетью при нагрузках от 30 МВт до номинала ступенями по 10%; - номинальная нагрузка; - останов гидроагрегата; - сброс нагрузки. Одновременно с измерением вибраций следует контролировать величину (размах) пульсаций давления в спиральной камере гидротурбины и по трассе трубопровода. | испытание водовода | 1 |
| 3. | Разработка и выдача Заказчику индивидуальных критериев безопасного состояния напорных трубопроводов с указанием предельно допустимых значений вибрации и пульсаций давления в контролируемых точках. | комплект | 1 |
| 4. | Ультразвуковой контроль сварных соединений напорного водовода (выборочно, по согласованию с Заказчиком) | М.п. сварного шва | 30 |
| 5. | Разработка и выдача Заказчику отчета по результатам проведения работ, содержащего оценку состояния и рекомендации по эксплуатации водовода на испытанных режимах. Документы должны быть предоставлены в 3-х экземплярах, и на эл. носителе в формате Word. | отчёт | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- РД 153-34.0-20.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом IS).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

- Наличие не менее 3-х летнего опыта на оказание услуг по вибрационному контролю открытых напорных трубопроводов ГЭС.

- Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Обеспечить наличие у работников  организации – исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя.

- Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования.

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией и для выполнения заявляемых работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

- Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

  - работ на высоте;

  - работ с электроинструментом;

  - работ по вибрационному контролю и анализу состояния оборудования.

- У персонала, выполняющего специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

- Досконально знать особенности проведения и технологию заявляемых работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КТСГЭС. Используемое измерительное оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в РД 153-34.0-20 340–98. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, необходимых для проведения работ.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов и оборудования.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КТСГЭС, так как КТСГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Режим работы организации Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством КТСГЭС.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителей недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. Чертеж №126537. Турбинные водоводы Серебрянской ГЭС-2.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.