|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание лифтов ГЭС-12, ГЭС-16»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-516)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 29.22.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1 КТСГЭС, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96;

Начальник ЭМЦ-3 КТСГЭС, Носач Максим Александрович, 8-921-663-78-39.

Период оказания услуг:

| Начало | январь | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  | 732,00 |  | тыс. руб. без учета НДС, |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 183,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 183,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 183,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 183,00 | тыс. руб. без учета НДС. |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) лифтов ГЭС-12, ГЭС-16, выполняемое в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824) с целью поддержания исправности и работоспособности лифта.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Основные технические характеристики лифта ГЭС-12.

- Регистрационный № 87031. Дата регистрации – 14.10.2013г.

- Заводской № 100.120.283, предприятие-изготовитель «SEC d.o.o.» г. Кнежак (Словения), дата изготовления декабрь 2012 г., находится на гарантии ООО «ИнвестУралСтрой»  с 30.09.2013г. по 30.09.2016 г.

- Тип лифта: электрический пассажирский модели «VERTICALE».

- Номинальная грузоподъемность лифта: 480 кг.

- Номинальная скорость лифта: 2,0 м/сек.

- Скорость движения кабины в режиме «ревизия»: 0,4 м/сек.

- Место расположения шахты лифта: внутри здания административно – технического корпуса с переходом в скальную выработку

- Наименование этажей, обслуживаемых лифтом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- Материал ограждения шахты - бетонная облицовка

- Конструкция и материал ограждения кабины: панели из нержавеющей стали.

- Конструкция пола кабины: неподвижный.

- Конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода: двери кабины четырех-панельные центрального открывания, двери шахты одно-панельные ручного открывания. Привод дверей кабины  - полуавтоматический, дверей шахты - ручной.

- Количество автоматических замков на каждой двери шахты: один, на каждую дверь.

- Количество контактов на каждой двери шахты: один.

- Количество дверей шахты: восемнадцать.

- Количество контактов на двери кабины: два.

- Количество дверей кабины: две.

- Характеристика лебедки: редукторная с  канатоведущим шкивом, тормоз пружинный двухколодочный с электромагнитным оттормаживанием.

- Номинальный крутящий момент на выходном валу лебедки- 2711 Н/м.

- Передаточное отношение редуктора – 2/43.

- Диаметр канатоведущего шкива- 560 мм.

- Диаметр отводного блока- 400 мм.

- Место установки лебедки: вверху над шахтой, в машинном отделении.

- Тип ловителей кабины и противовеса: плавного торможения.

- Способ приведения в действие ловителей: посредством ограничителя скорости при 2,2 м/сек.

- Тип буферов: гидравлические.

- Род электрического тока и напряжение:

| Наименование цепи | Род тока | Напряжение, вольт |
| --- | --- | --- |
| Силовая цепь: привода лифта привода дверей | переменный переменный | 380±10% В 220±10% В |
| Управления | постоянный | 48/12 В |
| Рабочего освещения | переменный | 220 В |
| Ремонтного освещения | переменный | 220 В |
| Цепи сигнализации | постоянный | 24 В |

Характеристика электропривода лифта:  электропривод переменного тока с       электродвигателем и VVVF регулируемым приводом.

Характеристика электродвигателя:

| Наименование | Электродвигатель лебедки | Электродвигатель привода дверей |
| --- | --- | --- |
| Тип | Асинхронный | Асинхронный |
| Мощность, кВт | 11 | 0,7 |
| Число оборотов в мин. | 1300 | 900 |
| Завод изготовитель | Sicor, Италия | Metron Automation S.A., Евросоюз |

Система управления лифтом: одиночная, собирательная при движении вверх-вниз.

Наличие и способ автоматической остановки кабины на уровне этажных площадок:

посредством индуктивного датчика.

Характеристика канатов:

| Значение канатов | Число канатов | Длина канатов, включая необходи-мую для закрепле-ния, метр. | Конструкция каната | Диаметр каната, мм | Предел прочности проволоки, кг/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кг | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канаты кабины | 4 | 4х97 | 10-8х19-S-FC 1570 U sZ | 10 | 160 | 4691 | Нет данных |
| Канаты ограничения скорости | 1 | 190 | 6-6х19-S-FC 1570 U sZ | 6 | 160 | 1907 | Нет данных |

Основные технические характеристики лифта ГЭС-16.

Заводской № 5П-1530 изготовлен Могилевским заводом «Строймашина» имени 50-летия Великого октября 26 апреля 1972г.

- Тип лифта пассажирский.

- Номинальная грузоподъемность лифта 500 кг.

- Номинальная скорость лифта 1,0 м/сек.

- Скорость движения кабины перед остановкой 0,25 м/сек.

- Место расположения шахты лифта внутри здания_______________________________

_____________________________________________________________________________

(вне здания, внутри здания в лестничной клетке, внутри

_____________________________________________________________________________

здания вне лестничной клетки)

- Наименование этажей, обслуживаемых лифтом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10_____________

- Материал ограждения шахты кирпичная кладка________________________________

(кирпичная кладка, металлическая сетка, стекло)

- Конструкция и материал ограждения кабины из древесно-стружечной плиты.

- Конструкция пола кабины подвижный с подпольными электрическими контактами.

- Конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода: двери кабины и шахты двустворчатые раздвижные. Привод дверей кабины и шахты автоматический.

- Количество автоматических замков на каждой двери шахты один, на каждую створку.

- Количество контактов на каждой двери шахты, всего три.

Из них контролирующих:

закрытие створок – один.

запирание автоматических замков – два.

- Количество контактов на двери кабины – два.

- Характеристика лебедки с канатоведущим шкивом и глобоидным редуктором, тормоз пружинный двухколодочный с электромагнитным оттормаживанием.

Номинальный момент лебедки 226 кг/м.

Передаточное отношение редуктора – 47.

Диаметр барабана или канатоведущего шкива 930 мм.

Диаметр направляющих блоков __________---___________________________________

- Место установки лебедки вверху над шахтой.

- Тип ловителей кабины и противовеса клещевые плавного действия рассчитаны на груз 550 кг при скорости 1,4 м/сек.

- Способ приведения в действие ловителей посредством ограничителя скорости.

- Тип упоров и буферов пружинные.

- Род электрического тока и напряжение:

| Наименование цепи | Род тока | Напряжение, вольт |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 В |
| Управления | переменный | 110 В |
| Рабочего освещения | переменный | 110 В |
| Ремонтного освещения | переменный | 24 В |

- Характеристика электропривода лифта  электропривод переменного тока с двухскоростным электродвигателем.

- Характеристика электродвигателя:

|  | Рабочий электродвигатель | Электродвигатель замедленного передвижения |
| --- | --- | --- |
| Тип | АС82-6/24 |  |
| Мощность, кВт | 7/1,75 |  |
| Число оборотов в мин. | 1000/250 |  |
| Завод изготовитель | Ярославский электрома-шинно-строительный завод |  |

- Система управления лифтом кнопочное внутреннее с вызовом свободной кабины на каждый этаж с выполнением попутных вызовов при движении кабины вниз и вверх.

- Наличие и способ автоматической остановки кабины на уровне этажных площадок посредством индуктивного датчика.

- Характеристика канатов:

| Значение канатов | Число канатов | Длина канатов, включая необходи-мую для закрепле-ния, метр. | Конструк-ция каната | Диаметр каната, мм | Предел прочности проволоки, кг/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кг | Коэффи-циент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канаты кабины | 4 | 42 | 6х19+1 | 12 | 150 | 8120 | 22 |
| Канаты противовеса |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи управления | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Канаты ограничения скорости | 1 | 82 | 6х19+1 | 7,8 | 150 | 3300 | 27 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

«Техническое обслуживание лифтов ГЭС-12, ГЭС-16»

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | января | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | декабря | 20 | 16 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Лифт Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание (ТО-1) ежемесячн о: |  |  |
|  | Тормозное устройство. | шт. | 1 |
|  | Электромагнит тормозного устройства. | шт. | 1 |
|  | Канатоведущий шкив. | шт. | 1 |
|  | Шахта лифта. | этаж | 12 |
|  | Двери шахты лифта. | дверь | 18 |
|  | Подвеска кабины. | шт. | 8 |
|  | Устройство слабины подъемных канатов. | устройство | 1 |
|  | Крыша кабины и каркас. | кабина | 1 |
|  | Башмаки кабины. | шт. | 4 |
|  | Смазывающие аппараты в кабине. | шт. | 2 |
|  | Ловители. | шт. | 4 |
|  | Неподвижный пол кабины. | кабина | 1 |
|  | Пост управления в кабине лифта. | шт. | 1 |
|  | Кабина лифта. | кабина | 1 |
|  | Привод дверей кабины. | шт. | 1 |
|  | Канаты тяговые. | м. | 4*97 |
|  | Канаты ограничителя скорости. | м. | 190 |
|  | Башмаки противовеса. | шт. | 4 |
|  | Направляющая кабины и противовеса. | этаж | 12 |
|  | Датчик точной остановки. | шт. | 12 |
|  | Вызывной аппарат. | шт. | 18 |
|  | Очистка приямка. | приямок | 1 |
|  | Натяжное устройство. | шт. | 1 |
|  | Электроаппараты, установленные в приямке. | шт. | 4 |
|  | Ограничитель скорости. | шт. | 1 |
|  | Проверка исправности работы ограничителя скорости. | устройство | 1 |
|  | Электропроводка в машинном помещении. | помещение | 1 |
|  | Электропроводка в шахте лифта. | шахта | 1 |
|  | Ревизия освещения шахты лифта. | шахта | 1 |
|  | Проверка работы лифта. | лифт | 1 |
| 2. | Техническое обслуживание (ТО-2) 1 раз в 6 месяцев: |  |  |
|  | Электродвигатель главного привода. | шт. | 1 |
|  | Редуктор главного привода. | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления лифтом. | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления кабины. | шт. | 1 |
|  | Подвесной шлейф. | шт. | 1 |
|  | Подвеска противовеса. | шт. | 1 |
|  | Каркас противовеса. | шт. | 1 |
|  | Электропроводка в клеммной коробке шахты. | коробка | 11 |
|  | Конечный выключатель. | шт. | 2 |
|  | Буферное устройство. | шт. | 3 |
|  | Вводный рубильник. | шт. | 1 |
| 3. | Восстановление исправности (работоспособности), поддержание эксплуатационных показателей (по необходимости) |  |  |
| Лифт Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание (ТО-1) ежемесячно: |  |  |
|  | Тормозное устройство. | шт. | 1 |
|  | Электромагнит тормозного устройства. | шт. | 1 |
|  | Канатоведущий шкив. | шт. | 1 |
|  | Шахта лифта. | этаж | 10 |
|  | Двери шахты лифта. | дверь | 10 |
|  | Подвеска кабины. | шт. | 8 |
|  | Устройство слабины подъемных канатов. | устройство | 1 |
|  | Крыша кабины и каркас. | кабина | 1 |
|  | Башмаки кабины. | шт. | 4 |
|  | Смазывающие аппараты в кабине. | шт. | 2 |
|  | Ловители. | шт. | 4 |
|  | Подвижный пол кабины. | кабина | 1 |
|  | Пост управления в кабине лифта. | шт. | 1 |
|  | Кабина лифта. | кабина | 1 |
|  | Привод дверей кабины. | шт. | 1 |
|  | Канаты тяговые. | м. | 90 |
|  | Канаты ограничителя скорости. | м. | 168 |
|  | Башмаки противовеса. | шт. | 4 |
|  | Направляющая кабины и противовеса. | этаж | 10 |
|  | Датчик точной остановки. | шт. | 10 |
|  | Вызывной аппарат. | шт. | 10 |
|  | Очистка приямка. | приямок | 1 |
|  | Натяжное устройство. | шт. | 1 |
|  | Электроаппараты, установленные в приямке. | шт. | 4 |
|  | Ограничитель скорости. | шт. | 1 |
|  | Проверка исправности работы ограничителя скорости. | устройство | 1 |
|  | Электропроводка в машинном помещении. | помещение | 1 |
|  | Электропроводка в шахте лифта. | шахта | 1 |
|  | Ревизия освещения шахты лифта. | шахта | 1 |
|  | Проверка работы лифта. | лифт | 1 |
| 2. | Техническое обслуживание (ТО-2) 1 раз в 6 месяцев: |  |  |
|  | Электродвигатель главного привода. | шт. | 1 |
|  | Редуктор главного привода. | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления лифтом. | шт. | 1 |
|  | Трансформатор. | шт. | 1 |
|  | Электропроводка в клеммной коробке кабины. | коробка | 5 |
|  | Электроаппараты на крыше кабины. | шт. | 6 |
|  | Подвесной кабель. | шт. | 1 |
|  | Подвеска противовеса. | шт. | 1 |
|  | Каркас противовеса. | шт. | 1 |
|  | Электропроводка в клеммной коробке шахты. | коробка | 11 |
|  | Конечный выключатель. | шт. | 1 |
|  | Буферное устройство. | шт. | 3 |
|  | Вводный рубильник. | шт. | 1 |
| 3. | Восстановление исправности (работоспособности), поддержание эксплуатационных показателей (по необходимости) |  |  |

За 20 дней до начала работ исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

Техническая документация на лифтовое оборудование находится у начальников ЭМЦ-1 и ЭМЦ-3 КТСГЭС и, по запросу, предоставляется Исполнителю.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2 2000);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г.

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием (приложение 1 к Техническому заданию).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Исполнитель обязан в результате оказания услуг обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого хранится у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации лифтов должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

- У персонала, осуществляющего обслуживание электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Досконально знать технологию оказания услуг по ТО лифтов.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО и выполнение гарантийных обязательств.

- Услуги по ТО лифтов должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком. График проведения ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность работ должны определяться на основании требований инструкции заводов изготовителей, местных производственных инструкций по эксплуатации, паспортов;

- Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, приборы и специальные приспособления, средства защиты;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ.  Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

- Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов услуг поставляются исполнителем по согласованию с Заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость работ.

- По результатам ТО в случае выявления необходимости замены дефектных деталей и материалов их перечень и количество необходимо согласовать с Заказчиком.

- Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, не включенные в перечень расходных материалов, поставляются исполнителем по отдельному дополнительному соглашению Сторон.

5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение услуг, выполняемых исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику оказания услуг, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения  работ;

- предоставление имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документации в необходимом для  выполнения работ объёме.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента - на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.