|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание терминалов электрических защит

гидроагрегата № 2 ГЭС-15 и гидроагрегата №1 ГЭС-16»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-684)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.13.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) КТСГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник СРЗА КТСГЭС, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81

Требования к срокам оказания услуг:

| Начало | август | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | сентябрь | 20 | 16 | г. |

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Техническое обслуживание терминалов электрических защит гидроагрегата № 2 ГЭС-15 и гидроагрегата №1 ГЭС-16

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 391 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 391 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Обеспечение безотказной работы терминалов электрических защит Г-2 ГЭС-15 и Г-1 ГЭС-16, а так же обучение персонала СРЗА КТСГЭС.

2. Описание и основные технические характеристики:

Для релейной защиты и автоматики генератора применен шкаф зашиты генератора (2 комплекта) типа Бреслер ШГ 2114.511 14.511 в котором терминалы содержат следующие функции:

− продольную дифференциальную токовую защиту генератора;

− максимальную токовую защиту с пуском по напряжению;

− защиту от замыкания на землю обмотки статора генератора блока;

− защиту статора от перегрузки;

− защиту от несимметричной перегрузки, токовую защиту обратной последовательности;

− защиту ротора от перегрузки током возбуждения;

− защиту от повышения напряжения;

− защиту от потери возбуждения;

− защиту от непреднамеренного включения генератора;

− функцию резервирования при отказе генераторного выключателя;

− блокировку при неисправности цепей напряжения переменного тока;

− контроль синхронизма;

− максимальную токовую защиту выпрямительного трансформатора.

Терминал также содержит функцию осциллографирования и регистрации.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

техническому обслуживанию терминалов электрических защит

гидроагрегата № 2 ГЭС-15 и гидроагрегата №1 ГЭС-16

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало |  | « |  | 01 | » | августа | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  | « |  | 30 | » | сентября | 20 | 16 | г. |
| № п/п |  | Наименование услуг |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем |
| 1 |  | Согласование сроков оказания услуг с Заказчиком с составлением графиком оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | согласование | 1 |
| 2 |  | Составление и согласование с Заказчиком программы технического обслуживания защит гидроагрегата №1 ГЭС-16 и гидроагрегата №2 ГЭС-15 |  |  |  |  |  |  |  | программа | 1 |
| 3 |  | Выполнение работ по диагностике функционирования и взаимодействия компонентов МП терминалов защит при помощи специализированного сервисного ПО ГА №2 ГЭС-15 и ГА №1 ГЭС-16. |  |  |  |  |  |  |  | комплекс работ | 2 |
| 4 |  | Проверка работоспособности (контроль технического состояния), функционирования (правильность логики работы терминала) при помощи специализированных программно-аппаратных комплексов ГА №2 ГЭС-15 и ГА №1 ГЭС-16. |  |  |  |  |  |  |  | комплекс работ | 2 |
| 5 |  | Предоставление протоколов проверки защит гидроагрегата №1 ГЭС-16 |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверки | 1 |
| 6 |  | Предоставление протоколов проверки защит гидроагрегата №2 ГЭС-15 |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверки | 1 |

За 20 дней до начала оказания услуг исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт оказания аналогичных услуг по наладке и обслуживанию (гарантийному, послегарантийному, текущему ремонту) терминалов электрических защит гидроагрегата типа Бреслер не менее 3-х лет.

- Данные виды работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624) и не требуют наличия допусков СРО.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- При обосновании стоимости услуг Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов об оказанных услугах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом оказания услуг, имеющих право: быть руководителем работ, производителем работ.

- Доскональное знание особенностей обслуживаемого оборудования.

- Располагать кадрами, обладающими квалификацией для оказания услуг.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы. Обеспечить предоставление документации, предъявляемой по окончании оказанных услуг в электронном виде и на бумажном носителе.

- Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг.

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

- Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством КТСГЭС.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Cоисполнителях, которых он предполагает нанять для оказания услуг, включая процентное соотношение при распределении объёмов услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

3.2.3.2.Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.3.Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.4. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного

Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в

закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.2.3.5. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.