ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по

Реконструкции системы постоянного тока Юшкозерской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.4-283

Номер ИП – 11-0098

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, п. Новое Юшкозеро, Каскад Кемских ГЭС, Юшкозерская ГЭС.

Должность и контактные телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС: зам. Начальника ПТО – Геккин В.А., тел. (814-58) 2-08-92

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник электротехнической службы – Седельников А.С. –  тел. (8142) 71-38-94.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 апрель  2011 г.

Окончание          декабрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Цель работ.

- Замена выработавшей нормативный срок, аккумуляторной батареи на новую батарею выбранную по существующим нагрузкам по методике оценивающей обеспечение заданного уровня напряжения на элементе (ЩПТ) при толчковой нагрузке в конце постоянного режима разряда.

- Замена морально устаревшего щита постоянного тока с использованием в составе нового ЩПТ существующих зарядно- подзарядных агрегатов.

- Расчет падения напряжения на кабелях питания приводов соленойдов выключателей ОРУ-110 кВ, расчет

- Замена стеллажей с изоляторами и покрытием защитным слоем пластмассы под элементы аккумуляторной батареи.

- Комплектация аккумуляторной батареи приборами, оборудованием, материалами, необходимыми для нормальной эксплуатации аккумуляторной батареи (мультиметрами DIGIPOL, ареометр с грушей, термометры, моментные ключи, ЗИП и т.д. по перечню) в зависимости от типа выбранной аккумуляторной батареи.

- Замена кабелей связи аккумуляторной батареи со щитом постоянного тока.

- Изменение схемы подключения аккумуляторной батареи к щиту постоянного тока с исключением из схемы элементного коммутатора.

- Подтверждение натурными испытаниями обеспечение заданного уровня напряжения на элементе (ЩПТ) при толчковой нагрузке в конце постоянного режима разряда.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Исходные данные:

Юшкозерская ГЭС каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1980 г.

На ГЭС установлена аккумуляторная батарея типа "VARTA" Vb 2306 с элементным коммутатором (далее ЭК).

Предназначена для питания оперативным током цепей защит, автоматики, электромагнитов включения и отключения коммутационных аппаратов, цепей сигнализации, преобразовательных устройств связи, аварийного освещения при отсутствии переменного тока.

Ёмкость аккумуляторной батареи - 305А/ч.

Количество элементов, шт. – 124.

Год установки батареи – 1996.

Подзарядный агрегат основных элементов:

Тип ПНЗП-80-260-2нс-УХЛ4 "Дубна" – 2 шт.

Рабочий ток – 80 А.

Рабочее напряжение, U / коэф. пульсаций - 380/260/ <5%.

Год установки подзарядного агрегата – 2008.

Щит постоянного тока состоит из секций:

1 секция – панели П-1, П-2;

2 секция – панели П-3, П-4, П-5.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на замену аккумуляторной батареи Юшкозерской ГЭС                    Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Наименование работ, выполняемых подрядчиком.

- Предпроектное обследование объекта.

- Разработка проектно-сметной документации на замену аккумуляторной батареи, шита постоянного тока, в соответствии с техническими требованиями на ШПТ, с использованием имеющихся зарядно-подзарядных агрегатов  заказчика.

- Предусмотреть в проекте размещение оборудования с учетом размеров помещений с использованием существующих проходов, кабельных каналов, технологии замены оборудования без обесточения конечных потребителей на срок более 1 часа.

- Согласование проектно-сметной документации с заказчиком.

- Приобретение и поставка оборудования и материалов на объект заказчика в соответствии с проектом.

- Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте заказчика.

- Оформление приемо-сдаточной документации.

- Утилизация демонтированной аккумуляторной батареи.

Лица, ответственные за согласование и направление проекта в работу:

Главный инженер ККГЭС Любин Н.А. тел. +79212231660, начальник ЭТС Седельников А.С. +79114015633.

Получить дополнительные исходные данные можно у  начальника Юшкозерской ГЭС – Люленкова Валерия Сергеевича, контактный телефон +79214509200, начальника ЭТЛ ККГЭС -  Смирнова Александра Павловича, контактный телефон +79214508998.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации на замену аккумуляторной батареи Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Требования к составу документации:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на SD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию, согласованные Заказчиком.

- Расчет типа аккумуляторной батареи с приложением разрядных характеристик заданного режима разряда.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимым для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ, сопутствующих монтажу электрооборудования, при необходимости.

- Проект производства работ с подробной технологией замены АБ и ЩПТ с полным сохранением питания постоянным током оборудования гидроэлектростанции на период выполнения работ.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям, при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке,  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001). При отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Смета должна быть согласована в РЦЦС республики Карелия.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с напряжением 35-750 кВ., в части исполнения п. 6.3.1.

- СО 153-34.20.161-2003. Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5. Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96). Руководящие указания по проектированию, организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008. Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Применяемые при проектировании собственных нужд гидроэлектростанции материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованным с заказчиком ТУ.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

Допуски на работу:

### 3. Работы по подготовке конструктивных решений

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам

оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-  для всего смонтированного оборудования предусмотреть оборудование, приборы, оснастку, необходимые для его эксплуатации и включить в смету.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства:

- Работы по подготовке конструктивных решений.

Требования к сроку действия Конкурсной заявки.

Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.

Приложения к техническому заданию:

- Технические требования к щиту постоянного тока - приложение № 1.

- Технические требования к аккумуляторной батарее - приложение № 2.

- Схема щита постоянного тока - приложение № 3.

Приложение №1

Технические требования к щиту постоянного тока

1. Функциональные требования:

- 1.1. ЩПТ должен соответствовать требованиям:

ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92) “Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Общие требования и методы испытаний”;

настоящим техническим требованиям.

- 1.2. Аппараты, приборы и материалы, устанавливаемые в ЩПТ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий на них, иметь сертификат соответствия в CИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р установленного образца.

- 1.3. ЩПТ должен изготавливаться с учетом сохранения резервной площади, предусмотренной заказчиком (10 % отходящих присоединений и возможностью дальнейшего расширения на 1 шкаф присоединений).

- 1.4. Технические средства, встраиваемые в ЩПТ, должны удовлетворять требованиям критериев качества А по ГОСТ Р 50746.

- 1.5. По диагностированию и контролепригодности ЩПТ должен удовлетворять требованиям ГОСТ 27518 и ГОСТ 26656.

1.6. В ЩПТ, с целью обеспечения требований к диагностированию и контролепригодности, должны быть предусмотрены следующие конструктивные решения:

контрольные точки должны быть выведены на клеммные ряды или фасадные части шкафов;

встроенные средства технического диагностирования (измерительные преобразователи, приборы и устройства, в том числе для функционирования АСУ ТП);

доступность мест присоединения внешних средств технического диагностирования;

устройства сопряжения должны быть унифицированы и иметь маркировку согласно схеме.

оснащение системой местного мониторинга (мнемосхема, светодиодная индикация, дисплей, приборы индикации тока и напряжения).

оснащение микропроцессорной системой дистанционного мониторинга обеспечивающей выдачу информации в АСУ ТП по RS485.

- 1.7. ЩПТ должен изготавливаться в системе обеспечения качества, в соответствии с ISO 9001.

- 1.8. Основные параметры ЩПТ:

Номинальный ток сборных шин не менее, А	300

Номинальное напряжение сборных шин, В		230

Номинальный ток вспомогательных шин, А	50

Величина напряжения оперативных цепей, В	230

Род тока                                                                                                                   постоянный

Ток электродинамической стойкости сборных шин не менее, кА	15

Климатическое исполнение	У3*

Режим работы                                                                                                     непрерывный

- 1.9. Схема первичных соединений ЩПТ должна быть разработана на основании существующей схемы, приведенной в приложении № 3. Возможно использование других схем первичных соединений по согласованию с заказчиком. В этом случае с Заказчиком должны быть согласованы однолинейная схема, опросный лист и чертеж общего вида.   Тип исполнения - кольцевое резервирование питания потребителей.

- 1.10. ЩПТ должен иметь в своем составе блок включения аварийного освещения (по согласованию с заказчиком блок может поставляться отдельно) с расчетным номинальным током на 10 присоединений по 16 А. Алгоритм работы блока: в нормальном режиме аварийное освещение питается от сети переменного тока, в случае его пропадания питание переключается на сеть постоянного тока.

  - Схемное решение ЩПТ должно предусматривать включение аккумуляторной батареи на шины щита постоянного тока через развилку из двух трехполюсных селективных автоматических выключателей, включаемых каждый на свою секцию шин щита постоянного тока.

  - Исполнение ЩПТ должно соответствовать таблице № 1.

- Таблица № 1

| Признаки классификации | Исполнение |
| --- | --- |
| По взаимному расположению секций ЩТП | Однорядное |
| По наличию изоляции на шинах шинных мостов | С неизолированными шинами |
| По выполнению вводов отходящих линий | Кабельный снизу |
| По выполнению ввода аварийного источника питания | Кабельный снизу |
| По способу установки автоматических выключателей вводных и секционного | Стационарное исполнение |
| По способу установки автоматических выключателей отходящих линий | Стационарное исполнение |
| По способу изготовления конструктива | Стационарного монтажа |
| По степени защиты оболочки: | IP21 |
| По способу обслуживания | Двухстороннее |

- 1.13. Электрическое оборудование на ЩПТ должно быть снабжено устройствами защиты при коротком замыкании. Защитные устройства должны обеспечить селективность между устройствами ввода зарядно-подзарядных устройств, АБ и фидерами отходящих линий потребителей.

- 1.14. На ЩПТ должны применяться коммутационные устройства, позволяющие выполнять операции включения и отключения без применения дополнительных защитных средств.

- 1.15. ЩПТ должен иметь устройство, позволяющее выполнить уравнительный подзаряд аккумуляторных батарей без увеличения напряжения на шинках питания релейной защиты более 1.1 Uном.

- 1.16. На ЩПТ должно быть предусмотрено:

контроль тока подзаряда АБ;

контроль тока заряда АБ;

измерение напряжения на сборных шинах шкафа ввода от аккумуляторной батареи и выпрямительных агрегатов;

контроль напряжения на секциях ЩПТ с действием на сигнал при выходе измеряемой величины за пределы уставки. При отклонении напряжения за пределы уставок верхнего или нижнего значения, должен загораться световой индикатор на одном из шкафов щита (другой способ - по согласованию с заказчиком), сигнализирующий о подаче обобщенного аварийного сигнала;

измерение сопротивления изоляции главных шин относительно земли;

контроль сопротивления изоляции отходящих линий с действием на сигнал;

устройство автоматизированного поиска замыканий на землю в сети постоянного тока;

сигнализация состояния оборудования ЩПТ;

измерение напряжения на шинках питания цепей управления, контроля и сигнализации;

шинка мигания для питания ламп положения отключившихся выключателей присоединений первичной схемы.

1.17. Средства измерения должны иметь класс точности не ниже 1,5. Должна быть обеспечена возможность снятия приборов для метрологической поверки. Уставки сигнализации и защит предоставляются заказчиком.

  - Должна быть обеспечена возможность снятия с выходных клеммников щита дискретных и аналоговых сигналов в соответствии с таблицей № 2, для последующей передачи их в АСУ ТП.

- Таблица № 2

| - Наименования сигнала | - Сигнализация на ЩПТ | - В АСУ ТП |
| --- | --- | --- |
| - 1. Положение выключателя ввода от аккумуляторной батареи | - + | - + |
| - 2. Положение выключателя ввода от выпрямительных агрегатов | - + | - + |
| - 3. Положение выключателя отходящей линии | - + | - + |
| - 4. Снижение изоляции одного из полюсов ниже 20 кОм при напряжении питания 220 В | - + | - + |
| - 5. Снижение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей уставку | - + | - + |
| - 6. Повышение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей уставку | - + | - + |
| - 7. Понижение напряжения на шинках управления | - + | - + |
| - 8. Величина напряжения на сборных шинах шкафа подключения АБ и выпрямителя | - + | - + |
| - 9. Величина тока заряда/разряда АБ | - + | - - |
| - 10. Величина тока подзаряда АБ | - + | - - |
| - 11. Обобщенный сигнал вызова на ЩПТ при аварийных отключениях выключателей | - + | - + |

      - 1.19. Для формирования дискретных сигналов в АСУ ТП должны быть, как правило, использованы “сухие” контакты выходных реле или блок-контакты выключателей.

      - 1.20. Сигнализация положения коммутационных аппаратов на ЩПТ должна быть организована на передней панели (двери) шкафа на мнемосхеме, отображающей принципиальную схему коммутации силовых цепей.

      - 1.21. Должна быть предусмотрена автоматизированная система контроля уровня изоляции в системе постоянного тока с автоматическим определением фидера, на котором произошло снижение сопротивления изоляции.

1.22. При срабатывании устройства контроля изоляции должна обеспечиваться возможность выдачи со щита постоянного тока сигнала о снижении уровня изоляции на ГЩУ.

      - 1.23. Для подключения к главным сборным шинам щита аккумуляторной батареи, выпрямительных агрегатов,  должны быть применены автоматические выключатели на токи, уточняемые при предпроектном обследовании.

      - 1.24. Автоматические выключатели ввода зарядно-подзарядных выпрямителей, ввода АБ должны обеспечивать регулирование уставок по времени срабатывания и величине тока срабатывания в зоне токов перегрузки, а также регулирование уставок по величине тока срабатывания в зоне токов короткого замыкания.

1.25. Автоматические выключатели должны соответствовать ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2).

      - 1.26. Схемы защиты отходящих линий должны быть выполнены на автоматических выключателях.

      - 1.27. Цепи управления, сигнализации и защиты отходящих линий должны питаться оперативным постоянным током напряжением 230 В.

      - 1.28. Основные цепи питания должны быть защищены от импульсных перенапряжений диодной защитой.

    - 2. Требования надежности:

      - 2.1. Показатели надежности ЩПТ в условиях эксплуатации, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26291, ГОСТ 27.003, ГОСТ 4.148. При этом ЩПТ характеризуется как изделие группы Н вида 2, для которого надежность определяется показателями надежности основных составных частей.

      - 2.2. Среднее время наработки на отказ для ЩПТ должно быть не менее 100000 ч.

2.3. Отказом считается событие, обусловленное отказами составных частей ЩПТ, приводящее к несоответствию параметров электроснабжения, приведенном в ТУ и паспорте.

      - 2.4. Ресурс ЩПТ должен быть не менее 40 лет, при условии выполнения требований Руководства по эксплуатации, проведения технического обслуживания и при условии замены аппаратов, срок службы которых менее 40 лет. При невозможности обеспечения этого требования должны быть определены технические и организационные меры по поддержанию заданного ресурса.

      - 2.5. Среднее время восстановления работоспособного состояния ЩПТ с использованием запасных частей должно быть не более двух часов.

      - 2.6. ЩПТ должен нормально работать после замены комплектующего элемента другим таким же из состава ЗИП (поставка и комплектность ЗИП осуществляется по согласованию с заказчиком).

      - 2.7. Шкафы ЩПТ должны выдерживать 1000 циклов “открыть дверь шкафа (блока) – закрыть дверь шкафа (блока).

    - 3. Требования радиоэлектронной защиты:

      - 3.1 Электронное оборудование, встраиваемое в ЩПТ, должно полностью удовлетворять требованиям по защите и излучению электромагнитных помех.

      - 3.2. ЩПТ, в которых применены электронные устройства, требующие защиты от внешних помех, должны быть защищены от воздействия указанных помех.

    - 4. Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам:

      - 4.1. По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды ЩПТ должен удовлетворять требованиям группы механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1 (I и II категории группы сейсмостойкости).

      - 4.2. Металлические элементы шкафов ЩПТ должны иметь антикоррозийное или защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.104 и ГОСТ 9.301.

4.3. Окраска составных частей ЩПТ должна производиться эпоксидно–полиэфирной порошковой краской.

4.4. Класс покрытия поверхностей: наружных не хуже IV класса, остальных не хуже VI класса в соответствии с ГОСТ 9.032. Толщина покрытия не менее 27 мкм.

4.5. Прочность сцепления лакокрасочного покрытия с основным материалом должна быть не ниже 2 баллов по ГОСТ 15140.

      - 4.6. Крепежные изделия для разборных соединений должны быть стойкими к коррозии.

      - 4.7. Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны выбираться по ГОСТ 9.303.

    - 5. Требования эргономики:

      - 5.1. Органы оперативного управления, сигнализации, измерения и контроля должны располагаться на дверях шкафов и блоков и обеспечивать удобство управления и контроля.

      - 5.2. Приборы, устанавливаемые на ЩПТ, должны быть расположены с фасадной стороны для удобства наблюдения за их показаниями. По согласованию с заказчиком допускается иное расположение приборов.

      - 5.3. Измерительные приборы должны устанавливаться с учетом требований ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. Шкала каждого из приборов должна находиться на высоте от 1000 до 2000 мм от основания шкафов ЩПТ.

      - 5.4. Аппаратура, функциональные блоки, устанавливаемые на одной конструкции, и зажимы для внешних проводников должны располагаться таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при установке, прокладке проводов, техническом обслуживании и замене.

      - 5.5. Аппараты ручного управления (автоматы, переключатели, кнопки и т.п.) должны устанавливаться так, чтобы их осевая линия проходила на высоте не более 2000 мм от основания шкафов ЩПТ.

      - 5.6. Элементы управления устройствами аварийного отключения должны быть расположены на высоте 600 - 1600 м над оперативным уровнем (площадкой обслуживания).

      - 5.7. Зажимы для внешних проводников должны устанавливаться не ниже 200 мм от основания шкафов ЩПТ, установленных на полу.

      - 5.8. Положение рукояток ручных приводов должно быть обозначено раздельно четкими нестирающимися цифрами или буквами:

I (ON) – включенное положение;

O (OFF) – отключенное положение.

    - 6. Конструктивные требования:

    - 6.1. ЩПТ должен представлять собой комплектное устройство, состоящее из отдельных шкафов с установленными в них аппаратами, элементами схем управления, сигнализации, защиты и участками шинопроводов (силовых шин).

      - 6.2. Отдельные шкафы в собранном виде должны транспортироваться за рым-болты, установленные на крыше шкафа.

      - 6.3. Металлоконструкции ЩПТ могут быть реализованы на базе корпусов напольной конструкции электротехнических изделий собственного изготовления.

      - 6.4. Конструкция шкафов должна обеспечить ввод проводов и кабелей снизу.

      - 6.5. Конструктивно ЩПТ должны быть выполнены в виде шкафов двухстороннего обслуживания. Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство в работе при установке, эксплуатации и обслуживании.

      - 6.6. В основе каждого шкафа должен лежать сварной каркас. Каркас - жесткий, недеформируемый и ударопрочный. Верхние и боковые панели должны выполняться из металлических листов, которые легко должны демонтироваться и обеспечивать свободный доступ внутрь изделия к:

силовым сборным шинам;

цепям питания, управления и контроля.

      - 6.7. Шкафы ЩПТ должны закрываться дверями, открывающимися на угол не менее 120 градусов. Двери шкафов должны иметь замки, открываемые только с помощью специальных ключей.

6.8. Двери могут быть выполнены одностворчатыми или двухстворчатыми.

      - 6.9. Шкафы ЩПТ должны быть ремонтопригодными. Конструкция шкафов должна обеспечивать:

доступ для осмотра всех элементов и подтяжки контактных соединений;

доступ к элементам, подлежащим регулировке и настройке;

снятие элементов, подлежащих замене при эксплуатации, без демонтажа других элементов, составных частей.

      - 6.10. На контактные поверхности сборных шин, шин шкафов должна быть нанесена токопроводящая смазка ЭПС-98  ТУ 0254-002-17926093-2001 или согласованный с заказчиком ее аналог толщиной не менее 1 мм.

      - 6.11. Монтаж вторичных, контрольно-измерительных и вспомогательных цепей шкафов ЩПТ должен быть выполнен проводом с номинальным напряжением изоляции не ниже 660 В.

      - 6.12. Сопротивление изоляции электрических цепей ЩПТ относительно корпуса и цепей, электрически не связанных между собой, измеренное в отключенном состоянии и при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15543.1 в пределах одной панели, пульта, ящика, шкафа, отдельного блока, должно быть не ниже:

- для главных цепей не менее 1 МОм;

- вспомогательных цепей с напряжением 220 В не менее 1 МОм;

- с напряжением до 220 В не менее 0,5 МОм.

  - 7. Требования пожарной безопасности:

  - 7.1. ЩПТ должны быть пожаробезопасны и соответствовать требованиям НПБ-114.

    - 7.2. Пожарная безопасность ЩПТ, в том числе в аварийных режимах, должна обеспечиваться:

применением шинодержателей и опорных изоляторов из негорючего материала, обеспечивающих достаточные расстояния между различными полюсами и корпусом, согласно ГОСТ Р 51321.1;

исключением использования в конструкции легковоспламеняющихся материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.004;

применением средств, предотвращающих самоотвинчивание болтов контактных соединений токопроводов силовой цепи;

выбором средств защиты, ограничивающих или снижающих недопустимые по величине и длительности перегрузки по току и напряжению и токам короткого замыкания в соответствии с ГОСТ Р 51321.1;

использованием защитных функций аппаратуры защиты, управления и сигнализации.

    - 7.3. Конструкция ЩПТ (размещение аппаратов, установка шин и т.д.) должна обеспечивать воздушные зазоры и длину пути утечки между токоведущими частями ЩПТ по ГОСТ Р 51321.1.

    - 7.4. Превышение температуры частей ЩПТ не должно превышать значений по ГОСТ Р 51321.1.

    - 7.5. Конструкция ЩПТ должна исключать возможность неправильного присоединения его сочленяемых токоведущих частей при монтаже изделий.

Приложение №2

Технические требования к аккумуляторной батарее

Батарея выбирается на основании расчетов по согласованной с заказчиком методике* при следующих условиях:

1.1. Характеристики нагрузки

  - Номинальное напряжение на нагрузке (п. 5.5.9  ПТЭ)	 231 В

  - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления в ЩПТ	от 176 В до 242 В

  - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ	от 187 В до 230 В

1.2. Характеристики рабочего (нормального) режима

  - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой	10 А

  - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки (привод МКП 110 кВ)	260А

  - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки	1 сек

1.3. Характеристики аварийного режима

  - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой	30 А

  - Нормируемая продолжительность аварийного режима	60 мин

  - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки	290 А

  - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки	3 сек

  - Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме	момент включения

  - выключателя МКП-110

1.4. Характеристики используемых АБ, ЗУ и схемы постоянного тока

  - Тип и емкость АБ	"VARTA" Vb 2306.

  - Количество элементов в АБ, шт.	124

  - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме 	100

  - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме 	124

  - Использование элементного коммутатора 	да

  - Тип подзарядного устройства                                                 	ПНЗП-80-260-2нс-УХЛ4 "Дубна".

  - Тип питающей сети подзарядного устройства	3х380 В

  - Тип зарядного устройства	ПНЗП-80-260-2нс-УХЛ4 "Дубна".

1.5. Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

  - Средняя температура в летний период, С		25

  - Средняя температура в зимний период, С		15

  - Минимальная температура в помещении, С		10

  - Кабель от ЩПТ до АБ сечение 1х35, тип ВВГ,  м	150**

  - Кабель от ЩПТ до ЗУ сечение 2х16, тип ВВГнг, м	30**

  - Есть ли необходимость в новых стеллажах		да

Примечания:

  - При выборе АБ учесть исключение элементного коммутатора из схемы щита постоянного тока.

  - При выборе типа АБ предпочтение отдается батареям типа GroE (элементы 2В).

  - При выборе емкости батареи учесть снижение емкости к концу срока службы до 80% С10.

  - Зарядные устройства не меняются.

  - Элементы аккумуляторной батареи оснастить рекомбинаторами.

  - * установить при предпроектном обследовании.