Приложение 1

Требования к техническим характеристикам ограничителей перенапряжения 330 кВ

| Оборудование | Ограничитель перенапряжения 330 кВ |
| --- | --- |
| Количество | три фазы |
| Срок поставки | ноябрь 2010 г. |
| Адрес объекта | Республика Карелия, Сегежский р-н, п. Каменный Бор |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспортные данные: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное рабочее напряжения сети, кВ | 330 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 2. | Основные технические характеристики: |  |  |
| 2.1 | Использование в схеме с нейтралью (изолированной, разземляемой, глухо заземленной) | глухо заземленной |  |
| 2.2 | Номинальное напряжение ОПН, кВ, не менее | * |  |
| 2.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 230 |  |
| 2.4 | Класс по пропускной способности ГОСТ Р 52725, не менее | 3 |  |
| 2.5 | Расчетный ток коммутационного импульса, волна с фронтом 60 мкс, А | * |  |
| 2.6 | Номинальный разрядный ток на волне 8/20мкс, кА, не менее | * |  |
| 3. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
| 3.1 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | опорное |  |
| 3.2 | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |  |
| 3.3 | Наличие устройства взрывобезопасности для сброса давления (да, нет) | Да |  |
| 3.4 | Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее | 40 |  |
| 3.5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543: |  |  |
| 4.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |
| 4.2 | Температура окружающего воздуха, °С - верхнее рабочее значение - нижнее рабочее значение | +40 -45 |  |
| 4.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 4.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 4.5 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 4.6 | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 4.7 | Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK - 64 | 6 |  |
| 5. | Требования к электрической прочности внешней изоляции: |  |  |
| 5.1 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 1050 |  |
| 5.2 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | 750 |  |
| 5.3 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ | * |  |
| 5.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ, 7-е изд.), см/кВ, не менее | 2,0 |  |
| 5.5 | Уровень частичных разрядов при 1,05 наибольшего рабочего напряжения ОПН, пКл, не более | 50 |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3 | Время, в течении которого изготавливается данный тип ОПН (моральный ресурс), лет | * |  |
| 7. | Требования к экологии |  |  |
| 7.2 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1 | Наличие (номер и дата выдачи) Российского Сертификата безопасности (да, нет) | Да |  |
| 10. | Комплектность поставки ОПН |  |  |
| 10.1 | Ограничитель перенапряжений с линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом и изолирующим основанием | Да |  |
| 10.2 | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да, подрядчик |  |
| 10.3 | Устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (да, нет) | нет |  |
| 10.5 | Эксплуатационная документация на русском языке, (количество экземпляров) | 3 |  |
| 10.6 | Технический паспорт на каждый ОПН, | Да |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 18620, ГОСТ 23216 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 11.3 | Растамаживание и доставка до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.4 | Условия хранения в упаковке производителя | * |  |
| 11.5 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) | * |  |

Примечание:  Параметры, отмеченные *, должны быть определены и указаны Участником  в составе технического предложения на открытый запрос предложений. Исходные данные для определения параметров ОПН приведены ниже.

Исходные данные

для замены разрядника РВМГ-330  на ОПН-330 АТ-3 Ондской ГЭС

| Тип заменяемого разрядника | РВМГ-330М |
| --- | --- |
| Место установки ОПН-330 | АТ-3 |
| Режим напряжения на шинах 330 кВ по данным эксплуатации - нормальный длительный режим - длительное повышение напряжения (свыше 2 часов) - кратковременные повышения напряжения ( от 10с до 1 мин) | 363 кВ 370 кВ 370 кВ |
| Токи 1-фазного и 3-фазного КЗ на шинах ОРУ-330 | I(3ф)=5333 А I(1ф)=5408 А |
| Длины ВЛ-330 Л-390 и Л-391 | 212 км 123,2 км |
| Характеристика защитных подходов ВЛ-330 - наличие тросов - сопротивления заземления опор на расстоянии 1-2 км | грозотросы есть нет данных |
| Характерные расстояния,м От РВМГ-330 до АТ-3 От РВМГ-330 АТ-3 до РВМГ-330 на ОРУ-330 От РВМГ-330 ОРУ-330 до 1 СШ-330 | 10 м 350 м 180 м |
| Характеристика перемычки от РВМГ-330 АТ до РВМГ-330 ОРУ - длина - наличие тросов | 350 м. 2 грозотроса |
| Наличие высших гармоник в кривой напряжения ( %%), если есть данные. Наличие мощных потребителей с выпрямительной нагрузкой. | нет данных |
| Характерные коммутации по 330 кВ выключателями или разъединителями автотрансформатора (перечислить). | воздушными выключателями, полнофазные коммутации |
| Максимальное время отключения однофазного КЗ на шинах, с | 3 с. |
| Категория загрязнения по ГОСТ 9920-89 (II – среднее, III – сильное) | II |

Участник открытого запроса предложений должен в обязательном порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности;

2. Сертификат соответствия ГОСТ 52725-07;

3. Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000);

4. Протоколы испытаний.

Дополнительные  требования

- Предпочтение отдается ОПН, укомплектованным варисторами  произведенными фирмами АВВ, EPCOS,GE.

- Происхождение варисторов должно быть подтверждено соответствующими документами.