Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Монтаж кондиционеров в помещениях ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.4-4294

(Официальная публикация на сайте ОАО « ТГК-1»)

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  г. Кемь- Путкинская ГЭС, п. Вочаж- Подужемская  ГЭС,

п. Кривой порог - Кривопорожская ГЭС, Калевальский р-н – Юшкозерская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

ККГЭС - инженер ПТО  Колесов Андрей Михайлович, контактный телефон (81458) 2-18-89.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  июль  2011 г.

Окончание           декабрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ:

2.1. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

Подрядчик должен иметь разрешения в установленном законодательством РФ порядке на право  осуществления данного вида работ.

Гарантийный срок на  выполненные работы должен составлять  60 месяцев с момента окончания работ. Проведение работ не должно нарушать режима  (технологического процесса) работы  объекта, а также должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников заказчика и подрядчика по пожарной безопасности и технике безопасности. Ответственность за соблюдение указанных требований возлагается на подрядную организацию.

2.2.  Расположение объектов:

- управление КК ГЭС – г. Кемь;

- Путкинская ГЭС – 5 км от г. Кемь;

- Подужемская ГЭС – 15 км от г. Кемь;

- Кривопорожская ГЭС – 50 км от г. Кемь;

- Юшкозерская ГЭС – 200 км от г. Кемь.

2.3. Характеристики помещений и технические условия  монтажных работ.

| Наименование помещения, объект | Характеристика помещений | Высота установки наружного блока, м | Способ прокладки | Место подключения | Режимы эксплуатации кондиционера | Предпочтительная мощность и вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление КК ГЭС (бухгалтерия) | S = 20,9 м2 H= 3,0 Кол-во чел -2 Кол-во комп-2 Кол свет – 320 Вт Окна - юг | 7(2 эт) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3х2,5 ( L=10 м) | Разветвительная коробка | В летнее время на охлаждение. | 3,5 кВт Сплит система |
| Управление КК ГЭС ( ОТ) | S = 14,8 м2 H= 3,0 Кол-во чел -2 Кол-во комп-2 Кол свет – 320 Вт Окна - запад | 7(2 эт) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3х2,5 ( L=10 м) | Разветвительная коробка | В летнее время на охлаждение. | 2,5 кВт Сплит система |
| Управление КК ГЭС (директор) | S = 40,9 м2 H= 3,0 Кол-во чел -1 Кол-во комп-1 Кол свет – 480 Вт Окна - восток | 7(2 эт) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 ( L= 20 м) | Щит Р-3 через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 5,5 кВт Сплит система |
| Управление КК ГЭС (ГИ) | S = 31,2 м2 H= 3,0 Кол-во чел -1 Кол-во комп-1 Кол свет – 480 Вт Окна - восток | 7(2 эт) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 ( L=15 м) | Щит Р-3 через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 4,5 кВт Сплит система |
| Управление КК ГЭС (Зав. складом) | S = 19,6 м2 H= 3,0 Кол-во чел -1 Кол-во комп-1 Кол свет – 480 Вт Окна - запад | 3(1 эт) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 ( L=10 м) | Разветвительная коробка | В летнее время на охлаждение. | 2,5 кВт Сплит система |
| Кривопорожская ГЭС (каб нач. ГЭС) | S = 23,76 м2 H= 3,0 Кол-во чел -1 Кол-во комп-1 Кол свет – 480 Вт Окна - Юг | 13,5(3 эт) | 1. В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 55 м. | Щит 0,4 кВ (3Н-43) через однофазный ВА 25 А. | В летнее время на охлаждение. | 3,5 кВт Сплит система |
| Кривопорожская ГЭС (каб. ЭТЛ) | S = 28,0 м2 H= 3,0 Кол-во чел -3 Кол-во комп-3 Кол свет – 480 Вт Окна - Запад | 13,5(3 эт) | 1. В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 20 м. 2. В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 5 м. | Щит 0,4 кВ (3Н-58) через однофазный ВА 25 А. | В летнее время на охлаждение. | 4,5 кВт Сплит система |
| Кривопорожская ГЭС ( комната ДИС) | S = 17,0 м2 H= 3,0 Кол-во чел -3 Кол-во комп-0 Кол свет – 240 Вт Окна - Север | 7,5 (2 эт) | 1. В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 45 м. 2. В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 5 м. | Щит 0,4 кВ (ШПО-41-1) через однофазный ВА 25 А. | В летнее время на охлаждение. | 2,5 кВт Сплит система |
| Кривопорожская ГЭС (бытовое помещение механиков) | S = 32,7 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 6 Кол-во комп-0 Кол свет – 480 Вт Окна - Север | 15,5 (4 эт) | 1. В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 50 м. 2. В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 10 м. | Щит 0,4 кВ (3Н-59) через однофазный ВА 25 А. | В летнее время на охлаждение. | 3,5 кВт Сплит система |
| Кривопорожская ГЭС (бытовое помещение электриков) | S = 16,1 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 6 Кол-во комп-0 Кол свет – 240 Вт Окна - запад | 15,5 (4 эт) | 1. В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 60 м. 2. В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 10 м. | Щит 0,4 кВ (3Н-59) через однофазный ВА 25 А. | В летнее время на охлаждение. | 2,5 Сплит система |
| Кривопорожская ГЭС ( комната пр. пищи). | S = 18,8 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 10 Кол-во комп-0 Кол свет – 240 Вт Окна - запад | 15,5 (4 эт) | 1. В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 45 м. 2. В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 5 м. | Щит 0,4 кВ (3Н-59) через однофазный АВ. | В летнее время на охлаждение. | 3,5 Сплит система |
| Путкинская ГЭС ( каб. метролога) | S = 29,8 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 1 Кол-во комп- 2 Кол свет –320 Вт Окна - север | 11м (3 эт) | В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 10 м. | ЩО через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 3,5 Сплит система |
| Путкинская ГЭС ( каб. ЭТЛ) | S = 26,8 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 3 Кол-во комп- 3 Кол свет –320 Вт Окна - север | 11м (3 эт) | В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 10 м. | ЩО через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 3,5 Сплит система |
| Путкинская ГЭС ( мастерская ЭТЛ) | S = 17,6 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 1 Кол-во комп- 0 Кол свет –240 Вт Окна - юг | 11м (3 эт) | В кабельном коробе открыто по стенам кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 10 м. | ЩО через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 2 Сплит система |
| Путкинская ГЭС (каб. Мастера эл.) | S = 16 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 2 Кол-во комп- 2 Кол свет –240 Вт Окна - юг | 18,5 (5 эт) | ---------- | В розетку | В летнее время на охлаждение. | 3,5 мобильный |
| Путкинская ГЭС ( каб. АСУ) | S = 17 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 0 Кол-во комп- 5 Кол свет –240 Вт Окна - запад | 18,5 (5 эт) | ---------- | В розетку | В летнее время на охлаждение. | 3,5 мобильный |
| Юшкозерская ГЭС (каб. нач. ГЭС). | S = 18 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 1 Кол-во комп- 1 Кол свет - 320 Вт Окна – юг. | 2,5 (1 эт.) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 30 м. | ЩО через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 3,5 Сплит система |
| Юшкозерская ГЭС (каб. инженера). | S = 17,4 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 2 Кол-во комп- 2 Кол свет – 320 Вт Окна - север | 2,5 (1 эт.) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 30 м. | ЩО через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 3,5 Сплит система |
| Юшкозерская ГЭС (каб. техника). | S = 16,2 м2 H= 3,0 Кол-во чел - 1 Кол-во комп- 1 Кол свет – 320 Вт Окна - запад | 2,5 (1 эт.) | В гофре под подвесным потолком кабелем ВВГнг 3 х 2,5 – 30 м. | ЩО через однофазный ВА 25 А | В летнее время на охлаждение. | 3,5 Сплит система |

Итого:

17 сплит- систем

2 мобильных (При монтаже мобильных кондиционеров включать работы только по выводу дренажной трубы через стену здания наружу).

Предпочтительные марки кондиционеров:

- сплит – система: Airwell, DeLonghi, Fuji Electric, General Fujitsu, Hitachi, Hyundai / Winia,

Mitsubishi Electric, Sanyo, Sharp, Toshiba (Фреон 410).

Ориентировочная стоимость: от 15 000 (2 кВт) до  30 000 руб. (6 кВт)

- мобильные кондиционеры: AEG, Jax, Ballu, Bork, Polaris, Polar Bear (Фреон 410).

Ориентировочная стоимость: 25 000 руб. (3,5 кВт).

2.4. Материалы и оборудование для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требование к производству работ.

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - Инструкция по оформлению приемосдаточной  документации по электромонтажным работам. ВСН 123-79.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО);

- опыт электромонтажных  работ не менее 3-х лет;

- опыт работ на высоте с люльки подъемника;

-   предварительное обследование объекта для уточнения объемов работ;

-   соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в

ОАО «ТГК-1»,

-   соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие  сертификатов, удостоверяющих их качество,

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

Подрядчик должен обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного персонала по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с    указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- содержание рабочего места в чистоте и утилизацию отходов своим транспортом;

- наличие всех необходимых для работы инструментов и специальных приспособлений;

- погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением  специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- ведение  исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР Карелии;

- cоставление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ для производства работ на действующем  опасном производственном объекте;

- cоставление совместных мероприятий по охране труда. Работа ведется по акту- допуску;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договоры субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы.

Материалы и оборудование для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно. Участник, у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками открытого запроса предложений по определению исполнителя работ, выставленных на открытый запрос предложений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский»             ______________________ / С.Ю. Чугров/

(подпись)	                       (расшифровка подписи)