Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

тепловизионному контролю электрооборудования

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования

Целью настоящего технического задания является проведение телевизионного контроля электрического оборудования в соответствии с требованиями Объемов и норм испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, оценку теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей в соответствии с методиками РД 34.45-51.300-97. Представление отчета с термограммой.

Требования к месту выполнения работ:

Расположение объектов указано в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Седельников А.С. тел. (8142) 713893, 89114015633

Контактное лицо по объектам Каскада Кемских ГЭС:

Геккин Владимир Анатольевич, тел. (814-58) 2-08-92

Контактное лицо по объектам Каскада Выгских ГЭС:

Янчик Анна Анатольевна, тел.(814-31)36-385

Контактное лицо по объектам Каскада Сунских ГЭС:

Самкина Валентина Анатольевна (814-51) 3-35-54

Контактное лицо по Петрозаводской ТЭЦ:

Кузнецов Андрей Юрьевич (8142) 71-68-00

Требования к срокам выполнения работ:

Февраль 2012 г. – май 2012 г.

Сроки выполнения работ в течении года по согласованному с главным инженером объекта графиком. Срок представления отчета в течении месяца после проведения контроля на каждом конкретном объекте.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Объем выполняемых работ устанавливается Перечнем электрооборудования, подлежащего тепловизионному обследованию в 2012 году (приложение № 2).

При тепловизионном контроле электрооборудования следует применять тепловизоры с разрешающей способностью не хуже 0.1 гр. С. со спектральным диапазоном 8-12 µм. Контроль оборудования осуществляется в соответствии с требованиями “Объемов и норм испытаний электрооборудования” РД 34.45-51.300-97 и “Основными положениями методики инфракрасной диагностики электрооборудования ВЛ” РД 153-34.0-20.363-99.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Производство работ:

Участок проведения работ размещен на территории различных объектов Филиала “Карельский” ОАО “ТГК-1”,  указанных в Приложении 1.

Работы производятся в действующих электроустановках до и выше 1000 В.

Подрядчик  должен:

Обеспечить:

- При организации работ обеспечить выполнение требований РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163 без привлечения персонала объекта в качестве наблюдающего или производителя работ (иметь исполнителя с группой III по ЭБ).

- Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ. До начала работ согласовать конкретный срок проведения контроля у главного инженера Каскада ГЭС и Петрозаводской ТЭЦ.

- Представление отчетов по каждой единице обследуемого оборудования. Отчеты представляются в двух экземплярах на бумажном носителе с термограммами и в электронном виде на флеш-картах по структурным подразделениям.

- Наличие механизмов инструментов и материалов для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, вспомогательных (расходных) материалов для выполнения заявляемых объемов работ.

- Ознакомится с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Значимыми экологическими аспектами и требованиями по охране окружающей среды СЭМ; при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ.

- Обеспечить работников Подрядчика и обязать субподрядчиков, выполняющих Работы на Объекте, обеспечить своих работников однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Заявки Участника.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче  оферты. В любом  случае  этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со

следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки Участника.

Приложения:

1. Координаты расположения объектов филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - на 1 листе.

2. Перечень электрооборудования по филиалу «Карельский» ОАО «ТГК-1», подлежащего тепловизионному обследованию в 2012 году – на 14 листах.

Начальник Электротехнической Службы

Филиала «Карельский» ОАО ТГК-1	________________________ А.С. Седельников

(подпись)                                                     (расшифровка подписи)