ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  конкурс  по выбору исполнителя по

СМР и ПНР по обеспечению быстродействия РЗА Л-146

Юшкозерской ГЭС и Ондской ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011г.

Номер закупки по ГКПЗ 3000/2.4-2180

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский р-он., п. Каменный Бор, Ондская ГЭС, Л-106;

Республика Карелия, Калевальский район, п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС, Л-146.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Зам. начальника службы релейной защиты, автоматики и измерений филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Гужов Александр Викторович (814-2) 71-38-83

Начальник СРЗАИ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Кочерев Валерий Алексеевич

(8142) 71-38-85

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель 2011 г.

Окончание         декабрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

# Назначение и цель реконструкции.

Целью настоящей  реконструкции  является обеспечение быстродействия защит Л-106 на Ондской ГЭС и Л-146 на Юшкозерской ГЭС, для увеличения надежности работы защит указанных линий.

II.Требования к выполнению работ

Быстродействие защит выполняется согласно проектной документации «Внедрение аппаратуры для обеспечения  быстродействия РЗиА Л-146, Л-106 Юшкозерской ГЭС (ГЭС-16) и Онской ГЭС (ГЭС-4) филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Проект выполнен в 2010 году ООО «ЭКРА-Сибирь».

Быстродействие дистанционной защиты (ДЗ) и токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) линии Л -146 на ГЭС-16 и линии Л -106 на ГЭС-4 обеспечивается передачей команд телеускорения посредством аппаратуры передачи команд РЗ и ПА ШЭ-200-АКА Rx/Tx КЕДР.

Аппаратура  передачи команд РЗ и ПА ШЭ-200-АКА Rx/Tx КЕДР работает по ВЧ каналу образованному посредством обработки одной фазы Л-146 и Л-106

Предусмотрена возможность перевода ускорения на защиты Л-147 (при выведенном в ремонт ВЛ-146) ГЭС-16 и перевода ускорения на ВО-110 (при выведенном в ремонт ВЛ-106) на ГЭС-4.

Проектом определены схемы приема команд для ускорения ДЗ и ТЗНП Л-146 и Л-106, предусмотрена возможность перевода приема команд на защиты Л-147 при выводе в ремонт                  ВЛ-146 на ГЭС-16 и ВО-110 при выводе в ремонт ВЛ-106 на ГЭС-4.

Определены схемы пуска команд от защит Л-146 с возможностью перевода пуска команд от защит Л-147 на ГЭС-16, определены схемы пуска команд от защит Л-106 с возможностью перевода пуска команд от защит ВО-110 на ГЭС-4.

Определены схемы сигнализации приема и передачи команд.

Определены схемы ВЧ трактов по Л-146, Л-106.

Определены места размещения шкафов ШЭ-200-АКА Rx/Tx КЕДР.

Определены места, и способ установки оборудования ВЧ обработки канала.

Выполнены монтажные схемы для реализации проекта.

Выполнена спецификация приобретаемого оборудования, кабельной продукции и материалов.

Краткая характеристика приобретаемого оборудования:

ГЭС-16, ГЭС-4

ШЭ-200-АКА

Исполнение шкафов – ШЭ-200-АКА Rx/Tx;

Количество ключей ввода вывода принимаемых команд – 16 в каждом шкафу;

Количество реле повторителей принимаемых команд – 16 в каждом шкафу;

Дополнительные устройства, устанавливаемые в шкафы:

Разделительные фильтры с рабочими полосами частот 174 кГц и 158 кГц для ГЭС-16,

98 кГц и 110 кГц для ГЭС-4.

АКА КЕДР

Исполнение АКА КЕДР по назначению:

Передатчики Tx, приемники Rx;

Номинальное напряжение оперативного питания: Тх – 220 В, Rx – 220 В;

Количество команд: Тх – 16, Rx – 16;

Полоса рабочих частот ВЧ канала: Тх – 156-160 кГц, Rx – 172-176 кГц для ГЭС-16,

Тх – 108-112 кГц, Rx – 96-100 кГц для ГЭС-4.

Высокочастотный заградитель

Тип заградителей

ВЗ-630-0,25 для ГЭС-16

ВЗ-630-0,5 для ГЭС-4;

Номинальный длительный ток 630 А;

Номинальный кратковременный ток КЗ 16/20 кА;

Ударный ток КЗ 41/51 кА

Максимальное значение активной составляющей полного сопротивления 650 Ом для ГЭС-16, 1000 Ом для ГЭС-4;

Напряжение линии электропередач 110 кВ;

Рабочий диапазон частот 150-240 кГц для ГЭС-16, 94-114 кГц для ГЭС-4;

Климатическое исполнение УХЛ1.

Конденсатор связи

Тип конденсаторов связи СМПВ-110/√3-6,4;

Номинальное напряжение -110 кВ;

Емкость 6,4 нФ;

Климатическое исполнение УХЛ1.

Фильтр присоединения

Тип фильтров присоединения ФП-6400;

Полоса пропускания 51 – 1000 кГц;

Напряжение линии электропередач 110 кВ;

Климатическое исполнение УХЛ1.

Тип, количество, технические данные остального оборудования и материалов указано в объеме поставки (приложение № 1 к ТЗ)

Подрядчик осуществляет поставку всего оборудования и материалов согласно проекту.

Основные характеристики существующего объекта.

ГЭС-16 «Юшкозерская»

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/10/6 кВ |
| Конструктивное исполнение РУ | Открытое ОРУ-110 кВ, ГРУ-6 кВ - с ячейками типа К-XII РУ-10 кВ на территории ОРУ-110 кВ |
| Тип схемы РУ | ОРУ-110 кВ «Мост с тремя выключателями и ремонтной перемычкой». ГРУ-6 кВ: Г-1, Г-2, 2 секции СН. РУ-10 кВ: линия, питающаяся через трансформатор 6/10 кВ и выключатели поочередно с любой из секций ГРУ-6 кВ |
| Количество линий, подключаемых к РУ | ОРУ 110 кВ – 2 линии |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | ОРУ-110 кВ – нет РУ-10 кВ – одна ячейка |
| Количество и мощность генераторов и силовых трансформаторов | 2 генератора по 9 МВт каждый и 2 трансформатора по 16 МВА каждый |
| Количество трансформаторов СН | 4 |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | нет |
| Тип климата | Умеренный климат, минимальная температура воздуха, град.0С – 40 |
| Район по количеству грозовых часов в году | Второй (от 20 до 40 грозочасов) |
| Район по степени загрязненности атмосферы | Атмосфера не загрязнена – 1-я CЗ |
| Вид обслуживания | Постоянный оперативный персонал |
| Возможность расширения | Есть |
| Расположение защит Л-146 | ГЩУ. Релейный зал. Панель Р-7 |
| Тип защит Л-146 | Панель защит ЭПЗ 1636-67 |
| Расположение защит Л-147 | ГЩУ. Релейный зал. Панель Р-3 |
| Тип защит Л-147 | Панель защит ЭПЗ 1636-67 |
| Расположение цифрового осциллографа | ГЩУ. Релейный зал. Панель Р-6 |
| Тип цифрового осциллографа | Терминал НПП ЭКРА БЭ-2702 |
| Род тока и напряжение оперативного питания | Постоянный 220 В |

ГЭС-4 «Ондская»

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/220 кВ |
| Конструктивное исполнение РУ | Открытое ОРУ-110, |
| Тип схемы РУ | ОРУ-110 кВ. Две системы шин с обходной. Межсекционный и обходной выключатели. |
| Количество линий, подключаемых к РУ | ОРУ 110 кВ – 9 линий |
| Количество блоков генератор-трансформатор | 4 блока по 24,5 МВА каждый |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2 автотрансформатора по 125 МВА каждый |
| Количество трансформаторов СН | 2 |
| Тип климата | Умеренный климат, минимальная температура воздуха, град.0С – 40 |
| Район по количеству грозовых часов в году | Второй (от 20 до 40 грозочасов) |
| Район по степени загрязненности атмосферы | Атмосфера не загрязнена – 1-я CЗ |
| Вид обслуживания | Постоянный оперативный персонал |
| Возможность расширения | Есть |
| Расположение защит, электроавтоматики. Сигнализации и управления выключателем Л-106 | # ОПУ. Релейный зал №1. Панель Р-106. |
| Тип защит, автоматики и управления выключателем Л-106 | # НПП «ЭКРА». Шкаф ШЭ2607 016 |
| Расположение защит, электроавтоматики. Сигнализации и управления выключателем ВО-110 | # ОПУ. Релейный зал №1. Панель Р-96. |
| Тип защит, автоматики и управления выключателем ВО-110 | # НПП «ЭКРА». Шкаф ШЭ2607 014 |
| Род тока и напряжение оперативного питания | Постоянный 220 В |
| Расположение цифрового осциллографа | ОПУ. Релейный зал №1. Р-74 |
| Тип цифрового осциллографа | НПП «ЭКРА» ШЭ1114 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

на СМР и ПНР по обеспечению быстродействия РЗА Л-146, Л-106 Юшкозерской ГЭС    Ондской ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Объект | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупка и поставка оборудования на объект согласно объему поставки (Приложение № 1 к ТЗ). | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 2. | Закупка и поставка оборудования строительной части на объект согласно объему поставки (Приложение № 2 к ТЗ). | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 3. | Монтаж конструкций (фундаментных стоек) под конденсаторы связи и фильтры присоединения Согласно объему поставки строительной части (Приложение № 2 к ТЗ) | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 4. | Монтаж и установка аппаратуры ВЧ обработки (конденсаторы связи, ВЧ заградители, фильтры присоединения, однополюсные разъединители) согласно объему поставки (Приложение № 1 к ТЗ). | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 5. | Монтаж и установка шкафов ШЭ-200-АКА согласно объему поставки (Приложение № 1 к ТЗ). | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 6. | Монтаж дополнительного оборудования (ключи, накладки, блоки и т.п) на существующих панелях защит и сигнализации | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 7. | Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, разводка и подключение кабелей в шкафах ШЭ-200-АКА, в существующих панелях защит и сигнализации; подключение цепей оперативного тока, цепей сигнализации. Общая длина согласно кабельному журналу ГЭС-16 – 130 м, ГЭС-4 – 364 м | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 8. | Прокладка ВЧ кабелей по кабельным конструкциям в помещениях, в кабельных каналах на ОРУ-110, подключение в шкафах ШЭ-200-АКА и в аппаратуре ВЧ обработки. Общая длина кабеля ГЭС-16 – 240 м, ГЭС-4 – 370 м. | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 9. | Прокладка интерфейсного кабеля по кабельным конструкциям, подключение в шкафах ШЭ-200-АКА и в шкафах РАС Парма Общая длина кабеля ГЭС-16 – 30 м, ГЭС-4 – 40 м | ГЭС-16 ГЭС-4 | Согласно проекту |
| 10. | Наладка приемников и передатчиков АКА КЕДР согласно инструкциям завода-изготовителя. | ГЭС-16 ГЭС-4 |  |
| 11. | Проверка ВЧ каналов, аппаратуры АКА КЕДР при работе в ВЧ каналах. | ГЭС-16 ГЭС-4 |  |
| 12. | Согласование с ООО НПП «ЭКРА» и изменение прошивки программного обеспечения терминала защит ВО-110. | ГЭС-4 |  |
| 13. | Проведение пуско-наладочных испытаний аппаратуры приема/передачи команд, оборудования привязки к существующим панелям защит и сигнализации. Проверка взаимодействия приемников и передатчиков АКА КЕДР с существующими устройствами РЗА и сигнализации. Комплексная проверка передачи/приема команд с воздействием на существующие защиты и сигнализацию. | ГЭС-16 ГЭС-4 |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Требования к документированию.

Вся документация должна быть представлена в текстовом и графическом виде на бумажном и на электронном носителях в VISIO и состоять из:

- паспортов-протоколов на вновь монтируемое оборудование;

- технического описания оборудования;

- инструкции по эксплуатации аппаратуры;

- инструкции по эксплуатации для оперативного персонала.

Заказчику предоставляются Акты на все проверки

Документация на бумажном носителе должны быть представлена в трех экземплярах.

- Порядок контроля и приемки  аппаратуры  в  опытную эксплуатацию.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах и проведение работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятиями.

К приемке в  эксплуатацию на объекте должен быть представлен комплекс технических средств, включающий:

- комплекс технических средств, смонтированных и соединенных в соответствии с проектом;

- проектную документацию;

- протоколы наладки аппаратуры;

- документацию по техническому обслуживанию, эксплуатации и проверке.

По результатам опытной эксплуатации составляется акт о завершении проверки шкафов ШЭ-200-АКА, аппаратуры ВЧ обработки, ВЧ каналов, существующих защит и  сигнализации, в части телеускорения, в режиме опытной эксплуатации и ввод шкафов ШЭ-200-АКА, существующих защит и  сигнализации, в промышленную эксплуатацию.

Исполнитель берет на себя ответственность за гарантийное обслуживание шкафов ШЭ-200-АКА, аппаратуры ВЧ обработки, ВЧ каналов, существующих защит и  сигнализации, в части телеускорения, устранение всех дефектов и неисправностей, обнаруженных в гарантийный период эксплуатации (3 года).

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации для выполнения работ по СМР и ПНР по обеспечению быстродействия РЗА Л-146 Юшкозерской и Ондской ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Требования к производству работ и качеству работ.

- Выполнение требований:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ.

  - РД 153-34.0-35.648-01. Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем.

  - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России. Приложение к распоряжению ОАО «ЕЭС России» от 21.02.2008 № 44р.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по монтажу и наладке устройств РЗиА не менее 3 лет;

- Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления вышеуказанных работ;

2.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3. Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду (распоряжению);

- на производство специальных работ.

4. Доскональное знание особенностей вновь вводимого в работу оборудования;

5. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала,  имеющего  право выполнения специальных работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

7. Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок Договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электрических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24. Пусконаладочные работы

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

Приложения:

- 1. Объем поставки оборудования – на 2 л. в 1 экз.

- 2. Объем поставки оборудования строительной части – на 2 л. в 1 экз.

Требования к сроку действия Конкурсной заявки.

Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.