Приложение№1.

Квалификационная форма.

Техническое предложение на выполнение работ по комплексному обследованию турбогенераторов

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| Метод обследования, испытаний и измерений | РД на метод испытаний | РД на метод оценки испытаний | Используемое оборудование при измерениях с указанием первичных датчиков | ФИО и квалификация эксперта выполняющего работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ознакомление с технич. зад-м Заказчика, нормативно-технической документацией, графиками нагрузки. |  |  |  |  |  |
| 2. Анализ общего состояния, режимов работы, конструктивных особенностей оборудования, состояния и т.д. Анализ сведений ремонтной и эксплуатационной документации, и оценка на их основе тех.состояния узлов и систем генератора. |  |  |  |  |  |
| Работающий генератор |  |  |  |  |  |
| Отбор микрочастиц износа узлов и деталей из циркулирующего внутри генератора охлаждающего газа, последующий анализ состава микрочастиц с выдачей заключения о вероятных дефектах. |  |  |  |  |  |
| Вибрационное обследование генератора и оценка состояния механической системы статора. |  |  |  |  |  |
| Тепловые испытания генератора. |  |  |  |  |  |
| Отбор информационно-содержательных продуктов износа, изломов, отложений и последующий их анализ |  |  |  |  |  |
| Измерение уровня пазовых разрядов в изоляции обмотки статора. |  |  |  |  |  |
| Оценка степени коронирования обмотки статора с использованием оптико-электронных приборов. |  |  |  |  |  |
| Выявление с помощью тепловизора локальных ослаблений изоляции обмотки статора. |  |  |  |  |  |
| Оценка плотности и жесткости сердечника статора вибрационным методом. Вибрационное обследование стяжных призм сердечника статора |  |  |  |  |  |
| Ультразвуковой контроль плотности локальных зон сердечника, имеющих признаки ослабления. |  |  |  |  |  |
| Тепловизионный контроль нагревов при испытаниях сердечника статора на нагрев индукционными потерями |  |  |  |  |  |
| Проверка правильности показаний и маркировки принадлежности термодатчиков статора при испытаниях сердечника статора индукционными потерями |  |  |  |  |  |
| Дефектоскопия бандажного узла, лопаток вентилятора и напряженных участков вала ротора; |  |  |  |  |  |
| Оценка состояния ЩКА |  |  |  |  |  |
| На роторе выведенном из статора. |  |  |  |  |  |
| Осмотр с помощью эндоскопов лобовых частей обмотки. |  |  |  |  |  |
| Осмотр бочки ротора на предмет выявления подгаров, подкалов и других возможных дефектов. |  |  |  |  |  |
| Эндоскопический осмотр вентиляционных каналов пазовой части обмоток роторов с непосредственным газовым охлаждением. |  |  |  |  |  |