ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по

«Поставка оборудования и СМР по замене аккумуляторной батареи»

(Маткожненская ГЭС) Каскад Выгских ГЭС

Номер закупки по ГКПЗ 3300/2.4-4150

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский район, поселок Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Должность и контактные телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Выгских ГЭС: инженер ПТО Герасименко А.С., тел. (814-31) 36-302

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник электротехнической службы – Седельников А.С. –  тел. (8142) 71-38-94.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало               сентябрь 2011 года.

Окончание          декабрь 2011 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# Гарантийные требования:

Срок гарантии выполненных работ и установленного оборудования устанавливаются продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Цель работ.

- Замена оборудования, выработавшего свой ресурс (аккумуляторная батарея СН-432). Обеспечение номинальной емкости (100% ёмкости) АБ для питания оперативных цепей постоянного тока и оборудования Маткожненской ГЭС.

- Замена стеллажей под элементы аккумуляторной батареи.

- Замена зарядного агрегата ВАЗП

- Комплектация аккумуляторной батареи приборами, оборудованием, материалами, необходимыми для нормальной эксплуатации аккумуляторной батареи в зависимости от типа выбранной аккумуляторной батареи.

- Прокладка новых кабелей связи аккумуляторной батареи со щитом постоянного тока.

- Изменение схемы подключения аккумуляторной батареи к щиту постоянного тока с исключением из схемы элементного коммутатора.

Технические характеристики существующего оборудования:

| Тип: | СН-432. |
| --- | --- |
| Дата установки: | 1991 г. |
| Емкость: | 452 А\ч |
| Количество элементов: | 120 |
| Номинальное напряжение на нагрузке: | 220 В |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления | 198÷242 В |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей | 198÷242 В |
| Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой для нормального режима | 10 А |
| Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки для нормального режима | 260 А |
| Максимальная продолжительность толчковой нагрузки нормального режима: | 1 с |
| Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой для аварийного режима | 30 А |
| Нормируемая продолжительность аварийного режима: | 60 мин. |
| Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки для аварийного режима | 290 А |
| Максимальная продолжительность толчковой нагрузки аварийного режима: | 3 с |
| Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка: | 102(Элементный коммутатор) |
| Тип зарядного агрегата: | ПН-205 |
| Подзарядный агрегат основных элементов: | ВАЗП-380\260-40\80-У4 |
| Подзарядный агрегат концевых элементов | ВСА-111А |

  - Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

  - Средняя температура в летний период, С		                  15

  - Средняя температура в зимний период, С	                    11

  - Минимальная температура в помещении, С	              	       5

  - Кабель от ЩПТ до АБ сечение 3х95, тип СБГ,  м	                     6

  - Кабель от ЩПТ  до ОРУ-110 сечение 2(2х95), тип СБГ, м	     400

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на поставку оборудования и СМР по замене аккумуляторной батареи

для нужд Маткожненской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Наименование работ, выполняемых подрядчиком.

- Предпроектное обследование объекта;

- Разработка проектной документации на замену аккумуляторной батареи, подзарядного агрегата кабельных линий;

- Предусмотреть в проекте размещение оборудования с учетом размеров помещений с использованием существующих проходов, кабельных каналов, технологии замены оборудования без обесточения конечных потребителей на срок более 1 часа;

- Обследование системы вентиляции в выбранном для установки АБ помещении, предложения по вентиляции помещения АБ для режимов постоянного подзаряда и уравнительного заряда.

- Согласование проектной документации с заказчиком;

- Приобретение и поставка оборудования и материалов на объект заказчика :

- батарея 104 элемента (2В) с комплектом для монтажа

- комплект стеллажей на 104 элемента

- кабель от АБ до ЩПТ  (до 50 м.)

- кабель от ЗА до ЩПТ  (до 50 м.)

- кабели от ЗА до источников питания (щит СН и щит ГЭП ГЭС) (до 50 м.)

оборудование, сечения и длины кабелей  определяются проектом

- Демонтаж старой АБ, одного ВАЗП и ВСА.

- Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте заказчика.

- Оформление приемо-сдаточной документации;

- Утилизация демонтированной аккумуляторной батареи.

Лица, ответственные за согласование и направление проекта в работу:

Главный инженер КВГЭС Иванов Ю.А.. тел. +79217268642, начальник ЭТС Седельников А.С. +79114015633.

Получить дополнительные исходные данные можно у  начальника Маткожненской ГЭС – Чернов Николай Васильевич, контактный телефон +79218033067, начальника ЭТЛ КВГЭС -  Борискин Николай Васильевич, контактный телефон +79215263443.

Исходные данные для выбора АБ

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение на нагрузке: | 220 +5% В |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления | 198÷242 В |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей | 198÷242 В |
| Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой для нормального режима | 10 А |
| Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки для нормального режима | 260 А |
| Максимальная продолжительность толчковой нагрузки нормального режима: | 1 с |
| Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой для аварийного режима | 30 А |
| Нормируемая продолжительность аварийного режима: | 60 мин. |
| Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки для аварийного режима (включая ток пост. нагрузки) | 290 А |
| Максимальная продолжительность толчковой нагрузки аварийного режима: | 3 с |
| Температура в пом. АБ, 0С | 5-15 |

Расчет АБ ведется по методике проверки остающегося нпаряжеия на ЩПТ при толчковой нагрузке в конце разряда

Технические требования к поставляемому  зарядному агрегату

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Входное напряжение, В | 380, 3 ф. |
| Выходное напряжение, В | 260 |
| Выходной ток, А | 80 |
| Диапазоны регулирования выходных тока и напряжения | 0,1-1,2 от ном. |
| Коэфф. пульсации вых. нпар. | 0,5% |
| Выдача сигналово неисправности на сухой контакт | да |
| Интерфейс связи с АСУ ТП верхнего уровня | да |
| Точность стабилизации напряжения | 1 % |
| Температурная компенсация | да |
| Контроль целостности цепи АБ | да |
| АВР на входе | да |
| Функция управления вентилятором в помещении с блокировкой ЗА при откл. вентиляции | да |
| Температура эксплуатации, 0С | 5-25 |
| Срок службы, не менее лет | 15 |
| Степень защиты, не менее | IP 21 |

  - -  ЗА должен обеспечивать подключение к батарее с напряжением ниже номинального с последующей установкой напряжения подзаряда.

  - -  Показатели ЭМС (помехоустойчивость, помехоэмиссия) должны соответствовать требованиям ГОСТ 50745 к источникам бесперебойного и гарантированного питания как к изделиям класса А, применяемым в промышленных зонах и на электростанциях.

  - - Требования по обеспечению работоспособности: Выпрямитель зарядно- подзарядный должен  сохранять работоспособность и обеспечивать соблюдение технических характеристик при отклонении качества электроэнергии на величины допустимые требованиями ГОСТа 13109-97.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации на

поставку оборудования и СМР по замене аккумуляторной батареи

для нужд Маткожненской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Требования к составу документации:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на SD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию, согласованные Заказчиком.

- Расчет типа аккумуляторной батареи с приложением разрядных характеристик заданного режима разряда с учетом заявленного толчкового тока в конце разряда (IEEE 485)

- Расчет существующих кабелей (от ЩПТ до выкл. ОРУ-110) по падению напряжения

- Расчет кабеля от АБ до ЩПТ

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимым для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по вентиляции помещения АБ

- Решения по производству строительных работ, сопутствующих монтажу электрооборудования, при необходимости.

- Проект производства работ с подробной технологией замены аккумуляторной батареи и подзарядного агрегата с полным сохранением питания постоянным током оборудования гидроэлектростанции на период выполнения работ.

Рабочая документация должна включать:

- Эскизы по размещению оборудования.

- Инструкции по эксплуатации АБ и ЗА для местных условий.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с напряжением 35-750 кВ., в части исполнения п. 6.3.1.

- СО 153-34.20.161-2003. Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5. Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008. Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Применяемые при проектировании собственных нужд гидроэлектростанции материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованным с заказчиком ТУ.

Требования к поставляемому оборудованию:

На оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель обязан предоставить соответствующие сертификаты.
Оборудование должно поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий, за исключения случаев, когда поставка оборудования с дополнительными к комплекту частями или без отдельных частей, входящих к комплект, предусмотрена Договором или Приложением к нему.
Исполнитель обязуется  обеспечить  работоспособность Оборудования и  включить  в  комплект  поставки   все  необходимые компоненты для обеспечения данного требования.
Оборудование поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Оборудования. В случае проверки Оборудования в месте его приемки в Акт приема-передачи представителями Сторон вносится соответствующая запись.
 Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования оборудования Исполнителем должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида Оборудования. 
 Оборудование подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть   нанесена на упаковку Оборудования несмываемой  краской и включать в себя сведения о Заказчике, Исполнителе, реквизитах Контракта, позиции оборудования по Спецификации, весе и размере.  Места,   требующие   специального   обращения,   должны   иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие  обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя производство маркировки оборудования за счет Исполнителя.
 Исполнитель обязан предоставить следующую информацию об Оборудовании на русском языке: об изготовителе и месте его нахождения,
обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата  соответствия; о потребительских свойствах Оборудования, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации;
о сроке службы и сроке  годности Оборудования, если такой срок установлен.
 Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорту), прилагаемой к каждой единице оборудования.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам

оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-  для всего смонтированного оборудования предусмотреть оборудование, приборы, оснастку, необходимые для его эксплуатации и включить в смету.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

- Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно <*>

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

23. Монтажные работы:

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работы:

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

Требования к сроку действия Конкурсной заявки.

Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.