ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по                                                     Комплексному обследованию трансформатора Т-2

(ТРДНГ-32000/220/10) Подужемской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.17-3904.

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Вочаж, Подужемская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС зам. начальника ПТО - Геккин Владимир Анатольевич,

тел. (81458) 2-08-92.

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ЭТС - Седельников Александр Сергеевич, тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        июль     2011 г.

Окончание  декабрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Целью данной работы является проведение комплексного обследования  трансформатора Т-2 (ТРДНГ-32000/220/10, инв. № 59011760) Подужемской ГЭС Каскада Кемских ГЭС по определению возможности и условий продления срока безопасной эксплуатации.

Работа проводится для получения объективной информации о техническом состоянии  трансформатора, разработке рекомендаций по продолжению эксплуатации на установленных параметрах и срокам проведения ремонта.

Работы по техническому диагностированию необходимо проводить на основании программы, разработанной в соответствии с требованиями Стандарта Организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» и действующих НТД. Подрядчику предоставить в составе технического предложения программу обследования трансформатора.

Ведомость  минимального объема работ

по комплексному обследованию трансформатора Т-2.

- Анализ аварийности и характерных дефектов трансформатора типа ТРДНГ-32000/220/10.

- Анализ режимов работы и эксплуатационной документации обследуемого трансформатора.

- Анализ результатов эксплуатационных измерений и испытаний.

- Осмотр оборудования.

- Акустическое обследование трансформатора, РПН, вводов, Т.Т., бака трансформатора, бака РПН.

- Вибрационное обследование оборудования охлаждения трансформатора.

- Оценка влагосодержания твердой изоляции расчетным методом.

- Измерение сопротивления изоляции обмоток.

- Измерение сопротивления КЗ трансформатора.

В процессе эксплуатации измерения Zк производятся после воздействия на трансформатор тока КЗ, превышающего 70% расчетного значения, а также в объеме комплексных испытаний.

- Измерение пробивного напряжения, тангенса угла диэлектрических потерь, кислотного числа, температуры вспышки в закрытом тигле, влагосодержания, содержания механических примесей, растворимого шлама, антиокислительной присадки, оптической мутности трансформаторного масла в баке трансформатора и в баке РПН.

- Хроматографический анализ растворенных в масле газов в баке трансформатора и РПН.

- Измерение потерь холостого хода, исходя из результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов.

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

Измерения сопротивления обмоток постоянному току проводятся при комплексных испытаниях трансформатора.

- Проведение измерений содержания фурановых соединений с помощью тонкослойной хроматографии или методом жидкостной хроматографии.

Оценка содержания фурановых соединений производится у трансформаторов 110 кВ и выше.

- Тепловизионный контроль. Проводится в соответствии с РД 34.45-51.300-97.                                                                      Вводы.

- Измерение сопротивления изоляции ввода.

- Измерение угла диэлектрических потерь и емкости изоляции ввода.

При достижении предельно-допустимого значения сопротивления и (или) тангенса угла диэлектрических потерь и емкости ввода выполнить:

- измерение поверхностного сопротивления вводов с помощью накладного электрода из станиоля.

- Хроматографический анализ растворенных в масле газов.

Необходимость проведения хроматографического анализа растворенных в масле газов по совокупности результатов испытаний вводов.

- Измерение оптической мутности трансформаторного масла вводов 220 кВ.                                                                                   Анализ оптической мутности масла проводится после 10 лет эксплуатации ввода.

- Измерение пробивного напряжения, тангенса угла диэлектрических потерь, кислотного числа, температуры вспышки в закрытом тигле, влагосодержания, содержания механических примесей, растворимого шлама, антиокислительной присадки, оптической мутности трансформаторного масла. Контроль масла герметичных вводов производится при получении неудовлетворительных результатов по следующим показателям: сопротивление изоляции, и (или) тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции, и (или) контроль изоляции под рабочим напряжением.

- Тепловизионный контроль.

Встроенные трансформаторы тока.

- Измерение сопротивления изоляции.

- Испытание  повышенным напряжением.

- Тепловизионный контроль.

Заключающий этап.

- Комплексный анализ полученных данных, подготовка технического отчета с заключением о диагностическом состоянии трансформатора и рекомендациями о его эксплуатации. Анализ проводится в соответствии с учетом действующих стандартов и правил. При проведении анализа возможно использование других нормативных документов и методик, а также собственных методик. При использовании собственных методик они должны быть представлены в составе конкурсного предложения.

Паспортные данные трансформатора Т-2 типа ТРДНГ-32000/220/10.

| Показатель | Данные трансформатора |
| --- | --- |
| Тип | ТРДНГ-32000/220/10 |
| Заводской номер | 984941 |
| Станционный номер | Т-2 |
| Год изготовления | 1968 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| Схема и группа соединения | Y-0/Д-Д-11-11 |
| Завод-изготовитель | п/я Р-6614 |
| Номинальная мощность, МВА | 32 |
| Номинальное напряжение, кВ, обмотки: - ВН - НН | 220 10,50 |
| Номинальный ток, А, обмотки: - ВН (основного вывода) - НН | 80,30 1758 |
| Переключающее устройство, тип | РНТ-20 |
| Ток ХХ, % номинального | 2,800 |
| Потери ХХ при номинальном напряжении, кВт | 87 |
| Потери КЗ, кВт | 207,8 |
| Напряжение КЗ, % | 12,020 |
| Система охлаждения | Д – масляная, с естественной циркуляцией масла и дутьем. |
| Защита масла от увлажнения | Воздухоосушительный фильтр. |
| Марка залитого масла, ГОСТ (ТУ) | ТПк 982-68 |

Проведение работ по комплексному обследованию трансформатора Т-2, в соответствии с утвержденным графиком ремонтов в период с 03 октября по 07 октября 2011 года.

Примечание:

Получить дополнительные технические характеристики можно у старшего инженера Путкинской, Подужемской ГЭС – Товкача В.Н., (тел. +79215215256), мастера ГРЭТО Путкинской, Подужемской – Тимофеева Н.А. (тел. +79215215258), инженера по ОЭР Подужемской ГЭС – Ерохина Д.Г. (тел. +79114195816).

Требования к отчетной документации:

По итогам работы заказчику передается отчетная документация, согласованная с Каскадом Кемских ГЭС, в текстовом виде формата А4 в трех экземплярах. Фотографии, схемы, графики, осциллограммы в отчетной документации должны быть предоставлены в цветном виде.

Особые условия

Производство  работ и требования к персоналу Подрядной организации по комплексному обследованию трансформатора Т-2 (ТРДНГ-32000/220/10).

Подрядчик должен:

для оценки технического предложения участник должен представить в составе конкурсной документации заполненную квалификационную форму (приложение№1);

предоставить в составе технического предложения программу обследования трансформатора.

1.Выполнение требований

1.1  РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

1.2  РД 34.43.107-95. Методические указания по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле.

1.3 РД 34.51.304-94. Методические указания по применению в энергосистемах тонкослойной хроматографии для оценки остаточного ресурса твердой изоляции по наличию фурановых соединений в масле.

1.4 Циркуляр Ц-02-88(Э) от 28.12.87 “Об измерениях сопротивления КЗ трансформаторов”.

1.5 РД 34.43.206-94 Методика количественного химического анализа. Определение содержания производных фурана в электроизоляционных маслах методом жидкостной хроматографии.

1.6 РД 153-34.43-202 (РД 34.43-202) Масла трансформаторные. Методика определения содержания механических примесей.

1.7 РТМ 34-70-653-83   Методика определения содержания механических примесей.

1.8 СО 34.43.208-95  (РД 34.43.208-95)  Методика количественного химического анализа. Определение  содержания присадки в энергетических маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

1.9 РД 34.46.302-00  (РД 153-34.0-46.302-00) Методические    указания    по диагностике развивающихся  дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.

1.10 РД 34.46-303-98 Методические указания по подготовке и  проведению  хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов.

1.11 РД 153-34.46.502  (РД 34.46.502) Инструкция по определению характера внутренних    повреждений трансформаторов по анализу газов из газового реле.

1.12 РД 34.0-20.363-99   (РД 153-34.0-20.363-99) Методика инфракрасного контроля электрооборудования и ВЛ

1.13 СТО ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» 2007г.

1.14 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

1.15 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

1.16 Правила устройства электроустановок.

2.Требования к персоналу Подрядной организации

2.1.Количество квалифицированного, обученного и аттестованного персонала, имеющего опыт подобных работ, у Подрядной организации должно быть достаточно для выполнения работ в указанные сроки.

2.2.Подрядная организация должна обеспечить достаточное количество работников, имеющих право:

- быть производителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже IV);

- быть руководителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже V).

2.3. Все необходимые исследования трансформатора проводятся на лабораторном оборудовании подрядчика.

2.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5.Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, наличие и исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.6.Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, не допускать сброса загрязняющих веществ и отходов производства на территории Подужемской ГЭС и прилегающих территориях.

2.7. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.8. Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

2.9. Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО), сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

- Квалификационная форма технического предложения – на 2л. в  1 экз.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»	                                     С.Ю. Чугров