ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ПИР для реконструкции ГРУ 10,5 кВ с заменой выключателей                                                 на вакуумные Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ – 3400/2.4-4016

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС:

Зам. начальника ПТО ККГЭС - Геккин В.А. тел.  (814-58) 2-08-92.

От аппарата управления:

Начальник ЭТС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Седельников А.С.

тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ:       июнь – 2011 г.

Окончание работ: декабрь – 2011 г.

Предпроектное обследование объекта работ: июнь – 2011 г.

Разработка проектно-сметной документации и согласование её с Заказчиком:                   июнь – декабрь 2011 г.

Передача проектно-сметной документации Заказчику: ноябрь – декабрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Назначение и цель.

Разработка проектно-сметной документации для замены морально и физически устаревших масляных генераторных  выключателей на вакуумные, передача проектно-сметной документации Заказчику.

Требования к составу документации:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на flash карте, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям, устройствам РЗА.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Смета должна быть согласована в РЦЦС Республики Карелия.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Исходные данные:

Кривопорожская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1990 г. На ГЭС установлено 4 гидроагрегата мощностью – 45 мВт.

Тип генератора – СВ-911/106-44УХЛ4.

Тип установленных выключателей генераторов:

Гидрогенератор №1 и №2 – МГУ-20, номинальное напряжение 20кВ, номинальный ток – 6300 А.

Гидрогенератор №3 и №4 – ВГМ-15, номинальное напряжение 15 кВ, номинальный ток – 11200 А.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

ПИР для реконструкции ГРУ 10,5 кВ с заменой                                                                   выключателей на вакуумные.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объекта. | Подрядчик |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации реконструкции ячейки ВГ (выключателя генератора) с целью замены существующих генераторных выключателей на вакуумный в соответствии с техническим заданием Заказчика. | Подрядчик |
| 2.1. | В проекте предусмотреть размещение оборудования с учетом размеров существующих помещений с сохранением существующих главных электрических схем и существующих схем релейных защит с переработкой принципиальных и монтажных схем под новые выключатели с привязкой к существующим схемам РЗА. Предусмотреть в проекте использование существующих проходов, кабельных каналов, привязку нового оборудования к существующим схемам СН 380/220 В и постоянного тока 220 В, блокировки. Разработка схем питания и управления вновь устанавливаемого оборудования. Разработка монтажных схем питания и управления выключателя, привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации. Разработка схем раскладки кабелей, составление кабельного журнала. Разработка схемы ошиновки выключателя, разъединителей с сохранением существующего габарита. Выполнить расчет токов короткого замыкания для выбираемого оборудования на шинах генератора до выключателя генератора и за выключателем генератора на шинах ГРУ. | Подрядчик |
| 2.2. | Выбираемое оборудование согласовывается с заказчиком. Для согласования предоставить заказчику сравнительный анализ существующих на рынке выключателей соответствующих расчетным токам короткого замыкания. Предоставить Заказчику на рассмотрение не менее 2-х вариантов. В анализе в обязательном порядке отразить следующие вопросы: - Тип выключателя. - Технические характеристики. - Фирма-изготовитель. - Цена. - Срок изготовления. - Гарантийный срок службы. - Нормативный срок службы. - Межремонтный период. Анализ представляется Заказчику для выбора типа выключателя и производителя. | Подрядчик |
| 2.3. | Сметная документация должна быть выполнена в расценках территориальной сметной базы Республики Карелия. | Подрядчик |
| 2.4. | Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком. | Подрядчик |
| 2.5. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе. Все схемы должны быть предоставлены Заказчику в электронном виде (AutoCad, Visio), чертежи в формате-dwt на flash карте. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 3. | Передача проектно-сметной документации, оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик |

Приложение к техническому заданию:

Принципиальная схема электрических соединений ГРУ-10 Кривопорожской ГЭС.

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Кривопорожской ГЭС – Пешкова Г.М., контактный телефон +79214509191, начальника ЭТЛ ККГЭС -  Смирнова А.П., контактный телефон +79214508998, инженер по ОЭиР Кривопорожской ГЭС – Пупкова С.С., контактный телефон +79215215282.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- Наличие обученного и аттестованного персонала.

- При сдаче работ передать схемы, инструкции по техническому обслуживанию эксплуатационному персоналу Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

- При разработке проекта реконструкции ГРУ-10 кВ Кривопорожской ГЭС должны выполняться требования  действующих федеральных нормативных документов, ведомственных норм технологического и строительного  проектирования энергетических объектов, а также иных государственных документов и нормативных актов,  необходимых для разработки экономически целесообразных и технических обоснованных решений для проектирования и строительства.

- Проект согласовать с ответственными лицами от Заказчика.

- Для всего оборудования, используемого в реконструкции ГРУ 10,5 кВ, предусмотреть оборудование, приборы, оснастку, необходимые для их эксплуатации.

Специальные требования:

- Обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					С.Ю. Чугров