ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Монтажу антиобледенительной системы на кровле здания

аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ  3000/2.4-4315

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ЭТС - Седельников Александр Сергеевич, тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ:        сентябрь  2011 г.

Окончание работ:  октябрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к выполнению работ.

Целью данной работы является создание Системы защиты водосборных желобов, карнизов и ливневой канализации от снега и льда.

При проведении работ  необходимо произвести монтаж оборудования, а также провести пуско-наладочные работы с оформлением соответствующей документации.

Участник должен представить оформленное в виде пояснительной записки обоснованное техническое решение (в том числе расчет мощности и количества элементов обогрева, схема размещения оборудования, схема электрических соединений) и спецификацию оборудования (материалов) для монтажа системы антиобледенения.

Основные требования по составу системы:

- На чердаке здания установить распределительный щит со степенью защиты не менее IP54, для электропитания шкафа от ГРЩ щитовой проложить кабель ВВГнгLS 5х10.

- При подключении электрооборудования использовать кабели типа NYM соответствующего сечения.

- В качестве нагревательных элементов кровли и ливнестоков использовать саморегулирующийся кабель (ленту).

- Система должна быть секционирована на части – фасадная часть, козырек тамбура.

- Предусмотреть ручное и автоматическое управление по каждой из секций. Автоматическое управление предусмотреть от термостата (в зависимости от температуры наружного воздуха) и недельного реле времени (для программирования по времени суток и дням недели).

- Осуществлять монтаж нагревательного кабеля на водосборном лотке в две нитки. Первая нитка располагается в углу водосборного лотка  с опусками в водостоки и размещением на воронке. Вторая нитка укладывается параллельно на расстоянии 100 мм и прокладывается вдоль по водосборному лотку с заходами на ендовы.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Здание кирпичное, 3-х этажное, дата ввода в эксплуатацию 1977 г. (85х13 м., высотой до кровли 12 м.)

Кровля двухскатная, покрытие шифер волнистый, наружный водоотвод (ливнестоки).

Козырек тамбура 12х7,6 м.,  высотой от уровня планировки 5,3 м.)

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по монтажу антиобледенительной системы кровли

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление и согласование с Заказчиком технического решения (расчет мощности и количества элементов обогрева, схема размещения оборудования, схема электрических соединений)и номенклатуры применяемых материалов по созданию системы антиобледенения | Подрядчик |
| 2. | Поставка оборудования и материалов на объект работы. | Подрядчик |
| 3. | Выполнение монтажных работ. | Подрядчик |
| 4. | Пусконаладочные работы. | Подрядчик |
| 5. | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик |

Перечень материалов поставляемых Подрядчиком для выполнения работ

| № п/п | Перечень основных* материалов и запасных частей для выполнения работ по ремонту электроосвещения. | Марка тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основное здание (85х13) |  |  |
| 1 | Саморегулируемый нагревательный кабель | ELSR-N-20-AO | 450 м. |
| 2 | Кабель силовой | NYM 3х2,5 | 130 м. |
| 3 | Кабель силовой | ВВГнгLS 5х10 | 30 м. |
| 4 | Кабель контрольный | Nexans UTP | 50 м. |
| 5 | Коробка распределительная IP 65 | Abox | 6 шт. |
| 6 | Клеммный блок | Abox | 6 шт. |
| 7 | Кабельный ввод IP68 | Abox | 20 шт. |
| 8 | Комплект для соединения и концевого муфтирования | DP-Rus | 34 шт. |
| 9 | Монтажный комплект (арматура, крепежи, труба ПНД, гофр и пр.) |  | 1 комп. |
| 10 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х 18 мм. | 130 м. |
| 11 | Термостат в комплекте с датчиком температуры | ETR/F-1447A | 1 шт. |
| 12 | Шкаф управления системой обогрева в комплекте с защитной автоматикой IP65. В шкафу предусмотреть: - коммутационную аппаратуру производителей АВВ (SE) - вводной автомат установить номиналом из расчета общего потребления в 20 кВт. - добавить управление и коммутацию для обогрева тыльной части здания. - реле времени недельное DT1 АВВ – 1 шт. - наружные силовые разъемы ССИ-523 2Р+РЕ 32 А с вилкой–1 шт. и ССИ-525 3Р+РЕ+N 32А с вилкой –1 шт. с питанием от отдельных автоматических выключателей в шкафу. | ШУО-МВ1 | 1 шт. |
|  | Тамбур (12х7,6) |  |  |
| 1 | Саморегулируемый нагревательный кабель | ELSR-N-20-AO | 80 м. |
| 2 | Кабель силовой | NYM 3х2,5 | 20 м. |
| 3 | Коробка распределительная IP 65 | Abox | 1 шт. |
| 4 | Клеммный блок | Abox | 1 шт. |
| 5 | Кабельный ввод IP68 | Abox | 4 шт. |
| 6 | Комплект для соединения и концевого муфтирования | DP-Rus | 2 шт. |
| 7 | Монтажный комплект (арматура, крепежи, труба ПНД, гофр и пр.) |  | 1 комп. |
| 8 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х 18 мм. | 20 м. |

Перечень применяемых материалов, указанный выше может быть изменен при предоставлении обоснования Участником и согласовании с Заказчиком

Требования по гарантии:

Минимальный гарантийный срок эксплуатации результата работ – 36 месяцев.

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет и поставляет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости, согласованной с Заказчиком при предоставлении технического решения по созданию системы антиобледенения.

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника ЭТС Седельникова Александра Сергеевича  тел. 713893

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - Правила устройств электроустановок, 6-е и 7-е издание.

  - «Электроустановки зданий, часть 6 Испытания. Глава 61. Приемосдаточные испытания» ГОСТ Р50571.16-99.

  - Инструкция по оформлению приемосдаточной  документации по электромонтажным работам. ВСН 123-79.

Требования к Подрядной организации:

Общие требования:

1. Опыт работы по монтажу электрооборудования не менее 5 лет.

2. Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4. Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- У персонала должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, а также право выполнять работы на высоте и верхолазные.

- В случае использования сварки при выполнении работ желательно иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Досконально знать технологию и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на выполнение работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком  до начала ремонта.

- Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности.

- Составление графика выполнения работ и представление его на согласование заказчику до начала ремонта.

- Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 1 месяц до начала ремонта.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

Требования к Субподрядчикам:

# при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

# Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

# Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличие данные документы, получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на открытый запрос предложений.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы:

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работ:

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

1. План здания и козырька – на 3 листах.

Начальник электротехнической службы

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»				Седельников А.С.