ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

ПИР и разработка сметной документации для модернизации ГРАМ

и каналов связи для участия в АВРЧМ

Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.4-4293

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС:

Зам. начальника ПТО - Геккин Владимир Анатольевич, тел. (814-58) 2-08-92;

Начальник ЭТЛ ККГЭС – Смирнов Александр Павлович, Тел. (814-58) 2-15-38.

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник СРЗА – Кочерев Валерий Алексеевич, тел. (8142) 71-38-85;

Начальник ССДТУ – Ильин Борис Николаевич, Тел. (8142) 71-38-90.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: июль 2011 года.

Окончание: декабрь 2011 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Цель работ:

- модернизация гидроагрегатов, существующей системы группового регулирования активной мощности  (ГРАМ), каналов связи Кривопорожской  ГЭС (ГЭС-14) с ЦС (ЦКС) АРЧМ для участия в АВРЧМ Кривопорожской ГЭС  Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»;

- обеспечение постоянного контроля технического состояния оборудования и станционной автоматики управления активной мощности ГЭС, участвующей в АВРЧМ;

- осуществление перевода гидроагрегатов через зону недопустимой работы в автоматическом режиме (действиями ГРАМ);

- в процессе эксплуатации ГЭС- осуществление контроля вибрационного и теплового состояния гидроагрегатов (в соответствии с требованиями завода-изготовителя и локальных нормативных документов);

- обеспечение величины диапазона регулирования ГЭС для АВРЧМ, предоставляемого ОАО «СО ЕЭС», и осуществление подключения гидроагрегатов ГЭС под управление от ЦС АРЧМ исходя из фактического технического состояния оборудования ГЭС;

- при определении режимов и алгоритмов работы станционных устройств регулирования активной и реактивной мощности обеспечение недопустимости отклонения фактических технических параметров работы оборудования ГЭС, участвующего в АВРЧМ, от его параметров, установленных заводом-изготовителем и нормативно-технической документацией.

Для реализации цели работ необходима разработка проекта.

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям, устройствам РЗА.

Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

Схемы кабельных связей со спецификацией.

Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

Эскизы по размещению оборудования.

В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Смета должна быть согласована в РЦЦС Республики Карелия.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Таблица №1.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | На Кривопорожской ГЭС находится в эксплуатации групповой регулятор активной мощности далее ГРАМ, разработанный предприятиями «Фирма ЭПРО» и «Фирма ОРГРЭС». | 1 компл. |
| 2. | Количество гидроагрегатов работающих на шины 10 кВ. | 4 шт. |
| 3. | Установленная мощность Кривопорожской ГЭС. | 180 МВт |
| 4. | Номинальная мощность турбины ПЛ30/800-В-500. | 46.5 МВт |
| 5. | Номинальная мощность гидрогенератора типа св 911/106-44-УХЛ4. | 53 МВА |
| 6. | Номинальная активная мощность гидрогенератора типа св 911/106-44-УХЛ4. | 45 МВт |
| 7. | Рабочие напоры: |  |
| 7.1 | - наибольший проектный | 29.9 м |
| 7.2 | - расчетный | 26 м |
| 7.3 | - наименьший проектный | 25,3 м |
| 8. | Управление турбиной осуществляется с помощью маслонапорной установки МНУ8-1/40 и регулятора частоты вращения ЭГРК-2И-100-4. |  |

Список используемых терминов и сокращений.

Таблица №2.

| ПТК | Программно-технический комплекс |
| --- | --- |
| ГРАМ | Подсистема группового регулирования активной мощности |
| РЧВ | Регулятор частоты вращения гидроагрегата |
| ТА | Подсистема технологической автоматики гидроагрегата |
| АРВ | Автоматический регулятор возбуждения |
| СГ | Режим синхронного генератора |
| СКГ | Режим синхронного компенсатора генератора |
| ГА | Гидроагрегат |
| ПАА | Противоаварийная автоматика |
| ТЗ | Техническое задание |
| ОПРЧ | Общее первичное регулирование частоты |
| НПРЧ | Нормированное первичное регулирование частоты |
| АРЧМ | Система регулирования частоты и мощности энергосистемы |
| ЦС АРЧМ | Централизованная система автоматического регулирования частоты и перетоков мощности |
| ЦР ГРАМ | Центральный регулятор ГРАМ |
| ПРЧ | Первичное регулирование частоты ГЭС |
| ЗВМ | Задатчик вторичной мощности |
| ЦКС | Центральная координирующая система |
| АВРЧМ | Автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков мощности |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ по разработке проекта модернизации гидроагрегатов, существующей системы группового регулирования активной мощности  (ГРАМ), каналов связи Кривопорожской  ГЭС (ГЭС-14) с ЦС (ЦКС) АРЧМ для участия в АВРЧМ  Кривопорожской ГЭС  Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

1. Разработка проекта модернизации существующей системы ГРАМ ГЭС для обеспечения  согласованной работы ГРАМ  с автоматикой управления мощностью гидроагрегатов и централизованной системой (ЦС) АРЧМ.

При определении режимов и алгоритмов работы станционных устройств регулирования активной и реактивной мощности  следует обеспечивать недопустимость отклонения фактических технических параметров работы оборудования ГЭС, участвующего в АВРЧМ, от параметров, установленных заводом-изготовителем и нормативно-технической документацией.

2. В целях резервирования системы ГРАМ Кривопорожской ГЭС должен быть разработан ПТК ГРАМ аналогичный действующему. Переключение между основным и резервным ПТК ГРАМ должен происходить без потери функционирования.  Резервный ПТК должен находиться в состоянии «горячего резерва» и обеспечивать поддержку актуального состояния данных по принимаемым и передаваемым величинам и сигналам. Время определения неработоспособного состояния основного ПТК  и активизации всех функций по обеспечению информационного обмена не должно превышать 2 секунды.

3. Резервный ПТК  должен рассматриваться как одна из функциональных  частей  АСУ ТП Кривопорожской ГЭС и отвечать требованиям по надежности, предъявляемым к устройствам автоматики.

4. Требования к системе ГРАМ Кривопорожской ГЭС основного и резервного комплексов и её взаимодействию с УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ и САУ ГА после реконструкции:

4.1. В ЦР ГРАМ должно формироваться суммарное задание ГЭС с учетом заданной плановой мощности, команд оперативного персонала ГЭС, вторичного задания ГЭС от ЦС (ЦКС) АРЧМ или регулятора частоты ГРАМ , и команд ПАА на изменение  мощности ГЭС.

4.2. В ЦР ГРАМ должно формироваться  групповое задание ГЭС, на базе суммарного задания ГЭС за вычетом текущей мощности ГА, работающих на индивидуальном регулировании.  При  этом для сохранения корректного функционирования ПРЧ на ГА,  подключенных на групповое регулирование из текущей мощности ГА, работающих на индивидуальном регулировании, должна быть исключена величина их  первичной мощности.

4.3. Распределение группового задания ГЭС между ГА должно производиться в пределах диапазонов  регулирования  ГА с учетом заданных в ЦР ГРАМ индивидуальных технологических и оперативных ограничений по максимальной и минимальной мощности ГА. При использовании ЦР ГРАМ для оперативного перевода отдельных ГА через зоны недопустимой и  ограниченной работы ГА, персоналом ГЭС должны учитываться данные о границах  этих зон и режимах их прохождения, определенные в эксплуатационной документации для  ГА.

4.4. В ЦР ГРАМ должна обеспечиваться  возможность задания скорости изменения плановой мощности ГЭС, а также ограничения максимальной скорости изменения вторичного задания ГЭС от  ЦС (ЦКС) АРЧМ. Скорость изменения задания активной  мощности ГА должна быть ограничена максимально допустимой скоростью загрузки  и разгрузки каждого ГА, подключенного к ГРАМ,  определенной в эксплуатационной документации для ГА.

5. В ЦР ГРАМ должно  быть предусмотрено задание персоналом ГЭС:

- ограничений  суммарной максимальной и минимальной мощности ГЭС;

- оперативных ограничений диапазона вторичного регулирования  ГЭС;

- ограничений  максимальной и минимальной мощности ГА, границ  зон;

- ограниченной и недопустимой работы ГА, технологических ограничений регулировочного диапазона ГА, оперативных ограничений  диапазона вторичного регулирования в пределах регулировочного диапазона ГА.

Ограничения максимальной и минимальной  мощности, границы зон ограниченной и недопустимой работы, технологические ограничения регулировочного диапазона ГА, диапазон  вторичного регулирования каждого ГА должны автоматически  корректироваться при изменении напора.

При достижении заданных оперативных  ограничений диапазона вторичного регулирования ГЭС, достижении  технологических ограничений регулировочного диапазона или ограничений  диапазона вторичного регулирования на всех ГА,  подключенных к ГРАМ, дальнейшее  изменение вторичного задания ГЭС в сторону  ограничения должно блокироваться с выдачей соответствующего сообщения персоналу ГЭС и  телесигналов блокировки регулирования на загрузку или  разгрузку ГЭС в ЦС (ЦКС) АРЧМ. Непрерывный телесигнал блокировки автоматического вторичного регулирования на загрузку или разгрузку должен передаваться  в ЦС (ЦКС)  АРЧМ в течение  всего времени существования ограничений в ЦР ГРАМ ГЭС.

6. В ЦР ГРАМ изменение активной мощности ГА по заданиям ЦС (ЦКС) АРЧМ должно производиться в пределах регулировочного   диапазона ГА при существующем напоре без автоматического перевода ГА через зоны ограниченной или недопустимой работы.  Перевод ГА через зоны ограниченной или недопустимой работы для создания (восстановления) диапазона вторичного регулирования ГЭС должен осуществляться персоналом ГЭС с переводом ГА на индивидуальное управление.

7. Заданные в ЦР ГРАМ ограничения диапазона вторичного регулирования ГА не должны препятствовать реализации команд противоаварийной автоматики.

8. ЦР ГРАМ должен поддерживать неизменной суммарную активную мощность ГЭС в соответствии с суммарным заданием ГЭС после ручного или автоматического включения или отключения работающего в ГРАМ ГА, при пуске, останове или изменении активной мощности ГА, работающих в режиме индивидуального регулирования. В ЦР ГРАМ  должно производиться автоматическое изменение суммарного задания ГЭС при автоматическом  отключении или при пуске и загрузке ГА по командам ПАА.

9. В ЦР ГРАМ должно  быть предусмотрено автоматическое исключение ГА от управления ГРАМ при  фиксации неисправности связи с САУ ГА, неисправности  самой САУ ГА, при срабатывании технологических защит ГА и действия стационарных  систем контроля технического  состояния ГА. Останов ГА по команде  персонала ГЭС или по  факту срабатывания защит на отключение ГА  должен приводить к его автоматическому исключению от управления ГРАМ с перераспределением нагрузки между подключенными к ГРАМ ГА в  пределах заданных ограничений.

10. При получении команд ПАА на отключение ГА  или изменение мощности ГЭС ЦР ГРАМ должен автоматически блокировать изменение вторичного и планового задания ГЭС. Снятие блокировки производится персоналом ГЭС вручную, с разрешения диспетчера КРДУ.

11. При вводе в работу ЦР ГРАМ, а  также при снятии блокировки автоматического вторичного регулирования, суммарное  задание ГЭС должно автоматически устанавливаться в нем  равным фактической мощности ГЭС. При подключении к ГРАМ  первого ГА заданная ему от ЦР ГРАМ мощность должна устанавливаться равной его фактической  мощности.

12. ЦР ГРАМ ГЭС  должен формировать информацию о величине текущего вторичного резерва ГЭС на  разгрузку и на загрузку, предоставлять ее для персонала ГЭС и  передавать ее в ЦС (ЦКС) АРЧМ.

13. Для функционирования системы ГРАМ на ГЭС должно быть обеспечено формирование и передача в систему ГРАМ следующей информации:

- активная мощность каждого  генератора;

- суммарная активная мощность ГЭС;

- величина открытия направляющего аппарата  гидротурбин;

- частота электрического тока на  шинах ГЭС;

- задание плановой мощности ГЭС;

- фактическое значение напора ГЭС;

- положение генераторных выключателей;

- сигналы срабатывания ПА;

- сигналы отключения и  включения ЗВМ персоналом ГЭС;

- сигналы включения каждого ГА на  управление от ЦР ГРАМ;

- сигналы отключения каждого ГА  от управления ЦР ГРАМ;

- сигналы изменения режима работы ГРАМ;

- регулирование мощности или регулирование частоты;

- команды на загрузку или  разгрузку ГЭС.

14. Организация взаимодействия  между ГРАМ Кривопорожской ГЭС и ЦС (ЦКС) АРЧМ.

15. Должны быть организованы каналы связи  ГРАМ Кривопорожской ГЭС с УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ в диспетчерском центре Системного Оператора для информационного обмена в необходимом объеме и требуемым быстродействием.

16.  Обмен телеинформацией между системой ГРАМ ГЭС и УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ должен быть организован по двум выделенным цифровым каналам связи (основному и резервному) с использованием протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

17. Коэффициент готовности каналов связи с учетом резервирования должен быть не менее 0,999.

18. Трассы прохождения каналов связи должны быть выбраны таким  образом, чтобы любые инциденты, происходящие на одной из трасс, не могли привести к одновременной потере обоих каналов.

19. Измерение  и  передача  полного  объема  телеинформации  между системой ГРАМ ГЭС и УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ должны производиться циклически не реже одного раза в секунду.

20. По согласованию с Системным Оператором возможен спорадический режим с периодической передачей полного объема телеинформации. При этом суммарное время на измерение и передачу параметра между системой ГРАМ ГЭС и УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ не должно превышать одной секунды.

21.  При использовании протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 на базе сервисов ТCP/IP должны быть обеспечены гарантированное время доставки (соответствующий класс сервиса) и информационная безопасность передаваемой информации.

22.  Должен быть разработан модуль связи с ЦС (ЦКС) АРЧМ с функциями приема и передачи телеинформации по заданному протоколу обмена, с контролем исправности каналов связи системы ГРАМ с УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ;

23. Модуль связи циклически  должен обеспечивать задачи приёма, формирования и передачи телеинформации, контроля  исправности каналов, функционирования ЗВМ, оперативного управления и блокировки ЗВМ. Продолжительность цикла должна быть согласована с циклом работы ЦС (ЦКС) АРЧМ и циклами обмена информацией по каналам связи.

24. Должен быть  обеспечен прием в систему ГРАМ ГЭС от УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ следующей телеинформации:

- величина текущего вторичного задания;

- текущее время (в секундах);

- команда включения на централизованное управление;

- команда отключения централизованного управления;

- сигнал контроля информационного обмена.

25. Должна быть обеспечена передача от системы  ГРАМ  ГЭС в УВК     ЦС (ЦКС) АРЧМ следующей телеинформации:

- суммарная активная мощность ГЭС

- задание плановой активной мощности ГЭС;

- задание первичной мощности ГЭС (частотная коррекция);

- задание вторичной мощности (выход ЗВМ);

- значение частоты электрического тока;

- значения вторичных резервов на загрузку и разгрузку ГЭС;

- количество подключенных к системе ГРАМ гидроагрегатов (ГА);

- текущее время (в секундах);

- сигналы готовности на загрузку и разгрузку ГЭС;

- сигнал готовности к централизованному управлению (предварительно централизованный);

- сигнал включения на централизованное управление;

- сигнал контроля информационного обмена;

- сигналы исправности основного и резервного каналов связи с УВК  ЦС (ЦКС) АРЧМ;

- сигнал блокировки ЗВМ.

26. Протокол информационного обмена и дополнительные объемы передаваемой  информации  должны  быть  согласованы  с  диспетчерским  центром ОАО «СО ЕЭС».

27.  Требования к взаимодействию системы ГРАМ и САУ ГА основного и резервного ПТК:

27.1. Для взаимодействия ГРАМ ГЭС и САУ ГА должны быть организованы:

27.1.1. Прием и передача  телеинформации с контролем исправности каналов связи ЦР ГРАМ с САУ ГА;

27.1.2. Формирование и передача от  САУ ГА в ЦР ГРАМ сигналов готовности ГА к загрузке, разгрузке, групповому  регулированию;

27.1.3. Формирование  и передачу из  ЦР ГРАМ в САУ ГА команд на включение / отключение группового регулирования, заданий на изменение активной мощности ГА.

28. От САУ ГА в ЦР ГРАМ ГЭС должна  быть обеспечена передача следующих сигналов:

28.1. Сигнал  готовности ГА к групповому регулированию;

28.2. Сигнал подтверждения управления ГА от ЦР ГРАМ,

28.3. Сигнал  достижения ограничения по максимальной и  минимальной мощности ГА.

28.4. Сигнал  отключения ГА от управления ЦР ГРАМ при его  останове или в результате действия технологических  защит ГА.

29. В САУ ГА от ЦР ГРАМ ГЭС должна  быть обеспечена передача следующей информации:

29.1. Команда  включения ГА на  управление от ЦР ГРАМ;

29.2. Команда отключения ГА от ЦР ГРАМ.

30. В  реконструируемой системе ГРАМ ЗВМ  должен обеспечивать выполнение следующих функций:

30.1. Включение/отключение централизованного управления ГЭС от ЦС  (ЦКС) АРЧМ;

30.2. Прием и обработку вторичного задания ГЭС от ЦС (ЦКС) АРЧМ;

30.3. Проверку достоверности поступающего вторичного задания ГЭС;

30.4.  Защиту от недопустимой величины изменения (скорости) вторичного задания ГЭС (защита от «скачка»);

30.5. Блокировку изменения вторичного задания с запоминанием на выходе ЗВМ предшествовавшего значения вторичного задания.

Модернизации  гидроагрегатов ГЭС-14.

ГА Кривопорожской ГЭС должны быть оснащены стационарными системами  вибродиагностики, теплоконтроля, выполняющими функции автоматических технологических защит оборудования при отклонении контролируемых параметров за пределы допустимых диапазонов значений.  Объем контролируемых параметров при оснащении ГА стационарными системами вибродиагностики, теплоконтроля определяется в соответствии с установленными заводом-изготовителем, нормативно-технической документацией, эксплуатационной документацией требованиями.

Регистрация событий в реконструируемой системе ГРАМ.

Для регистрации событий должен быть разработан ПТК архивирования обеспечивающий следующую функциональность:

1. К событиям относятся: команды управления, изменения состояний объектов ПТК управления, моменты выхода параметров за допускаемые пределы, действия устройств сигнализации, неисправности, переключения режимов работы оборудования и автоматических устройств с помощью оперативных элементов управления и ПТК.

2. Каждому событию, сохраняемому в файле регистрации должна присваиваться метка времени.

3.  Ретроспективная информация должна быть недоступной для искажений и разрушения.

4. Регистрация событий должна производиться непрерывно и автоматически на оборудовании и устройствах, не выведенных в ремонт. Появление и пропадание события должны регистрироваться строго в хронологическом порядке. По запросу оператора, за заданный интервал времени, должны представляться на экране видеотерминала и/или распечатываться протоколы событий. Эти протоколы должны автоматически составляться по заданию оператора для всех событий по заданному объекту контроля.

5.  Кроме протоколов событий по запросу оператора, на заданный момент времени должны предоставляться протоколы состояний объектов контроля и управления.

6. В случае отклонений параметров за заданные пределы на время существования отклонения меняется режим усреднения и хранения зарегистрированной информации.

7. Протокол “Регистрация параметров режимов” может выводиться на печать или на экран дисплея в виде таблиц по запросу оперативного персонала. При этом должны задаваться начало и конец интервала времени.

8. Каждая строка таблицы должна содержать следующую информацию: технологический идентификатор параметра; сокращенное наименование параметра; физическую единицу измерения параметра, текущее значение параметра в цифровой форме в физических единицах, метку времени, присвоенную этому параметру.

9. По заданию оператора на экран терминала, а также на печать должны выводиться ретроспективные тренды-графики регистрируемых параметров и их средних значений. Ось времени должна “сжиматься” в соответствии с периодом усреднения и временем хранения параметров.

10. Каждая кривая на графике должна сопровождаться следующей информацией:

- технологическим идентификатором параметра;

- наименованием параметра;

- физической единицей измерения параметра.

Выбор масштабов по осям абсцисс и ординат либо задается при программировании, либо выбирается оператором.

Требования к техническому обеспечению в модернизированной системе ГРАМ.

1. Технические средства, используемые в составе систем ГРАМ, должны иметь  сертификат Госстандарта России на соответствие требованиям   ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ  Р50948-2001, ГОСТ  Р 51318.22-99, ГОСТ  Р 51318.24-99, ГОСТ  Р 51317.3.2-99, ГОСТ  Р 51317.3.3-99.

2. Должны использоваться современные унифицированные средства серийного производства со сроком службы не менее  15 лет.

3. Программно-технический комплекс (ПТК) должен представлять собой микропроцессорную систему, состоящую из программно и аппаратно совместимых технических средств.  ПТК должен включать в себя:

- контроллеры, на базе которых реализуются алгоритмы контроля и управления;

- устройства связи с объектом;

- технологические датчики;

- средства отображения информации и приема команд оперативного персонала;

- средства связи с АСУ ТП ГЭС;

- средства связи  для  взаимодействия с каналами с ЦС АРЧМ;

4. ПТК или его отдельные составные элементы должны быть приспособлены к работе в  условиях промышленной эксплуатации энергообъекта и соответствовать РД 34.35.310-97 (Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем) и РД 153-34.2-35.520-99 (Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций).

5. В качестве резервных средств управления должны использоваться терминал оператора ЦР-ГРАМ  и традиционно используемые ключи на щите ЦПУ.

6. Электропитание систем ГРАМ  должно производиться от двух независимых источников питания – переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц как основного, и постоянного тока напряжением 220 В, как резервного. Переход с одного источника питания на другой должен происходить автоматически и безударно. При отключении одного из источников питания система должна сохранять работоспособность.

Требования к программному обеспечению.

1. Должно предусматриваться разделение программного обеспечения на базовое ПО, поставляемое разработчиком ПТК, и прикладное ПО (пользовательское), разрабатываемое разработчиком системы ГРАМ с использованием технологических языков программирования, доступное к пользованию персоналу, эксплуатирующему систему.

2.  Должно использоваться только лицензионное программное обеспечение.

3. Требования к базовому программному обеспечению.

3.1. Базовое ПО подразделяется на системное ПО и инструментальное ПО.

3.2. Системное ПО включает в себя  операционные системы семейства «Windows».

3.3 Базовое инструментальное ПО устанавливается по необходимости во время наладки и испытаний.

3.4. Инструментальные средства должны базироваться на общепризнанных стандартах и обеспечивать решение наиболее сложных задач: автоматизацию процессов приема и обработки сигналов, организацию автоматического управления исполнительными устройствами, визуализацию измеренных величин.

4. Требования к прикладному программному обеспечению.

4.1. Прикладное программное обеспечение должно охватывать все функции управления и обработки информации, оговоренные в настоящих требованиях.

4.2. Должна предусматриваться возможность сохранения исходных пользовательских программ на внешних цифровых носителях и их загрузки в память контроллеров через интерфейсные каналы, в случае необходимости.

4.3. Должна предусматриваться возможность подготовки, изменения или коррекции пользовательских программ  в процессе работы технологического оборудования.

Требования к условиям эксплуатации.

1. Требования к условиям эксплуатации ПТК, устанавливаемых в помещениях с обслуживающим или оперативным персоналом  должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ, категория размещения 4.1 и технических условий на используемые технические средства.

2.  Технические средства, устанавливаемые в обслуживаемых помещениях, должны соответствовать ГОСТ 12997-84 группа В4 и надёжно функционировать при следующих условиях:

- атмосферное давление - в пределах 84 - 106,7 кПа;

- магнитные поля постоянного и переменного тока - не выше 40 А\м.

- внешние переменные электрические поля напряжённостью не более 10 кВ\м;

- индустриальные радиопомехи;

- температура окружающего воздуха - от 5 до 50 С.

- Требования к составу документации.

Проектная документация должна  включать:

- Технические описания отдельных компонентов и системы ГРАМ в целом.

- Паспорта на все оборудование.

- Комплекты структурных схем устройств, принципиальных и монтажных схем подключения в виде компьютерных файлов в согласованном формате и в твёрдой копии.

- Комплект инструкций, в которых должны быть отражены необходимые операции по оперативному обслуживанию, выводу в ремонт, вводу в работу каждого присоединения, оборудованного устройствами ГРАМ. Указанные инструкции по оперативному обслуживанию должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком.

- Комплект всей необходимой оригинальной документации в твердом (мягком) переплете на бумажном носителе от производителя по обслуживанию, сопровождению, диагностике, программированию всего комплекса технических средств  системы  ГРАМ.

- Программы испытаний.

- Протоколы наладки.

- Инструкции по эксплуатации дежурному персоналу.

- Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

- Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

В проектной документации должно содержаться:

-   Согласование с ОАО «СО ЕЭС» схемы подключения системы ГРАМ ГЭС к ЦС АРЧМ, технических характеристик оборудования и каналов связи, параметров информационного обмена между ГРАМ ГЭС и ЦС АРЧМ.

- Организация каналов связи (в том числе, заключение договоров с операторами связи). В случае необходимости, проектирование дополнительных каналов связи для подключения системы ГРАМ ГЭС к ЦС АРЧМ.

-  Разработка и согласование с ОАО «СО ЕЭС» программы комплексных испытаний системы ГРАМ ГЭС, включая проверку централизованного управления ГЭС от ЦС АРЧМ.

Для реализации договора необходимо обязательное предпроектное обследование оборудования ГЭС и проработка проектной и эксплуатационной документации.

Примечание:

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Кривопорожской ГЭС – Пешкова Г.М., контактный телефон +79214509191, начальника ЭТЛ ККГЭС -  Смирнова А.П., контактный телефон +79214508998, инженера по ОЭиР Кривопорожской ГЭС – Пупкова С.С., контактный телефон +79215215282.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- Наличие обученного и аттестованного персонала.

- При сдаче работ передать схемы, инструкции с указанием видов и сроков обслуживания.

- При разработке проекта модернизации гидроагрегатов, существующей системы группового регулирования модернизации гидроагрегатов, существующей системы группового регулирования активной мощности  (ГРАМ), каналов связи Кривопорожской  ГЭС с ЦС (ЦКС) АРЧМ для участия в АВРЧМ   Каскада Кемских ГЭС должны выполняться требования  действующих федеральных нормативных документов, ведомственных норм технологического и строительного  проектирования энергетических объектов, а также иных государственных документов и нормативных актов,  необходимых для разработки экономически целесообразных и технических обоснованных решений для проектирования и строительства.

- Проект согласовать с ответственными лицами от Заказчика.

- Для всего оборудования, используемого в реконструкции, предусмотреть оборудование, приборы, оснастку, необходимые для их эксплуатации.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

а) ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

б)   Стандарт  организации ОАО «СО ЕЭС»  СТО 59012820.29.240.002-2010.

в)   Общие технические требования для подключения ГЭС к ЦС (ЦКС) АРЧМ.

г) Техническое задание на разработку системы  ГРАМ Кривопорожской ГЭС ВМФК.421457.083 ТЗ - (исполнитель ЗАО «Фирма ЭПРО»).

д)  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к Генподрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы по проектированию энергооборудования не менее 5 лет.

- Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Генподрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Генподрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Генподрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.2 Специальные требования:

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников Генподрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Генподрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»			С.Ю. Чугров