ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Замене разрядников ОРУ-220 кВ на ОПН Подужемской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ: 3400/2.4-4731

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»).

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Подужемская ГЭС Каскада Кемских ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС Геккин Владимир Анатольевич - тел.  (814-58) 2-08-92.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Электротехническая служба - Картошкин Роман Юрьевич – тел. (8142) 71-38-94.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 ноябрь  2011 г.

Окончание:           декабрь  2011 г.

Поставка оборудования на объект работы:  ноябрь 2011 г.

Выполнение работ на выведенном оборудовании:

начало работ:        01 декабря 2011 г.

окончание работ:  23 декабря 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Назначение и цель реконструкции.

Замена выработавших нормативный срок, разрядников типа РВМГ на ОРУ-220 кВ Подужемской ГЭС.

Поставка оборудования, материалов, монтажные и пусконаладочные работы, окончание работ с передачей Заказчику технических актов, актов выполненных работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

по замене разрядников ОРУ-220 кВ на ОПН Подужемской ГЭС.

| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка ОПН с изолирующей подставкой (выбор типа согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 2 | Экран для ОПН. |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 3 | Изолирующее основание. |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 4 | Клещи токоизмерительные Kyoritsu 2432 для измерения токов утечки |  |  |  |  | шт | 1 | Подрядчик |
| 5 | Металлоконструкция опорная 1 |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 6 | Зажим аппаратный прессуемый А2М-300-2 или аналогичный. |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 7 | Полоса стальная 3 х 25 мм |  |  |  |  | м | 24 | Подрядчик |
| 8 | Изолятор опорный стержневой ИОЭЛ 10-8-065 или аналогичный. |  |  |  |  | шт. | 18 | Подрядчик |
| 9 | Комплект крепежа. |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 10 | Предусмотреть сохранение существующих главных электрических схем и схем релейных защит. |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |
| 11 | Предусмотреть установку нового оборудования с использованием существующих стоек, кабельных каналов. |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |
| 12 | Предусмотреть схему ошиновки ОПН, с сохранением существующих габаритов. |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |
| 13 | Поставка оборудования, комплектующих, материалов на объект. |  |  |  |  | компл. | 6 | Подрядчик |
| 14 | Демонтаж существующих разрядников. |  |  |  |  | шт. | 6 | Подрядчик |
| 15 | Монтаж ОПН, ошиновки выполнить с сохранением существующих главных электрических схем и схем релейных защит. Установку нового оборудования выполнить с использованием существующих стоек под оборудование. |  |  |  |  | компл. | 6 | Подрядчик |
| 16 | Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |
| 17 | Оформление приемо-сдаточной документации. |  |  |  |  |  |  | Подрядчик, Заказчик |

1 Металлоконструкция опорная должна обеспечивать возможность её установки на существующее основание заменяемого разрядника РВМГ, установки на металлоконструкцию изолирующего основания ОПН, крепления опорных изоляторов шины связи ОПН с заземляющим контуром ОРУ-220 кВ, с сохранением существующего габарита.

Геометрические размеры металлоконструкции опорной уточняются в процессе выбора и закупки оборудования.

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Путкинской, Подужемской ГЭС - Лебедева Сергея Александровича, контактный телефон +79214669540, инженера по ОЭР Путкинской, Подужемской ГЭС В.Н. Товкача, контактный телефон +7(921) 521-52-56, старшего мастера ГРЭТО Путкинской, Подужемской ГЭС Н.А. Тимофеева, контактный телефон +7(921) 5215258.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

По итогам работы заказчику передается следующая отчетная документация:

технический акт замера токов утечки на ОПН, в двух экземплярах.

Срок предоставления отчетной документации не позднее 23 декабря 2011 г.

- При сдаче работ, передать техническую документацию эксплуатационному персоналу Каскада Кемских ГЭС.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к производству работ.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Требования к Подрядной организации:

Общие требования:

1. Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

2. Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4. Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанции (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда).

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- У персонала, осуществляющего реконструкцию оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Досконально знать технологию и особенности реконструируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на выполнение работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

- Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком  за 1,5 месяца до начала ремонта.

- Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности.

- Составление сетевого графика и представление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта.

- Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 1 месяц до начала ремонта.

22. Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Требования к Субподрядчикам:

# при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

# Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на запрос предложений.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.

Приложения:

- Требования к техническим характеристикам ОПН 220 кВ – 1 экз. на 3 л.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					С.Ю. Чугров